## List1
Základní škola Milín - stavební úpravy - SO 02 Skleník
Soupis strojů a zařízení
Vzduchotechnika
pozice | popis | charakteristika | ovládání, další požadavky | počet
Skleník a zázemí
1 | Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový např.Mixvent TD 250/100, vč.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, 230V, 28/22W, IP44, M = 150 m3/h, Pext = 65Pa | 230V, 28/22W, ovládání, klapka | programovatelné týdenní hodiny + spínač | 1
2 | Jednotka VZT rekuperační např.Duplex 580ECV5, svislé provedení průtok. přívod - max.500m3/h cca 200Pa přívod., odvod - max.500m3/h, cca 200Pa, včetně regulace - rekuper.výměník 86-91%, integrovaný by-pass vč.ovládání, 2*ventilátor 230V EC - max 0.14kW, integrovaný ohřívač elektrický např.EDO5 - 0.6 - 230V, 600W, 2*Filtr (G4,G4), regulační moduly, ovládací rozhraní např.EC5.D - regulace např.CP Touch, ovládání ohřívače, odvod kondenzátu, manžety pružné, opláštění, rozvodnice, hrdla připojovací, úchyty, 2*externí uzavírací klapka s pohonem, externí impulsy, příslušenství | 230V-EC, celk.max.2*0.14kW + 230V, 600W - el.ohřívač, extern.uzavír.klapky+pohon, regulace, příslušenství, odvod kondenzátu | MaR - digitální regulace řada např.RD5-EC s ovládacím panelem např.CP Touch, týden.program, čidla, PMR/tepelná ochrana rekuperátoru a ohřívače, ovládání klapek (uzavírací, by-pass,.. ), ovládání by-passu, indikace zanesení filtrů, regulace výkonu ventilátorů, řízení výkonu ohřívače, snímací a teplotní čidla a spínače, externí impulsy, odvod kondenzátu, příp. nadřaz.MaR - dod.MaR | 1
3 | Uzavírací motorická klapka D200 + servopohon dvoupolohový | 24V - pohon | MaR zařízení poz.2 | 2
4 | Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA 200-600 |  | včetně tlumících elementů | 4
5 | Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA 200-900 |  | včetně tlumících elementů | 4
Rezerva příkonu 3 kW, 230/400V