Seznam  dokumentace:

- Technická zpráva

- Výkaz výměr

III. 	 Výkresy:  	č. 1 	1. podzemní podlaží		1:100

č. 2 	4. nadzemní podlaží		1:100

č. 3 	Axonometrie			1:100

T e c h n i c k á   z p r á v a

Stavba              : 	Základní škola Milín – Stavební úpravy

Odborné učebny, bezbariérovost stavby

SO – 01:  ŠKOLA

D.1.4. PLYNOVOD

Místo stavby : 	k.ú. Milín, parc.č. 235/1, 235/2, 235/4, 235/4

okr. Příbram

Investor         : 	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Stupeň           : 	DVZ

Datum           : 	listopad 2016

Zak. číslo   	   : 	119 / 2016

Vypracovali  : 	Ševr K., Ing. Burianová, Ševr O.

Firma            : 	KAREL SLADKÝ- projekční kancelář, Příbram I/136

IČ          	   : 	113 01 601

DIČ          	   : 	CZ420528003

Předmětem projektové dokumentace pro stavební řízení je plynovod pro kahany ve speciální učebně fyziky a chemie v Základní škole v Milíně.

V Základní škole Milín budou probíhat stavební úpravy.  Ve stávajícím půdním prostoru jsou navrženy učebny, z nich jedna je pro fyziku a chemii, kde budou osazeny laboratorní stoly a v nich plynové kahany, které budou napojeny na nový rozvod plynu.

Plynovod

V 1. PP je stávající plynová stanice, z níž je zásobována kotelna školy. Do stanice je zavedena STL přípojka (300 kPa) a za hlavním uzávěrem je osazen regulátor tlaku pro kotelnu.

Mezi hlavním uzávěrem a regulátorem bude zřízena odbočka pro nový odběr. Za novým uzávěrem KK 1“ bude osazen regulátor tlaku plynu STL/NTL 300/2,1 kPa a plynoměr G 4 BK s uzávěrem KK 5/4“ za plynoměrem.

Od tohoto zařízení bude plynovod  veden pod stropem 1. PP ke stoupačce č. 1, která bude procházet 1. až 3. NP do nově upravovaných prostor do třídy fyziky a chemie. Na vstupu do učebny bude v uzamykatelné skříňce uzávěr   KK 1“, od kterého bude proveden rozvod do laboratorních stolů. Plynovod, vedený po obvodu třídy, půjde pod omítkou.

Na plynovodu ve stolech bude pod každým napojovaným kahanem osazen uzávěr KK ½“ a kahany budou napojeny hadicí. Vnitřní prostor stolů, kde bude veden plynovod, musí být větraný - osazený větracími mřížkami.

Při používání kahanů, které jsou plynovými spotřebiči typu „A“, musí být v provozu větrací zařízení učebny.

Rozvod  plynu bude proveden dle ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem, plynovody v budovách.

Rozvod bude proveden z trub ocelových bezešvých spojovaných svařováním, pouze nezbytné spoje budou závitové.  Plynovod bude veden volně podél stěn a pod omítkou. Prostupy zdmi a stropy budou plynotěsnými chráničkami.

Zkouška pevnosti bude provedena přetlakem 100 kPa a zkouška těsnosti tlakem 10 kPa po dobu 30 minut po vyrovnání teplot min. 15 min. Plynovod bude po tlakových zkouškách opatřen syntetickým  nátěrem žluté barvy.

Plynovod může provádět pouze oprávněná organizace, která po ukončení montáže provede též revizi zařízení a vyhotoví o ní zápis.

Vzhledem k rozsahu stavby je nutno pro realizaci stavby dopracovat dokumentaci pro provádění stavby.

###### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou, která se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a na jejich pracovníky. Veškeré pracovní činnosti stavby budou prováděny v souladu s pravidly BOZ a podle všech jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákonu č. 362/2007 Sb. Za dodržení těchto pravidel je zodpovědný pracovník realizační firmy. Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými postupy, bezpečnostními předpisy a poučeni o používání ochranných pomůcek.

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně:

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.–  registrace a hlášení pracovních úrazů;

Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení;

Vyhláška MPSV č. 495/2001 Sb. – kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích;

Zákon č. 133/1995 Sb. – ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně;

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. – kterou se provádějí některé ustanovení zákona o požární ochraně;

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci;

Zákon č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech.

Tímto je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů   vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám při provádění prací.

Při výstavbě, montáži a provozu zařízení musí být dodržovány platné právní normy, předpisy a vyhlášky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, které se týkají projektovaného zařízení.