Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900, 318541904

Gen.projektant : 	 ASPIRA ateliér, nám.Dr.Theurera 203, Příbram –ing.Kabátník

Akce :		Základní škola Milín - Stavební úpravy

Odborné učebny,bezbariérovost stavby		k.ú.Milín, parc.č.235/1, 235/2, 235/4, 235/5

SO 01 – Škola

Obsah : 		D 1.4. Vytápění

Investor : 		Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zakázka č. : 	P – 142/16

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Datum : 11/2016          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor, Ing.S.Pechač

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha

D.1.4 Vytápění

1. Úvodem

Předkládaná projektová dokumentace pro výběr dodavatele svým obsahem řeší návrh nové části systému a úpravy stávajícího systému ústředního vytápění objektu při nástavbě (půdní vestavbě) prostor základní školy v obci Milín, okr.Příbram, investor obec Milín. Objekt je tří až pětipodlažní s šikmou střechou a částečným podsklepením. V objektu jsou kuchyně s výdejnou, jídelnou, mytím nádobí, přípravnami(výdejem) jídel, sklady a hygienické a technické zázemí provozu. Ve značné části objektu se nachází prostory ZŠ – družiny, třídy, učebny se šatnovým a hygienickým zázemím. Předmětem řešení dokumentace je prostor vestavby, kde dochází k zřízení nových učeben, kabinetů a hygien.zázemí, dále pracoviště astrologa s pozorovací kopulí. Předmětem řešení této PD jsou prostory 4.NP a 5.NP, ostatní prostory mimo rozsah řešení této PD a bude jimi pouze procházet potrubí UT pro napojení na páteřní vedení tepla v technických prostorech. Objekt je částečně podsklepen, v 1.PP je umístěna stávající kotelna a dva uzlové rozdělovače a sběrače. Pro návrh technického řešení a energetického hodnocení objektu byly jako podklady použity výkresy a návrhy stavebního a architektonického řešení architekt.ateliéru ASPIRA Příbram – Ing.Kabátník, V.Koukol, dále přání a požadavky investora, dokumentace řešení UT vestavby z roku 2011 – fa Revel, technické normy, hygien.vyhlášky, místní obhlídka, konzultace se zástupcem školy a správcem objektu, známé požadavky ostatních profesí v době zhotovení PD a konzultace.

Systém ÚV objektu je navržen teplovodní. Jako základní otopná soustava pro nové prostory je navržen teplovodní otopný systém radiátorový v modulu 50-55/40oC pro prostory vestavby s nuceným oběhem a dvoutrubkovým horizontálním rozvodem z potrubí plastového PEX vedeného v podlahách nebo měděného s tvarovkami vedeného povrchově pro tělesové vytápění. Tento systém je zdrojován kaskádou stávajících stacionárních plynových kotlů DeDitrich (stávající plyn.kotle) o součt.výkonu 660kW pro prostory základní školy a přilehlých budov. Kotle a technologie ÚT jsou dispozičně osazeny v suterénu - 1.PP.

Ohřev TV je závislý na systému ÚV v nepřímoohřívaných zásobníkových ohřívačích TV – úpravy ohřívače TV nejsou předmětem řešení této PD – osazení a zajištění řeší část ZTI včetně případného osazení cirkulačního čerpadla a napojení ohřívače na soustavu ZTI.

Pro zhotovení dokumentace bylo jako podkladu použito požadavků hygienických vyhlášek a nařízení, dále směrných norem a doporučení, zejména NV 361/2007Sb. vč.změny 93/2012Sb. o požadavcích na pracovní prostředí, 410/2005Sb. ve změně 343/2009Sb. – o požadavcích na zařízení pro výchovu a vzdělávání, vyhláška o požární prevenci 246/2001Sb., 291/2001Sb vč.úpravy 464/2006Sb.– o úsporách energií, vyhl.193/2007Sb. a dále technické normy – ČSN  EN 12 831 –  Tepelný výkon, 06 0310 – Ústřední vytápění – projektování, 06 03 20 – příprava TV....., 06 0830 – Zabezpečení soustavy...., ČSN EN 1717, ČSN 73 0540-2:2011 – Tepelná ochrana budov, 73 4201:2010 – Komíny, a další navazující normy.

2. Tepelná rozvaha

Výpočet tepelného výkonu byl proveden podle ČSN EN 12 831 s použitím ČSN 73 0540 až 49 včetně změny 12/2002, 4/2005, 4/2007, 11/2011 programem výpočtu TV na PC podle skladeb obvod.konstrukcí dle stavební části– konstrukce vestavby jsou převážně nové nebo opatřené dostatečným zateplením a vyhovují požadavkům současné tepelně technické normy s hodnotami dle uvažovaných skladeb obvod.konstrukcí a se souč.prostupu okny U = 1.1-1.2 W/m2K (vč.rámu). Výpočet TV nových částí objektu je součástí této dokumentace. Podle  tohoto výpočtu byla dimenzována velikost otopných ploch, pro stávající část budovy nebyly ztráty počítány. Tepelný výkon nově vytápěné části objektu je spočten ve výši 29,8 kW, při nuceném větrání s rekuperací cca 21.4kW(vč.ztráty pro dohřev větracího vzduchu). Výkon otopných ploch bude navržen s cca 5-10% přirážkou na rychlejší zátop po útlumovém programu. Zdroj je uvažován stávající vzhledem k dostatečné rezervě výkonu pro vytápění objektu, ohřev VZT a přípravu TV – celk.výkon cca 660 kW. Je požadován nový příkon 55kW vč.kapacity pro objekt skleníku, k této hodnotě rezervované kapacity se vyjádří technický zástupce investora, předpoklad je že kapacita zdroje bude dostatečná i vzhledem k zateplení celého objektu.

Tepelný výkon objektu pro vytápění a větrání – nová část

## ÚT

Qz = 29,8 kW (z toho 18,5 kW ztráta pouze prostupem)

## VZT

Qv =  max.8,0 kW – vestavba

Qp = max.Qz+Qv  nebo 0,7(Qz+Qv)+Qtv = 21.5+8 = 29,5kW

## Výkon zdroje je 3*220 = 660 kW a je s uvažováním současnosti zařízení postačující k potřebám příkonu na ÚT, VZT a přípravě TV.

Navýšení teoretické roční potřeby tepla pro vytápění a větrání – roční, teoretická

### ÚT

### Ez =  110,0 GJ/rok

### VZT (t = 1300-1400 hod/rok) – s uvažováním účinnosti rekuperace 85% a bez zisků

### Ez =  18,50 GJ/rok

Navýšení spotřeby paliva – zemní plyn – roční, teoretická – vytápění(nová část), větrání

Br =  3 500 + 650 = 4 150 m3/rok

3. Popis současného stavu

Po objektu je proveden rozvod topné vody v dvoutrubkovém protiběžném rozvodu s vedením potrubí v podlahách nebo povrchově s odbočkami k jednotlivým stoupačkám s přípojkami k jednotlivým otopným plochám - tělesům. Rozvody jsou provedeny z potrubí měděného s tvarovkami, ocelového bezešvého s tvarovkami opatřeného nátěrem, tepelná izolace potrubí ve větší části rozvodů není prováděna. Jako otopných ploch je použito ve všech prostorech ocelových deskových těles s armaturami – ventily, regulační šroubení, termostatické hlavice.

Objekt je nyní zásobován teplem ze 3 plynových stacionárních kotlů DTG, De Ditrich o výkonu 3*220 kW = 660kW, které jsou osazeny v suterénu - 1.PP objektu. Jedná se o kotelnu II.kategorie. Kotle jsou odkouřeny do vyvložkovaného komína. Dále je v kotelně provedeno oddělení kotlového a sekundárního okruhu pomocí vyrovnávače a za ním jsou osazena oběhová čerpadla sekundárního okruhu. Systém je rozdělen na 2 hlavní objektové rozdělovače a sběrače s armaturním vybavením, oběhovými čerpadly a motorickými regul.ventily na směšovaných větvích. Jeden rozdělovač je umístěn v prostoru vedle stávající kotelny, druhý je umístěn v místnosti původní kotelny. Na systému je provedeno doplňování soustavy pomocí automat.armatury otopné soustavy a zajištění pomocí expanzního automatu Olymp, Audry. Jednotlivé topné okruhy na rozdělovačích jsou členěny podle provozu – okruhy ZŠ, družiny, jídelny, skleníku,... Větve jsou osazeny kulovými uzávěry nebo mezipřírubovými klapkami, čerpadly, zpět.klapkami, směšovacími armaturami s pohonem, filtry, měřícími přístroji atd.. Kotelna má zřízeno nucené větrání – přívod spalovacího vzduchu dle ČSN a TPG pomocí sestavné ventilační jednotky s ohřívačem v místnosti kotlů. Od centrálního rozvodu jsou vedeny jednotlivé otopné větve k napojení topných těles. Skříňka MaR je umístěna v blízkosti kotlů – v místnosti vedle kotelny. Soustava je zajištěna v návaznosti ČSN 060830 pomocí pružinových pojistných ventilů a expanzním automatem. Od zdrojů tepla je vedeno potrubí pod stropem technické místnosti k jednotlivým odběrným místům a stoupačkám. Ohřev TV je zásobníkem TV o objemu 2000 lt. umístěném v suterénu.

Stávající topné plochy budou v drtivé většině případů ponechány včetně rozvodů – změna může být provedena pouze v prostorech upravovaných ve 3.NP. Tělesa v upravovaných stávajících prostorech a rozvody pro nové prostory objektu budou provedeny novým systémem ÚT. Stávající zdroje tepla budou ponechány včetně odkouření, komínů a technologie ÚT. Díky umístění hvězdárny na stávající komínové těleso bude nutno upravit stávající komín pro plynové kotle v prostoru 4.a 5.NP tak, aby vedení a vyústění vyhovovalo požadavkům ČSN 734201:2010 – bude provedena nová trasa v těchto prostorech pomocí třísložkového komínového systému s vyústěním rozvodu nad střechu. Nové rozvody pro vestavbu se napojí na nový rozdělovač, sběrač v místnosti vedle kotelny v 1.PP. Ponechávané komponenty budou před skončením prací podrobeny přezkoušení a revizi a soustava bude propláchnuta. Se stávajícími demontovanými tělesy, armaturami a zařízeními bude naloženo dle požadavků investora.

4. Otopné plochy

Stávající otopné plochy a zařízení v stávající části objektu budou převážně ponechány, posunuty(upraveny) budou pouze tělesa v rámci řešené části 3.NP, kde dochází k mírným dispozičním úpravám(v prostorech budou stávající topná tělesa přemístěna dle dispozice a budou namontovány opětovně včetně armatur). Pro nástavbu(vestavbu) bude použito nových těles. Vzhledem k výhledové instalaci plynových tepelných čerpadel je nutno přizpůsobit teplotní spád tomuto budoucímu řešení – tj.návrh.teplota těles max.55/40-55/45°.

Jako nových otopných těles systému 50-55/40oC pro nové prostory objektu bude použito ocelových deskových těles s integrovaným ventilem např.Ventil Kompakt, Korado. Tělesa budou kompletována radiátorovým integrovaným termostatickým ventilem, termostatickou hlavicí pro veřejné prostory, radiátorovým šroubením standardu např.Vekolux, odvzdušňovacími ventily a povrch.úpravou s odstínem základním RAL (v místnosti s prostor.termostatem nebo čidlem bude pouze ruční hlavice). Na WC budou osazena dekorativní otopná trubková tělesa např.KORALUX RONDO nebo LINEAR - M, kompletované termostatickým ventilem a zpatečk.regul.šroubením altern.jednobodovým regulačním připojením pro tělesa se středovým přípojem např.E-Z, Heimeier s ventilem, dále termost.hlavicemi, přechody na potrubí a odvzduš. ventilem.

Radiátory budou kompletovány upevňovacím materiálem a připojením na potrubí. Radiátory budou osazeny na stěnách – podrobnější umístění viz výkresová dokumentace. Tělesa jsou uvažována s připojením ze zdi.

Tělesa a otopné plochy jsou navržena s přirážkou cca 5% na zátop po případném útlumovém nočním programu nebo případném nevyužití některých prostor objektu. Tělesa v nových částech jsou navržena na nižší tepelný spád pro možnost snížení teplot.spádu celé soustavy po instalaci nového nízkoteplotního zdroje budovy. Umístění otopných ploch bude provedeno dle výkres.dokumentace.

5. Rozvodné potrubí

Rozvod je nově dělen na následující nové topné okruhy :

- ÚT – radiátory ZŠ vestavba nové  –  29,0 kW (50/40-55/40°)

- VZT – ZŠ vestavba 		–    8-9 kW (50-55/40°)

Ve stávajících neupravovaných prostorách budou rozvody ponechány beze změny. V upravovaných prostorech 3.NP budou rozvody upraveny dle nově osazených nebo přemístěných topných ploch a zařízení těchto prostor. V technické místnosti bude pouze upravena technologie ÚT. Bude proveden nový trubkový rozdělovač a sběrač – rozšíření systému o 2 nové okruhy s napojením na páteřní vedení rozvodu UT z kotelny. Pro vestavbu základní školy budou provedeny 2 nové vývody z rozdělovače a sběrače se samostatnou čerpadlovou a směšovací skupinou s armaturami pro radiátorový okruh a bez směšovací motor.armatury pro okruh výměníku VZT. Vzhledem k odlišnému chování původní a nové části budovy, rozdělovač, sběrač bude mít pro tyto účely nové vývody pro samostatné regulování. Stoupačky budou vedeny do nových prostor, kde budou napojeny topné plochy – trasa bude určena přesně v dalším stupni nebo při realizaci po dohodě s investorem. Potrubní rozvody budou provedeny z polyethylenových trubek ze síťovaného polyethylenu PEX s kyslíkovou bariérou EVOH nebo vícevrstvých potrubí AL-PEX např.systém REVEL – PEX provedených včetně napojení OT kompaktním systémem a také pomocí potrubí ocelového bezešvého opatřeného dvojitým ochranným nátěrem nebo měděného s tvarovkami při vedení potrubí pro napojení výměníku VZT v podstřeš.prostoru, povrchově ve stávajícíh prostorech a v technických prostorech. Rozvod v technických prostorách bude lokálně upraven– více viz VD. Nově bude proveden trubkový rozdělovač, sběrač, vč.oběh.čerpadel, směš.motor.armatury a příslušných armatur a snímačů. Pro tento účel bude osazen nový rozdělovač a sběrač se 2 samostatnými sekundárními větvemi(1* směšovaná, 1*ostrá). Doplňování vody do systému bude stávající. Soustava bude plněna a jištěna na statický tlak 140 kPa. Rozvody v technických prostorech budou z potrubí měděného nebo ocelového bezešvého normovaného s tvarovkami, nátěrem a tepelnou izolací. Nové rozvody budou do vestavby vedeny stávajícími prostory dle výkres.části.

Při průchodu dilatačními celky budou trubky chráněny ochr. hadicemi do vzdálenosti 250 mm  na každou stranu. Pevné potrubí v technické místnosti a ostatních prostorech bude vedeno ve spádu 0,5% pro vypouštění v nejnižších místech a odvzdušnění v nejvyšších místech – umístění vypouštěcích a odvzdušňovacích armatur bude řešeno podle skutečně vedené trasy.

Rozvody v chladných místech, páteřních vedeních a při vedení v podstřešním prostoru budou opatřeny tepelnou návlekovou izolací pro zamezení úniku tepla, včetně obalení přípojného potrubí k tělesům s tloušťkou izolace dle vyhlášky č.193/2007Sb, v ostatních případech je vhodné potrubí osadit do ochranné trubky PE. Návrh dimenzí bude určen podle hmotnostního průtoku a zaregulování hydraulického odporu a zatékání do OT bude provedeno v závislosti na tlakových poměrech v síti montážní organizací. Soustava bude dle ČSN 06 0830 zabezpečena pojistnými prvky – zajištěno na stávajícím zdroji.

Vývody z nového rozdělovače, sběrače budou kompletovány návarky pro vypouštění, odvzdušnění, teploměry a tlakoměry a bude kompletován konzolami a stojkami a tepelnou izolací. Větve tělesové a VZT budou osazeny oběhovými čerpadly s elektron.regulací tlaku s modulem(např.Magna, Alpha+2, ...) a trojcestnými směšovacími ventily se servopohony pro vytápění(tělesová větev). Před regulačním uzlem VZT zařízení bude proveden zkrat s regulač.ventilem pro zajištění minimálního průtoku okruhem a okamžitou dodávku tepla do systému. Každý topný okruh bude vybaven oběhovým čerpadlem a radiátorový též směšovacím ventilem s pohonem s ekvitermním provozem, dále bude každá větev osazena uzávěry, vypouštěním, filtrem, zpět.klapkou, teploměrem a příp.regulač.ventilem. Umístění technologie ÚT a zdroje bude koordinováno se správcem technologie objektu a investorem.

6.Zdroj ÚV

Původní zdroj bude na základě žádosti investora ponechán vč.technologie a ohřevu TV, případnou výměnu bude řešit jiná projekt.dokumentace. Vzhledem k realizovanému zateplení objektu lze předpokládat dostatečnou kapacitu pro nové požadavky, ale technický zástupce investora se před zahájením montáže musí vyjádřit k požadovaným hodnotám.

Jako zdroj systému vytápění, ohřevu VZT a přípravy TV provozu ZŠ je ponechána stávající kaskáda plynových stacionárních kotlů DTG, De Ditrich se společným odvodem spalin systémem odkouření nad střechu objektu pomocí stávajícího komína odpovídajícímu ustanovení ČSN 73 4201. Celkový tepelný výkon zdroje je 660 kW, jedná se o plynovou nízkotlakou kotelnu II.kategorie, dle ČSN 07 0703. Kotle budou ponechány v kotelně v 1.PP(na místech původních). Kotelna má provedeno nucené větrání. V rámci montážních prací bude provedena revize zařízení a provedeno propláchnutí soustavy před znovuuvedením do provozu.

Vzhledem k navrženým stavebním úpravám není možno využívat stávající komínové těleso v celé výšce. V rámci stavebních úprav bude komín v oblasti stropu nad 3.NP či podlahy 4.NP odhalen a bude provedeno napojení stávající komín.vložky na nové vedení – třísložkový komín pro plynové kotle s mokrým provozem. Komínové vedení bude vedeno v odklonu od svislé osy v souladu s požadavky ČSN 734201:2010 a bude vyústěn nad střešní rovinu v maximální dosažitelné vzdálenosti od astrologické kopule. Vzhledem k vyvýšení kopule nad stávající hřeben střechy bude komín nutno vyvést nad úroveň kopule tak aby spalinová cesta byla v souladu s požadavky ČSN 73 4201:2010. Pro fixaci komína bude nutno provést pomocnou stavební konstrukci.

Ovládání systému bude pomocí stávající regulace upravené o ovládání 2 směšovaných a 1 nesměšované topné skupiny – provede dodavatel MaR stávajícího systému, z toho 1 směšovaný okruh bude sloužit pro objekt SO 02-skleník. Regulace pro směšovaný radiátorový okruh bude v závislosti na teplotě venkovní (čidlo na severní fasádě), regulace pro ostrý okruh bude podle provozu VZT-chod v době provozu VZT v zimním období trvale. Okruhy budou s možností ovládání spínacími hodinami s týdenním a denním programem a ovládáním okruhů pomocí modulu. Konkrétní komponenty regulace včetně snímačů a čidel navrhne dodavatel regulace. Umístění regulátorů a ovládacích panelů bude určeno po dohodě s investorem. Propojení kabeláží a zprovoznění -  provede MaR a elektro.

Tlakoměry v technických prostorech budou na tlakoměrových kohoutech s vyznačenými stavy tlaků. Potrubí bude z trubek měděných s tvarovkami nebo ocelových norm.bezešvých s nátěrem a s tvarovkami. Rozvody v technickém prostoru budou opatřeny návlekovou tepelnou izolací (polyetylen, polyuretan, s tepl.odolností do 90° do tl.izolace 20mm, nad tl.izolace 20mm pak z min.vata s AL folií) lib. výrobce pro zamezení přetápění prostoru a vedoucí k úsporám energie.

Kotle a rozvody budou dále vybaveny měřícími a kontrolními přístroji(teploměry, tlakoměry, teplot.čidly), označením daných médií a orientačními štítky dle ČSN. Je třeba dodržovat bezpečnostní a provozní řád pro práci v místnosti kotlů. Projektová dokumentace je zhotovena v respektu předmětných a v současné době platných vyhlášek, směrnic a norem z oboru tepelné techniky a teplovodních nízkotlakých kotelen.

Před zahájením provozu bude proškolena pověřená osoba na upravené ovládání systému a zacházení se zařízeními ÚT. Kotle jsou určeny pro autom.provoz s občasným dozorem zaškolenou osobou. Ponechávaná zařízení budou zkontrolována a zrevidována v rámci montážních prací, v případě místnosti budou provedena ekvivalentní výměna nebo doplnění.

7. Požadavky na další profese :

ZTI :

- odvod vypouštěné vody ÚT do kanalizace, výtokový ventil DN15 u kotle, oddělení soustavy UT a ZTI dle ČSN, řešení úpravy soustavy ZTI, více v textu

Elektro, MaR :

- přívod elektr.energie k čerpadlům, směšovačům, regulaci a zařízením vyžadujícím elektr.napětí, napojit na el.síť 230/400V-50Hz, výhřev vedení ÚT v značněji ochlaz.prostorech elektr.odpor.drátem s regulací

- přívod el.energie pro zařízení ( čerpadla, servopohony ....) a regulátory, propojení pohonů, čerpadel, čidel, snímačů a regulátorů podle požadavku a přání investora, pokynů dodavatele zařízení a požadovaných fcí

- propojení nových topných okruhů, regulátorů a zdrojů – propojení dle dodavatele MaR zdrojů, soustavy ÚT a regulace, prokabelování – požadavky viz text

- osazení regulátorů v požadovaných místech – v součinnosti s požadavky investora

- uzemnění, svod statické elektřiny, uzemnění nových vystupujících konstrukcí nad střeš.rovinu, osvětlení technických prostor, více v textu

Stavební část :

- udělání stavební připravenosti pro nové strojní vybavení topného okruhu a příslušenství,

- stavební pomoc.konstrukce pro potrubí, pro rozdělovač, sběrač a další technologii ÚT, stavební úpravy a pomocné konstrukce pro nové komínové vedení

- prostupy a drážky pro rozvody ÚT, dostatečná výška podlahy nebo tloušťka stěny  pro podlah.či stěnové rozvody vytápění, vytvoření trasy pro rozvody ÚT ve stávající části objektu, koordinace úprav(přemístění) těles a rozvodů ve stávající(upravované) části objektu, zakrytí viditelných rozvodů UT v požad.místech , koordinace profesí, zakrytí požad.rozvodů

- transportní cesta pro zařízení, finalizace povrchů, ochrana prostupů (protipožární, proti zatékání,.. apod.), více v textu

Tepelné izolace :

V prostoru ochlazovaném, vedení pod stropem, páteř.vedeních budou tepelně izolovány veškeré potrubní rozvody – tepelná návleková izolace Tubolit, do DN25(tl.20mm), pří vyšších dimenzích(nad tl.izolace 20mm) obalení potrubí min.vatou s AL folií dle vyhl.193/2007Sb nebo min.ochranná trubka, osazení veškerých ocelových potrubních tvarovek a rozvodů a jejich ocelových součástí bude před zaizolováním opatřeno ochranným nátěrovým systémem - dvojnásobný základní nátěr – základní barva syntetická. Před vlastním provedením nátěrů je třeba potrubí očistit, zbavit rzi, popř.odmastit. Provedení nátěrů musí být provedeno podle ČSN 73 0012.

Bezpečnost práce :

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při sváření. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné provozní předpisy a pokyny pro montáž. Na dveřích technické místnosti nebo tech.prostoru musí být označeny zákazy (vstupu nepovolaným atd......). Zařízení musí montovat a zprovozňovat odborná firma, jejíž pracovníci jsou seznámeni a proškoleni pro montáž daných zařízení.

8.Závěrem

Projektová dokumentace byla zhotovena v respektu předmětných ČSN, vyhlášek a předpisů z oboru tepelné techniky a vnitřního mikroklimatu. Návrh a provedení stavebních konstrukcí a návrh systému ÚV objektu vyhovuje a splňuje požadavky předmětných ČSN a platných vyhlášek a předpisů z oboru tepelné techniky, především požadavky tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí podle ČSN  73 0540- zm.12/02- 4/07, 11/11, tepel.charakteristik objektu, využití tep.zdroje a energetické nároky. Komín musí být vyveden minim.nad větrný úhel střechy a bude splňovat požadavky ČSN 73 4201:2010. Rozvody a komponenty s povrch.teplotou vyšší než 50° musí být opatřeny tepel.izolací pro zamezení popálení. Zařízení a technologie tepla bude vybavena značkami a orientačními štítky odpovídajícími příslušným ČSN. Při montáži budou dodrženy technolog.postupy výrobců zařízení a dané normové požadavky vč.dodání komponent pro bezchybnou fci systému. Zařízení zatěžují svým provozem minimálně životní prostředí a zabezpečují ochranu osob v objektu. Textová část tvoří nedílný celek s výkresovou dokumentací. Vedení rozvodů a upřesnění prostupů konstrukcemi bude upřesněno v rámci koordinace na stavbě. Případné odchylky od projektu musí být konzultovány s investorem nebo projektantem. Dokumentace neslouží pro realizaci díla, ale pro výběr zhotovitele. Pro realizaci musí být zhotoveny dokumentace navazujících profesí a dodavatelská/realizační dokumentace profese. V případě použití dokumentace k jiným účelů než je určena, nenese zhotovitel zodpovědnost za případně vzniklé škody.

Dokumentace byla zhotovena na základě předaných požadavků investora a známých skutečností v době zhotovení PD bez zvláštních požadavků na vnitřní prostředí. Případné odchylky od projektu musí být konzultovány s investorem nebo projektantem. Pokud jsou uvedeny nějaké konkrétní výrobky nebo zařízení, tak slouží pouze jako příklad technických parametrů uvažovaného zařízení pro určení kvalitativního technického, estetického a funkčního standardu dodávky systému ÚT, jinak projektová dokumentace je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách – výběr zhotovitele. Provedení zařízení je nutno prověřit před realizací podle aktuální nabídky uvažovaného výrobce.

Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900, 318541904

Gen.projektant : 	 ASPIRA ateliér, nám.Dr.Theurera 203, Příbram –ing.Kabátník

Akce :		Základní škola Milín - Stavební úpravy

Odborné učebny,bezbariérovost stavby

k.ú.Milín, parc.č.235/1, 235/2, 235/4, 235/5

SO 01 – Škola

Obsah : 		D 1.4 Vytápění

Investor : 		Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zakázka č. : 	P – 142/16

SPECIFIKACE PRO DVZ

Datum : 11/2016          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor, Ing.S.Pechač

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha

Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 3186541900, 318541904

Gen.projektant : 	 ASPIRA ateliér, nám.Dr.Theurera 203, Příbram –ing.Kabátník

Akce :		Základní škola Milín - Stavební úpravy

Odborné učebny,bezbariérovost stavby		k.ú.Milín, parc.č.235/1, 235/2, 235/4, 235/5

SO 01 – Škola

Obsah : 		D 1.4. Vzduchotechnika

Investor : 		Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zakázka č. : 	P – 142/16

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Datum : 11/2016          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor, Ing.S.Pechač

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha

# D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA

1. Úvodem

Předkládaná projektová dokumentace pro výběr dodavatele svým obsahem řeší návrh úprav stávajícího systému a návrh nového systému vzduchotechnických zařízení a rozvodů při nástavbě (půdní vestavbě) prostor základní školy v obci Milín, okr.Příbram, investor obec Milín. Objekt je tří až pětipodlažní s šikmou střechou a částečným podsklepením. V objektu jsou kuchyně s výdejnou, jídelnou, mytím nádobí, přípravnami(výdejem) jídel, sklady a hygienické a technické zázemí provozu. Ve značné části objektu se nachází prostory ZŠ – družiny, třídy, učebny se šatnovým a hygienickým zázemím. Předmětem řešení dokumentace je prostor vestavby, kde dochází k zřízení nových učeben, kabinetů a hygien.zázemí, dále pracoviště astrologa s pozorovací kopulí. Předmětem řešení této PD jsou prostory 4.NP a 5.NP, ostatní prostory mimo rozsah řešení této PD. Objekt je částečně podsklepen, v 1.PP je umístěna stávající kotelna. Pro návrh technického řešení a energetického hodnocení objektu byly jako podklady použity výkresy a návrhy stavebního a architektonického řešení architekt.ateliéru ASPIRA Příbram – Ing.Kabátník, V.Koukol, dokumentace řešení VZT vestavby z roku 2011 – fa Revel, s dále přání a požadavky investora, technické normy, hygien.vyhlášky, místní obhlídka, konzultace se zástupcem školy a správcem objektu, známé požadavky ostatních profesí v době zhotovení PD a konzultace.

Úkolem dokumentace je navrhnout systém VZT zařízení tak, aby byl v souladu s příslušnými normami, hygienickými vyhláškami a předpisy a aby byla zajištěna pohoda vnitřního prostředí. Nucené větrání bude prováděno pro zajištění kvality mikroklimatu v nuceně větraných prostorech s odvodem znehodnoceného vzduchu mimo větraný prostor do venkovního prostředí.

Všechny místností stávaj.části objektu budou větrány stávajícím systémem – není předmětem řešení této PD. Pro místnosti vestavby bude instalováno na základě dohody s investorem nucený systém větrání s VZT zařízením se zpět.ziskem tepla pro odvod vlhkosti a pachů s odvodem vzduchu nad střechu objektu a přívodem vzduchu z venkovního prostředí při dodržení podlimitních koncentrací CO2.

Pro vestavbu(řešené pobyt.prostory) je navrženo nucené řízené větrání s odvodem nad střešní rovinu a nasáváním čerstvého vzduchu ze střechy přes rekuperační VZT jednotku umístěnou na chodbě vestavby v 4.NP v podhledu. Místnosti bez možnosti přirozeného větrání (místnosti  hygienického zázemí - koupelny, WC,….) budou nuceně větrány nástěnnými nebo potrubními ventilátory s odvodem vzduchu nad střechu objektu a přívodem čerstvého vzduchu infiltrací z okolních prostor. Místnosti hygien.zázemí budou větrány s množstvím vzduchu na základě osazených zařizovacích předmětů.

Pro zhotovení dokumentace bylo jako podkladu použito požadavků hygienických vyhlášek a nařízení, dále směrných norem a doporučení, zejména NV 361/2007Sb, vč.změny 93/2012 a návazných o požadavcích na pracovní prostředí, vyhl.410/2005Sb. ve změně 343/2009Sb. – o požadavcích na zařízení pro výchovu a vzdělávání..., vyhláška o požární prevenci 246/2001Sb., vyhláška 148/2006Sb. ve změně 272/2011Sb a 217/2016Sb.– o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací…, a dále technické normy – ČSN 12 7010 – navrhování VZT a klima zařízení, 73 0802 – Požár.ochrana staveb, 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím, 73 0548 – výpočet tepelné zátěže prostor, ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody, ČSN EN 779 „Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů“,ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení: 2007/10. ČSN EN 15521 „Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky: 2007/12, 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím, ČSN 01 3454 „Výkresy vzduchotechnických zařízení“, ČSN EN 12792 „Větrání budov – značky, terminologie a grafické značky a navazující.

Výpočtové hodnoty  - zima te = -15°C, ti = 15-24°C, léto te = 30°C, ti = N/A(v případě instalace chlazení 27-28°C - prostory ZŠ, 22° - serverovna ), i = 57 kJ/kg,

2. Popis stávajícího stavu

Provoz je v současnosti větrán v řešených prostorech převážně přirozeně. Stoupací potrubí z kuchyně je zakončeno v půdním prostoru pomocí koncového vyústění 800*355-400. V půdním prostoru se též nachází klimatizační (kondenzační) jednotka pro chlazení technologické místnosti telekomunikačního operátora. Veškeré VZT rozvody a zařízení v řešených prostorech školy(půda) budou demontovány a nahrazeny novým systémem VZT, který vyhovuje vyhlášce č.361/2007, 93/2012 a 410/2005 a 343/2009Sb. vč.návazných. Ponechána a prodloužena budou zakončení z půdního prostoru nad střechu včetně vyústění rozvodu kuchyně a dalších drobné ventilační potrubí a dále bude přemístěna do venkovního prostředí kondenzační jednotka pro technologii telekomunikační.

3. Tepelná rozvaha

## 3A. Teplené ztráty

## Potřeba tepla pro VZT

A. Učebny vestavba

Je použit rekuperační výměník s vysokou účinností – min.82-90% umístěný v kompaktní VZT jednotce. K ohřívači vzduchu je třeba přivést topnou vodu (tepl.max.50-55°C) pro občasný dohřev v nejchladnějších obdobích roku. Před regul.uzlem provést zkrat s regul.ventilem. Větrání bude prováděno se 100% podílem čerstvého vzduchu.

- tepelná energie (50-55°C)

1* jednotka VZT se ZZT a s ohřívačem – vestavba           …....... max.8-9 kW (z toho ztráta větr.4kW)

celkem 					             	          max.8-9 kW

Potřeba tepelné energie na VZT  (T = 1300 -1400 h/rok) – teoretická, roční

E = 18,5 GJ/rok

Dimenzování tepelného příkonu dohřevu pro větrání provozu bylo provedeno podle max.průtoku vzduchu pro dané prostory – větrací jednotky vždy s  podílem čerstvého vzduchu dostatečných pro snížení koncentrací škodlivin(oxidů uhlíku, vlhkosti,..). Dohřev vzduchu bude prováděn na požadované teploty interiéru.

3b. Tepelné zisky

Výpočet tepelné zátěže pro letní období byl proveden dle známých skutečností podle ČSN 730548 včetně změn a doplňků v závislosti na požadovanou maximální teplotu prostoru pro školní prostory stavby pro požadované prostory stavby – počítačová a jazyková učebna, server a místnost UPS. Pro ostatní prostory není tepelná zátěž přesně určena. Tepelné zisky v klimatizovaných a větraných prostorech jsou dány především prostupem a radiací okny a střechou, dále pak lidmi, ventilač.vzduchem a též technologií. Podle tohoto výpočtu vychází pro tepelné zisky zdrojů pro uvažované hodnoty - vnitřní teplota ti,max.=28°C, výpočet 21.června 12/14 hodin te max.=30°C, te prum.=23°C, deklinace =20,4, souč.znečištění atmosféry z=10. Dále se předpokládají zateplené nové obvodové konstrukce a podlaha dle parametrů tepelně technické normy a sklo dvojité obyčejné s vnitřními žaluziemi (solární faktor s(g)=0,50) a ochranou protisluneční nad částí prosklených kcí a rám s přerušeným tokem tepla včetně ochrany pomocí vodorovných převislých konstrukcí proti nadměrné radiaci. Dále je uvažováno s částečnou zátěží technologií nebo od umělého osvětlení 300-400W/učebna, a v nových třídách menších se zátěží osobami do 16 dětí bez vyšší technologické zátěže, ve třídách větších pak do 30 dětí bez vyšší technologické zátěže a do 10 dětí v pracovišti astrologa, Pro místnost počítačové a jazykové učebny je uvažována vyšší technolog.zátěž – 15 počítačů a 100-110W/ks, v ostatních učebnách vyšší technolog.zisky nejsou uvažovány. Technolog.zátěž prostoru serveru je uvažována do 1-1.2kW, taktéž v prostoru UPS.

Třídy (28-27°C) – předpokládané tepel.zátěže

Místnost č.4.05+4.07	- Qs =  1,1 kW

Místnost č.4.06		- Qs =  1,5 kW

Místnost č.4.08		- Qs =  2,2 kW

Místnost č.4.11		- Qs = 4,05 kW

Místnost č.4.15+4.16    – Qs = 4,35 kW

Místnost č.4.17	 	–Qs = 2,7 kW

Místnost č.4.04             – Qs =  max.6,2 kW

Projekt řeší chlazení podle vyhl.č.361/2007, 93/2012 a 343/2009Sb. Vzhledem k provozu s  tepelnou zátěží s provozem i v části letního období (červen, září) bude v jednotce VZT osazen chladící díl - přímý výparník pro předchlazení přiváděného vzduchu v letním období. Pro prostory s vyšší technolog.zátěží vnitřní – počítačová a jazyk.učebna a serverovna s prostorem UPS budou osazeny splitové a multisplitové jednotky s výkonem chladící sekce ve výši uvažovaných tepelných zisků provozu. Pro ostatní pobyt.prostory bude provedena rezerva elektr.příkonu pro možnost pozdějšího osazení chladícího zařízení. Chlazení bude osazeno při dlouhodobějším překračování požadovaných hodnot. Na tuto skutečnost bude připravena rezerva potřebného elektrického příkonu v rozvaděči elektro pro pozdější osazení chladících jednotek v objektu – cca 5-6kW, 230/400V(třídy, kabinety). Dále může být v současnosti prováděno noční větrání v teplých měsících v nejchladnějších ranních hodinách s požadovaným předchlazením pro prostory kabinetů a školních učeben s využitím tepelné akumulace hmotné konstrukce pro dodržení teplot v prostoru podle vyhlášky 361/2007, 93/2012 a 410/2005 vč.343/2009 Sb.

4. VZT zařízení  – půdní vestavba

Stávající systém větrání objektu bude demontován a odstraněn dle dohody s investorem – konkrétní postup bude řešen během výstavby. Zakončená potrubí na půdě (kuchyně, odvětrání WC,..) budou prodloužena nad střešní rovinu v trasách dle VD a budou zakončena protidešťovým elementem. Potrubí prodloužení bude provedeno z potrubí čtyřhranného pozink.sk.I těsné s tvarovkami, opatřené tepel.požár.izolací a zakončené výfukovou hlavicí nebo výfukovým kusem. Dále budou provedeny nové trasy odvětrání VZT v oblasti nového komína, toto bude provedeno v podlaze 4.NP, příp.pod stropem 3.NP na nová umístění dle VD. Kondenzační jednotka chlazení telekomunikační technologie bude osazena na střešní rovinu a opatřena podstavnou konstrukcí. V rámci přemístění bude prodlouženo chlad.potrubí a prověřen technický stav zařízení.

4A. Větrání učeben a kabinetů vestavby

Dimenzování větracího vzduchu pro prostory školní bylo provedeno dle vyhlášky 410/2005 a 343/2009 Sb. Větrání prostor je řešeno jako rovnotlaké až mírně přetlakové s odvodem přebytku vzduchu přes hygienické zázemí vestavby a s dimenzováním přívodního větracího vzduchu v množství 30-40 m3/h na dospělého a 18 – 22 m3/h na žáka. Uvažovaná maximální obsazenost prostoru učeben je do 16+1 osob/menší učebna, do 30+1 osob/větší učebny, do 10+1 osob na pracovišti astrologa a 2 resp.4 osoby/kabinet. Pro prostor je uvažován vzduchový výkon VZT zařízení max. 3400 m3/h, tj. intenzita výměny vzduchu I =  cca 2.5/hod., vzhledem k uvažované současnosti chodu jednotlivých sekcí bude průměrný výkon nižší. Celkové větrání s přívodem upraveného venkovního vzduchu a odvodem vnitřního vzduchu z objektu je navrženo pro přívod dávky čerstvého vzduchu na osobu, snížení energ.náročnosti a s odtahem škodlivin mimo prostor. Zařízení nehradí tepelnou ztrátu prostupem(může pouze nepatrně dotápět větracím vzduchem) a nezajišťuje úpravu relativní vlhkosti prostor.

Pro přívod čerstvého a odtah znečištěného vzduchu z prostor bude použita kompaktní větrací rekuperační jednotka např.Duplex Multi TBC-CHF 3500 umístěná nad chodbou v podstřešním prostoru se zavěšením na krovu(podstrop.provedení) s umožněním přístupu pro servis pod jednotkou. POZOR – NUTNÁ KOORDINACE s řešením krovu pro zajištění servisního prostoru zařízení, servisní otvor musí být velikostně dle požadavku výrobce a bude v protipožárním provedení. Jednotka je vybavena rekuperačním deskovým šestibokým výměníkem z retardovaného plastu účinnost min.84-90%, integr.by-passem ZZT pro letní provoz, dvěma nezávisle ovládanými EC ventilátory, vysouvacími filtry přiváděného i odváděného vzduchu EU5, cirkulační a uzavíracími klapkami, teplovodním ohřívačem s regul.uzlem, přímým výparníkem, protimraz.ochranou, výhřevem potrubí a výměníku ÚT v chladném(půdním) prostoru, dále budou součásti zařízení pružné manžety, odvod kondenzátu, nosný rám a opláštění s izolací PUR pěny tl.min.45mm. Dále pak jsou součástí dodávky regulační moduly např.RD5-EC s moduly a čidly např.ADS, externí rozvodnice elektro, externí regulační uzel ohřevu.

Ohřívač bude napojen na rozvod topné vody přes regulační uzel VZT – požadavek na část ÚT. Napojení na soustavu ÚT bude doplněno o zkrat potrubní s regul.ventilem před regulačním uzlem VZT. Rozvodnice a uzel budou v provedení externím a je vhodné potrubí ÚT, výměník, odvod kondenzátu opatřit elektr.odpor.drátem pro zamezení zamrznutí nebo jednotku umístit pod hlavní tepel.izolaci. Jednotka bude dále napojena na rozvod el.napětí 230/400V – 50Hz a bude opatřena odvodem kondenzátu trubkou n*DN30 do kanalizace – řeší část ZTI. Jednotka bude pracovat v provozní době s požadovaným podílem čerstvého vzduchu – provede MaR v závislosti na obsazenosti prostoru pomocí ovlád.panelu zařízení s ovlád.čidly. Jednotka bude pracovat s maximálním potřebným podílem čerstvého vzduchu v době provozu učeben s pobytem osob – bude řízeno regulací. Před zahájením provozu může být využita cirkulace pro rychlý zátop.

Jednotka bude vybavena typovou digitální regulací výrobce např.EC5.D s ovládacím panelem např.CP Touch s  přepínači provozních režimů s regulačním modulem pro ovládání otáček ventilátorů v rozsahu min.-max., ovládáním klapky by-passu rekuper.výměníku – režim léto/zima, signalizací zanesení filtrů, ovládáním motorických klapek pro uzavření jednotky mimo provoz, ovládáním cirkulační klapky, ovládáním ohřívače vzduchu, ovládáním přímého výparníku pomocí čidel v potrubí atd. Součástí zařízení bude i regulační uzel ohřívače a dále čidlo řízení jednotky podle konstantního tlaku v potrubí. Jednotka bude řízena podle časového týdenního programu. Dále bude na regulaci navázáno ovládání motorických klapek pro otevření přívodu a odvodu vzduchu v jednotlivých učebnách a kabinetech. Řízení potrubních klapek v učebnách bude pomocí prostor.čidla koncentrace COx v jednotlivých učebnách, do kabinetů bude přívod řízen podle programovatelných spínacích hodin, zvýšený přívod do prostor učebny chemie bude řešen v návaznosti na spuštění odtahového ventilátoru se současným otevřením přívodu vzduchu do prostor bez ohledu na čidlo COx. Jako doplňku může být použito impulsu sepnutí jednotky pomocí externího signálu(např.od ventilátoru digestoře chem.učebny,...,) – volitelné příslušenství. Regulace bude kompletována externími spínači /impulsy. Jednotka, regulace pohonů, klapky a regulace VZT budou napojeny na rozvod el.napětí 230/400V – 50Hz a 24V – provede elektro dle schématu výrobce jednotky. Volitelně může být jednotka napojena na dálkové ovládání jednotky podle vybraného rozhraní – přes internet pomocí kabelu svedeného na požadované místo dle investora. Umístění ovlád.panelů bude v úklidu v podlaží altern.v chodbě v uzamykatelné skříňce – přesné umístění bude určeno investorem během realizace. Detailní řešení regulace bude splňovat požadavky investora.

K distribuci upraveného vzduchu do prostoru učeben bude použito pro přívod kruhových stavitelných lamel.anemostatů např.DRE-C nebo vířivých(dralových) kruhových anemostatů s přípoj.boxem např.RFD a reg.klapkou a boxem a talířových přívodních ventilů s deflektorem např.KST v úrovni podhledu nebo předstěny podlaží kompletovaných příslušenstvím, pro odvod vzduchu budou v podhledu prostoru osazeny regulovatelné odvodní anemostaty lamelové nebo dralové s regul.klapkou a boxem a potrubní komfortní výústky stavitelné s regulací. Pro kabinety bude použito pro přívod stěnových či potrubních dvouřadých stavitelných výústek s připojovacím boxem a regul.klapkou, pro odvod vzduchu budou sloužit talířové ventily kovové v kabinetu a odvodní anemostaty na chodbě. Rozvod vzduchu pro prostory učeben a kabinetů bude proveden v podhledu (podstřeš.prostoru) nad vestavbou z potrubí kruhového Spiro s tvarovkami a čtyřhranného pozinkového sk.I. s tvarovkami v provedení těsném. V prostoru dvoupodlažní vestavby bude potrubí odvodní vedeno povrchově pod stropem s případným zapláštěním a přívodní potrubí bude vedeno v trojúhelníkovitém prostoru v úrovni těsně nad podlahou 5.NP s případným zakrytím. Viditelný rozvod může být opatřen ochranným nátěrem dle vzorníku RAL. Rozvod pro dopojení částí rozvodu může být pomocí flexibilních odolných hadic zvukoizolačních standardu Sono (příp.např.Sonoultra v případech s požadavkem na požár.odolnost),  s tvarovkami Spiro a potrubím Spiro s odbočkami k jednotlivým elementům, vzhledem k nutnosti požár.izolovat potrubí bude drtivá většina rozvodů páteřního provedena z pevného potrubí, požárně izolovány budou i části konc.elementů osazené nad podhledem. Na rozvodu teplého(chladného) upraveného vzduchu v přívodním potrubí, v ochlazovaném prostoru a na přívodu čerstvého vzduchu a odtahu znehodnoceného vzduchu (z jednotky do venk.prostředí) bude provedena tepelná izolace potrubního rozvodu – miner.vata s AL folií, je uvažováno s izolací celé trasy porubí v podstřešním prostoru izolantem s předepsanou požár.odolností. Vhodné je potrubí vést v prostoru pod hlavní tepel.izolací, příp.izolací přizpůsobit trase tak, aby došlo k minim.porušení parozábrany prostupy VZT. Jednotka bude na straně sání i výtlaku opatřena tlumiči hluku kruhovými např.MAA či čtyřhrannými např.IAA či GH nebo též zvukoizolačními hadicemi např.Sonoultra, výjimečně např.Sonoflex pro dosažení hladin hluku požadovaných pro daná prostředí. Mezi jednotlivými prostory budou pro zamezení přenosu hluku instalovány zvukoizolační hadice např.Sonoultra nebo lépe pak tlumiče hluku např.MAA či GD. V okolí jednotky jak na sání tak na výtlaku budou osazeny zvukově izolační elementy do potrubí pro snížení hladin hluku pod limity požadovaných pro dané prostory – bude prokázáno při měření VZT, rozvody od zařízení VZT k tlumičům hluku budou opatřeny protihluk.izolací.. Nasávání čerstvého vzduchu bude ze střechy pomocí koncového kusu s PD žaluzií komfortní a ochr.síťkou proti hmyzu a výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden nad střechu se zakončením pomocí výfukové komfortní hlavice nebo minim.pomocí výfukových žaluzií. Viditelné elementy budou opatřeny nátěrem dle vzorníku RAL s odstínem dle architekta a konkrétní umístění elementů v podhledu bude dle architekt.řešení vč.koordinace. Jednotlivé sekce budou osazeny regul.klapkami pro zaregulování průtoku jednotlivými sekcemi. Dále budou osazeny na vstupu do jednotlivých učeben a do kabinetů regulační motorické klapky a regulátory průtoku nebo regulátory variabilního průtoku s pohonem s ovládáním pohonu dle čidel CO2 či podle programovatelných hodin či impulsem od jiného VZT zařízení.

Pro prostory lokálně nechlazených tříd a kabinetů bude provedena příkonová rezerva elektro v rozvaděči pro možnost pozdějšího osazení chlazení v jednotlivých místnostech.

Energ.údaje :

1 * VZT jednotka  ......................................max.2.5 + 2.5 kW, 400V – EC,

Topná voda 50-55°C(reg.uzel)......................... cca 8-95kW

1* Regulace .............................................    400 W,230V

1* Rezerva ................................................. 6-6.5 kW,400V

5. Větrání zázemí vestavby

Minimum prostor zázemí vestavby školy v řešených prostorech v 4.a 5.NP bude větráno přirozeně. Prostory bez možnosti přirozeného větrání nebo se zvýšenou zátěží (pachy, vlhkost,..) případně s požadavkem na větrání dle 410/2005 a 343/2009Sb. budou větrány nuceně s odtahem a přívodem čerstvého vzduchu do prostoru infiltrací z okolního prostředí(přebytkem vzduchu).

Prostor záložního zdroje a serverovny bude větrán v množství dle vývinu tepla od instalované technologie – uvažováno s maxim.zátěží prostoru do 1- 1.2kW - pro dT = 10K pak vychází  průtok 360m3/h. Větrání bude prováděno pomocí potrubního diagonálního ventilátoru s krytím IP4x např.Mixvent TD  s potrubní zpětnou klapkou a vyvedením do prostoru serveru, který bude chlazen. Pro zvýšené větrací nároky bude osazen nástěnný radiální ventilátor např.EBB se zpět.klapkou vyvedený nad střechu do venkovního prostředí a přívodem vzduchu z okolního prostředí, obdobný ventilátor bude osazen i pro havarijní větrání prostoru serveru. Ovládání těchto ventilátorů bude na termostat s možností ručního sepnutí. V okolí ventilátorů budou osazeny hluk tlumící elementy. Ventilační zařízení s odvodem vně objektu v prostoru UPS (příp.i serveru) bude napojeno i na záložní zdroj energie objektu s dobou provozu shodnou s evakuačními zařízeními – cca 30 min.

Větrání prostor některých hromadných hygienických uzlů nových učeben školy bude přirozené – okny. Pro zvýšení komfortu prostoru a splnění požadavku vyhlášky bude prováděno nucené větrání pomocí potrubních diagonálních víceotáčkových ventilátoru s krytím IP4x např.Mixvent TD s potrubní zpětnou klapkou s odtahem znehodnoceného vzduchu nad střechu, kde bude zakončen ochrannou PD stříškou nebo hlavicí a přívodem vzduchu infiltrací a dveřními nebo stěnovými mřížkami z okolního prostředí. Pro odvod znehodnoceného vzduchu budou použity talířové kovové ventily s napojením na potrubí, v odlišných požárních úsecích pak s pomocí protipož.talířových ventilů např.PVM, Mandík. Vedení vzduchu bude v podhledu a podstřešním prostoru a dále stoupačkou nad střechu nové části. Ovládání ventilátorů bude na programovatelné týdenní hodiny s možností ručního sepnutí z prostoru vstupů do prostoru hygien.zázemí, provoz bude s pravidelným provětráváním. Ventilátory budou na potrubí připojeny pružně. Ventilátory budou kompletovány se zpětnou klapkou. Umístění ovladačů bude dle části elektro, případně dle dohody s investorem.

Rozvod potrubí bude proveden pomocí potrubí kruhového pozinkovaného např.Spiro s tvarovkami a kusy hadic s tvarovou odolností s tvarovkami Spiro pro dopojení elementů s vedením v prostoru podstřešním nebo v podhledu s vyvedením nad střechu. Při viditelném vedení bude potrubí opatřeno ochranným hygien.nátěrem nebo bude rozvod stavebně zaplentován. V ochlazovaných prostorech bude rozvod opatřen tepelnou izolací – miner.vata s AL folií pro zamezení kondenzace, v podstřešním prostoru i s izolací s požární odolností. Na patách stoupaček se doporučuje osadit odvody kondenzátu z potrubí pomocí nátrubku D10-15 do kanalizace - provede ZTI.

Energ.údaje :

3 * Ventilátor potrubní  ......................................max. 30-55W, 230V, ovládání

3 * Ventilátor nástěnný  .....................................max. 30-70W, 230V, ovládání

1* rezerva příkonu elektro-příprava chlazení ........5 kW, 400V

6.VZT zařízení - Větrání prostoru pokusů v chem.učebně

Místnost učebny bude mimo pokusy větrána nuceně pomocí centrálního VZT zařízení.

V učebně bude občasně probíhat občasná příprava chemických roztoků o nízkých koncentracích chemikálií. Provozní doba laboratorních prací v místnosti není dle podkladu investora po celou učební dobu, nejedná se tudíž o zcela trvalé pracoviště ve smyslu vyhl.361/2007 a 93/2012Sb. Prostředí je pro návrh uvažováno jako normální s možností přítomnosti chemických sloučenin v laborator.digestořích.

Ventilace bude probíhat v režimu rovnotlakém až mírně podtlakovém pro zamezení šíření případných škodlivin do okolního prostředí. Zařízení bylo osazeno v místech dle požadavku investora a slouží pro odvod škodlivin mimo vnitřní prostředí. Pod digestoří budou probíhat chemické procesy (rozpouštědla, chemické sloučeniny, .... – nízké koncentrace) v širokém spektru sloučenin. Provoz pokusů bude dle investora občasný, nejedná se o trvalý provoz odsávání po celou dobu. Vzhledem k tomu, že nebylo možné od investora obdržet konkrétní množství ani druhy používaných látek, není možno určit přesné ventilační množství pro snížení škodlivin. Většina procesu s chemikáliemi bude však probíhat pod digestoří s odsáváním vzduchu(ideálně v uzavřeném prostoru-laborator.digestoř uzavřená).

Pro učebnu chemie nad stolem je použito odsávání nad stolem pokusů s občasnou chemickou zátěží. Množství odsávaného vzduchu ze zákrytu musí být koordinováno s finálně osazenou technologií (digestoř, chemický stůl,..) – rozměry odsávaného zařízení. Chemické vybavení bude umístěno pod odsávací digestoř z plastu chem.odolného s povrchovou úpravou dle RAL - výrobek např. Vitrum nebo Fort-Plasty - odhadovaný půdorys rozměr a tvar bude upřesněn investorem v dalším stupni PD dle skuteč.velikosti technolog.zařízení. Pro odvod vzduchu bude použit ventilátor chemicky odolný radiální např.Fort-P s chemicky odolnými komponenty. Větrací množství zajišťuje odvod tepla, páry a zápachu z prostoru, vzhledem k absenci vstup.údajů je průtok navržen na strháv.rychlost v ploše zákrytu 0.2 – 0.3 m/s. Požadavkem na zákryt je přivedení osvětlení s požad.odolností, v případě uzavřené digestoře pak otevíratelná část digestoře, příp.rukávce a média.

Ventilátor odtahový od digestoře je požadován s chemickou odolností a případně v provedení nevýbušném – použit je ventilátor chemicky odolný radiální např.Fort-P s chemicky odolnými komponenty – přesná modifikace bude vybrána v dalším stupni PD. Ventilátor bude osazen spínačem v závislosti na procesu v zákrytu a je vhodné je ponechat ventilátor v chodu i chvíli po skončení procesu, příp.vybavit spínač časovým doběhem. Ovládání ventilátoru bude umístěno nejlépe na skříni odsavače a bude propojeno na ovládání klapky přívodního vzduchu – zvýšený průtok. U ventilátoru bude osazena zpětná klapka a tlumič hluku potrubní kruhový 1metr, vše v chemicky odolném provedení, nad digestoří bude osazena ruční regul.klapka. Výtlak ventilátoru bude zakončen plast.koncovým kusem s ochr.sítem s výfukem vzduchu nad střešní rovinou. Ventilátor bude kompletován podstavcem(stoličkou), izolátory chvění, pružnými manžetami chem.odolnými, chem.odolnými sponami, ovladačem a dalším příslušenstvím v požadované technické kvalitě celého systému. Odvod vzduchu z digestoře bude pomocí potrubí kruhového chemicky odolného s tvarovkami z PE, PP či PVC např.systém Fort-Plast vyvedeném vně objektu a opatřeného protipož.izolací. Systém odvodu bude v provedení chemicky odolném, prostředí mimo digestoř a vzduchovod je deklarováno jako normální z hlediska specifikace elektro. Systém odvodu bude v provedení chemicky odolném, prostředí uvnitř rozvodu je uvažováno s možností vzniku výbušné koncentrace látek.

Konkrétní typ digestoře(vč.detail.určení ventilátoru) bude navržen po odsouhlasení investorem vzhledem k jeho finálním požadavkům nebo bude dodán v rámci technologického vybavení učebny. Požadavky na chemickou a požární odolnost musí splňovat požadavky technologie a části elektro a PBŘ

Spínání ventilátoru bude pomocí spínače umístěného na digestoři. Současně se spuštěním ventilátoru se otevře klapka pro přívod zvýšeného množství vzduchu a příp.i klapka pro celkový přívod a odvod vzduchu do  místnosti – zajistí MaR v dalším stupni PD.

Energ.údaje :

1 * Ventilátor chem.odolný           .......    200 W,400V, Eexe

7. VZT zařízení – Chlazení učebnich a technických prostor

7a. Chlazení učeben

Pro návrh klimatizačního zařízení byl vzat jako podklad předběžný výpočet tepelných zisků v letním období na základě uvažované obsazenosti prostor a technolog.vybavení - viz výpočet. Instalace chladícího zařízení bude zrealizována na základě požadavku investora v požadovaných prostorech některých učeben v 4.NP. Pro prostory s nižší tepelnou zátěží je uvažováno s přichlazením prostoru průtokem čerstvého vzduchu pro zlepšení teplotních podmínek, v daných učebnách je navrženo chladící zařízení.

Pro klimatizaci prostor učebny počítačové a jazykové bude použita multisplitová invertorová jednotka RAS-5M34, Toshiba (1 venkovní díl až na 4-5 vnitřních dílů) o max.chlad.výkonu 10 kW, která bude umístěna na střeše objektu na podstavné konstrukci s odstup.vzdálenostmi od staveb.konstrukcí ve směru sání a výfuku dle pokynu výrobce a vnitřní kazetové invertorové jednotky např.RAS-M o výkonu 3.5-4.5kW, které budou umístěny v podhledu v jednotlivých místnostech - požadavek na přesné umístění jednotek bude před montáží dle konzultace s investorem. Invertorová technologie přináší značné úspory elektrické energie. Od jednotek musí být proveden odvod kondenzátu ve spádu se zaústěním do kanalizace, v chladných prostorech bude proveden výhřev kondenz.odvodu. U kazetových jednotek je vestavěno čerpadlo kondenzátu s výtlač.výškou cca 0,75m. Přesné interiérové osazení zařízení bude řešeno podle architektonického požadavku. Zařízení bude nad podhledem opatřeno protipožární izolací nebo opláštěním pomocí protipožárního SDK.

Vnitřní díly a venkovní díl budou propojeny měděným potrubím předepsané světlosti dle výrobce o dané metráži s maxim.propojovacími délkami dle podkladu výrobce. Potrubí bude opatřeno tepelnou návlekovou izolací difuzně odolnou s folií, pro zamezení úniku chladu do okolí, ve venkovním prostředí s oplechováním. Potrubí bude vedeno v drážce ve zdi nebo po zdi, dále pak v podhledech a bude případně zakryto pomocnými stavebními konstrukcemi. Trasy budou upřesněny dle umístění venkovní kondenzační jednotky. Jednotka bude kompletována regulaci s ovládáním a závěsnými konstrukcemi pro uchycení, odvodem kondenzátu a typovými ovladači s nastavením parametrů (bezdrátový, nástěnný,..) – dle výběru investora – umístění nástěnného ovladače bude řešeno v návaznosti na požadavek investora. Venkovní díl bude napojen na soustavu elektr.napětí 230V-50Hz a mezi venkovním dílem a vnitřními jednotkami bude provedeno komunik.propojení. Venkovní díl bude osazen na stavební žárově pozinkované roštové konstrukci nad střešní rovinou – dodávka stavby. Vhodné je též osadit okenní kontakty v chlazen.místnostech pro vypnutí zařízení při otevření oken. Pro další prostory bude provedena příprava propojovacího potrubí.

Jednotka bude kompletována kompletním příslušenstvím chladícího okruhu a ovladačem s možností nastavení požadovaných parametrů. Odvod kondenzátu bude sveden do kanalizace a jednotky budou napojeny na elektr.síť. 230-400V/50Hz.

Energ.údaje :

1 * Klimajednotka .................................        2.95kW, 230V

1 * rezerva(PŘÍPRAVA)...................            3kW, 230V

7b. Zdroj chladu pro VZT jednotku učeben

Pro návrh zařízení přímého chlad.okruhu byl vzat jako podklad návrh potřebného chlad.výkonu pro VZT jednotku – max.hodnota vychází z návrhu jednotky 12kW pro VZT, je uvažováno s fázovým posunem maxima a s akumulač.posunem díky hmotné konstrukci při předchlazení čerstvého vzduchu.

Jako zdroj chlazení pro výparník VZT jednotky bude instalována kondenzační jednotka s invertorovým provozem. Pro daný prostor byla vybrána kondenzační jednotka pro VZT zařízení v invertorovém provedení(regulace chlad.výkonu) např.RAV-SM, Toshiba o max.chladícím výkonu 12kW s tichým provozem. Jednotka bude osazena na střeše u výtahu na podstavné konstrukcí s vyvýšením nad střešní plochu. Součástí kondenzační jednotky bude sada pro regulaci výkonu kondenz.jednotky např.DX Kit a RBC-FDP pro danou velikost(dodávka Toshiba), ovladač např.RBC-AMT s napojením na MaR a příslušenství chlad.okruhu. Jednotka bude umístěna na podstavném segmentu s odhlučněním a bude případně ochráněna proti poškození. Zařízení kondenz.jednotky a okruh výparníku bude kompletován příslušenstvím chladícího okruhu a regulací výkonu chladiče pomocí typového ovladače Toshiba. Provoz kondenz.jednotky bude spínán impulsem z regulace VZT jednotky administr.části – dodávka MaR. Regulace výkonu kondenz.jednotky bude pomocí výparníkového kitu např.DX RAV, Toshiba – dodávka s kondenzační jednotkou.

Vnitřní výměník nebo vnitřní jednotka a venkovní kondenzační díl budou propojeny měděným potrubím předepsané světlosti dle podkladu výrobce o dané metráži. Potrubí bude opatřeno tepelnou návlekovou izolací difuzně odolnou např.Armaflex AF pro zamezení úniku chladu do okolí, ve venkovním prostředí bude izolace provedena s oplechováním. Součástí izolace budou i typové fixační prvky s řešením tepel.mostů. Potrubí bude vedeno ve stěně a v podhledu k výměníku chladu. Přesné umístění venk.i vnitřních dílů bude řešeno v koordinaci s investorem a stavební části. Pro zařízení bude provedena podstavná stavební konstrukce s pružným uložením zařízení. Od zařízení bude proveden odvod kondenzátu do kanalizace přes kuličk.sifonek – provede ZTI.

Energ.údaje - elektro :

1* Kondenz.jednotka ..................................... 3,4 kW, 230/400V

1 * Příprava(rezerva) elektro………         celk.2-3kW,400V  -

7c.VZT zařízení – chlazení místnosti serverovny a UPS

V místnosti serverovny a UPS  je dle podkladu části elektro použito technologického zařízení o celkovém tepelném výkonu cca 2 x 1.0-1.2kW, celková tepel.zátěž prostoru je do 2.4kW. Pro chlazení místnosti je použito splitové klimatizační jednotky např.RAV-SP/KRT, Toshiba s vnitřním a venkovním dílem o výkonu max.2.5-3.0kW – určeno dle uvažované technologické zátěže zařízení v prostoru. Vnitřní díl je uvažován nástěnný typ např.KRT (Hi-wall) s umístěním pod stropem místnosti. Jednotka venkovní bude kompletována příslušenstvím – sadou pro celoroční provoz do teploty minus 15°C a bude umístěna na zpevněné ploše u fasády technické místnosti na podstavci s požad.odstupovými vzdálenostmi. Spínání jednotky bude podle vnitřní teploty prostoru pomocí ovladače – doporučen nástěnný ovladač. Z jednotky bude proveden odvod kondenzátu do kanalizace. Propojení vnitřního a venkovního dílu bude pomocí měděného potrubí tepelně izolovaného návlekovou tepelnou difuzně odolnou izolací s oplechováním ve venkovním prostředí – dimenze podle výrobce zařízení s maximální vzdáleností dílů dle výrobce. Jednotka bude napojena na soustavu elektr.napětí 230V-50Hz.

Energ.údaje :

1 * Jednotka split.........................................1.1kW, 230V

1*   Regulace, sada pro zimní provoz........ 150 W,230V

8. Protipožární opatření

Prostor vestavby je členěn do požárních úseků dle řešení PBŘ. V prostoru je uvažováno s instalací požárních klapek na potrubích nad průřez 400 cm2. Potrubí nad průřez 400 cm2 při vedení jiným požárním úsekem bude potrubí opatřeno protipožárními klapkami např.PKM, Mandík v provedení ručním a teplotním se signalizací a dále izolováno atestovanou tepelnou protipožární izolací s AL folií např.Staflex v celé délce rozvodu bez klapky – uvažováno vedení větrání učeben a zázemí v podstřešním prostoru a vedení potrubí nad střechu. Je doporučena protipož.izolace i na průřezy pod 400cm2 nebo minimálně je požadováno provedení potrubí z nehořlavých hmot. Vzhledem k nemožnosti osazení klapky v podstřeš.prostoru do dělící konstrukce budou i rozvody mezi klapkami opatřeny požární tepelnou izolací. V případě nedodržení odstup.vzdáleností od požár.otevřených konstrukcí dle ČSN 73 0872, článek 4 bude umístěno zplodinové čidlo VDK10, Jesy pro vypnutí zařízení při vniku zplodin hoření do potrubí – není v prostoru uvažováno. Prostupy požár.konstrukcemi budou nehořlavé a budou utěsněny a je doporučeno rozvody na rozhraní PÚ opatřit protipož.elementem (ucpávka, manžeta,..), případně protipožárními ventilač.elementy(protipož.ventily Mandík,..). Rozdělení objektu na požární úseky a požadavky na protipožár.opatření v systému VZT  - viz část PO(PBŘ). VZT je uvažována při požáru mimo provoz.

9. Požadavky na ostatní profese :

ZTI :

Odvod kondenzátu od jednotek VZT se zpětným využítím tepla – n*DN 32 s vyhříváním, odvod do kanalizace, odvod kondenzátu do kanalizace z potrubních dílů s nátrubkem, odvod vypouštěné vody z výměníků VZT, odvod kondenzátu od chladících zařízení(s výhřevem) – přes kulič.sifonky, více viz v textu

Stavební část :

Prostupy stavebními konstrukcemi pro VZT rozvody – otvory větší o min.30-50mm na každou stranu, úchytné body pro rozvody a zařízení VZT (jednotky,....) nosnost min.100kg, obalení potrubí v místě prostupu izolač.materiálem(např.Itaver, Fibrex,..), úprava otvorů po instalaci VZT rozvodů, umožnění přístupu k zařízení VZT pro servis – dodržení požad.vzdáleností, oplechování nebo jiná úprava prostupů do venkovního prostředí proti zatékání vody, finální úpravy povrchů po instalaci VZT zařízení, konstrukce pro jednotku VZT, umožnění přístupu ke všem jednotkám, zařízením, klapkám a ovládacím zařízením (např.v podhledech a podstřeš.prostoru) – v podstřešním prostoru dvířky s požadovanou požární odolností, případné dokončovací nátěry potrubí VZT, přístupové cesty pro elementy a zařízení VZT, zakrytování – SDK opláštění, zednické a stavební přípomoce, zajištění přístupových cest pro zařízení VZT, kontrola stávajících průduchů, řešení viditelných elementů(tvar, odstín,..), tepelné oizolování vně prostoru jednotky VZT a případně i rozvodů v podhledu vestavby, pomocné konstrukce pro zařízení – plošiny,...., koordinace instalací a interiéru, zakrytí požad.rozvodů, provedení prostupů ve stropě, stěně a střeše pro nové rozvody, přípomoce pro úpravy vedení stávající VZT, více v textu

Vytápění :

Rozvody tepla nesmí bránit přístupu k hlavním VZT zařízením – ventilátory, filtry, regulační klapky a servomotory, tepl.médium přívodu max.65-70°C přivedené k teplovod.ohřívačům – napojení na regul.uzly VZT v požad.hodnotách(před uzlem zkrat), chemicky upravená topná voda – pH=7-9, tvrdost max 1 mval/l. chlorid max 30 mg/l fosforečnany 15 mg/l,  rozvody musí respektovat dispozice VZT zařízení a potrubí, navýšení výkonu otop.ploch v hygienickém zázemí,…

- Chlazení v místnostech dle požadavku investora, chladivo R410a, napojení výměníků chladu, kontrola chladivové směsi a systému chlazení, více v textu

Elektro a MaR :

Samostatný okruh MaR pro hospodárný provoz jak v letním tak v zimním i přechodném období – MaR typový jednotky VZT učeben např.moduly a ovládací panel s regulátorem např.RD5-EC, čidla ADS, regulátor konst.tlaku v potrubí  a ovlád.panel např.CP Touch, čidla kvality vzduchu, čidla, komponenty pro čidla, snímače, PMR ochrana, manostaty,...(regulátory budou součástí dodávky VZT se zapojením dle schématu dodavatele zařízení),  vč. provozu podle týdenních hodin, případně provozu směš.klapky dle čidla kvality vzduchu - propojení kabeláží dle schématu výrobce VZT zařízení - část elektro, prostorová čidla COx v jednotlivých učebnách ovládající uzavírací klapky, pro kabinety bude klapky ovládat časový program (programovatelné hodiny) a zvýšený i celkový přívod/odvod z učebny chemie bude kromě čidla COx ovládat také impuls od ventilátoru chem.zákrytu, popis systému MaR učeben - viz text.popis v přísluš.kapitole, osazení ovládání neintegrovaného ve ventilátorech, umístění ovladačů a panelů po koordinaci s investorem

VZT a chladící zařízení připojit na el.proud (rozvod 3*400/230V, 50Hz), ovládání VZT řešit v součinnosti požadavku VZT a MaR, propojení ovládacích elementů a regulač.členů, připojení osvětlení digestoří, osvětlení tech.místností a prostor, prokabelování regulátorů, ovladačů a čidel, nové napojení stávaj.klimatizační jednotky, výhřev kondenzátu od klimajednotky, příp.jednotky VZT

přívod el.energie k ventilátorům, ovládání dle požadavku, napojení spotřebičů dle požadavků výrobců, uzemnění, ochrana před dotyk.napětím, svod stat.elektřiny a ochrana před bleskem, rezerva el.příkonu pro chlazení – 6-7 kW, 400V (vestavba), více v textu

Tepelné izolace, nátěry :

V prostoru ochlazovaném budou tepelně izolovány veškeré finální potrubní rozvody – tepelně izolační hadice nebo obalení potrubí min.vatou 4-5cm s povrchovou úpravou Al-fol nebo oplechováním(při viditelném vedení), v případě požadavku na protipožární odolnost(v rámci vedení v jiném PÚ, v CHÚC, v podstřeš.prostoru, ...)  bude tepelná izolace s protipožárním atestem s teplotní odolností dle zprávy PO/PBŘ a také rozvody nebo zařízení budou stavebně opláštěny protipožární konstrukcí –  dodávka stavby

Viditelné elementy budou opatřeny komaxitováním dle vzorníku RAL, v méně náročných prostorech alespoň nátěrem – odstíny a povrch.úprava bude řešena s architektem v rámci autor.dozoru., rozvody viditelné budou opatřeny ochranným nátěrem(hygienický nebo protipovětrnostní,..) dle vzorníku RAL na očištěný povrch,

Rozvody a VZT zařízení budou opatřeny inform.cedulemi s popisy tras a šipkami proudění, příp.označení nastavení regul.elementů, ), rozvody pro chlazení budou opatřeny nenasákavou kaučuk.izolací např.Armaflex AF ve venk.prostředí s oplechováním, více v textu

Bezpečnost práce :

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné provozní předpisy a pokyny pro montáž. Na dveřích strojovny či techn.prostor musí být označeny zákazy (vstupu nepovolaným, manipulace......). Zařízení musí montovat a zprovozňovat odborná firma, jejíž pracovníci jsou seznámeni a proškoleni pro montáž daných zařízení.

10. Závěrem

V projektu jsou splněny zásadní požadavky hygienických předpisů, vyhlášek a norem. Přívodní jednotky budou dodány s filtračními vložkami dle stupně požadované filtrace. Při montáži VZT zařízení a provozu je třeba je třeba dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Pohyblivé části zřízení musí být zakryty a nesmí být za provozu snímány. Vzduchotechnická zařízení budou v případě potřeby opatřena tlumiči hluku, aby akustický výkon ve vzduchovodech nepřesáhl zákonně stanovené limity podle příslušných vyhlášek č. 148/2006 ve změně 272/2011Sb. a 217/2016Sb. Je třeba dbát pokynů výrobců pro montáž zařízení a elementů, které musí být se zařízením dodány. Jednotlivé potrubní rozvody budou od ventilátorů odděleny pružnými tlumícími vložkami pro zamezení šíření hluku, taktéž pružné bude uchycení zařízení ke konstrukcím. Na regulačních klapkách budou provedena nastavení provozních stavů a před zahájením provozu bude provedeno měření průtokových a hlukových parametrů. Umístění fixačních a podpůrných elementů (závěsy, konzoly,..) určí na stavbě šéfmontér montáž.čety VZT. Montáž musí provádět odborná organizace pro daný druh činnosti.

Provoz a údržba – musí provádět kvalifikovaní pracovníci podrobně seznámení s obsluhou a provozními stavy zařízení, údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky, zařízení nesmí být při údržbě v provozu. Při údržbě zařízení je třeba dodržovat a respektovat kmenové předpisy, udržovat pohyblivé mechanismy (čištění, mazání..), provádět kontrolu a údržbu elementů VZT zařízení, provádět kontrolu filtrů a výměníků, provádět periodicky kontrolu chemického složení topného, příp.chladícího média, zvláště důležitá je pravidelná údržba filtrů jednotky. Finální umístění prostupů a průrazů s umístěním zařízení a elementů bude upřesněno po odkrytí konstrukcí !!!!! Montáž bude provádět odborná firma dodržující ustanovení příslušných norem a vyhlášek, při montáži je též třeba dodržovat pokyny a doporučení výrobců daných zařízení vč.dodání komponent pro bezchybnou funkci soustavy. Textová část tvoří nedílný celek s výkresovou dokumentací. Dokumentace neslouží pro realizaci díla, ale pro výběr dodavatele. Pro realizaci musí být vyhotovena dokumentace navazujících profesí a dodavatelská/realizační dokumentace profese včetně návaznosti na typový MaR.. V případě použití dokumentace k jiným účelům než je určena nenese zhotovitel PD odpovědnost za vzniklé škody. Výkresová část tvoří nedílný celek s textovou částí a přílohami. Daná zařízení svým provozem minimálně zatěžují okolní prostředí a přispívají svým provozem k bezpečnosti osob pobývajících v objektu. Při montáži je třeba dodržovat pokyny a doporučení výrobců daných zařízení, požadavky části elektroinstalace a též požadavky a podmínky investora. Dokumentace byla vyhotovena na základě známých skutečností a sdělení investora v době zpracování, před započetím montáž.prací musí být dokumentace odsouhlasena investorem.

Trasy budou upřesněny po odhalení konstrukcí. Konkretizace tras a prostupů bude provedena po koordinaci profesí při montáži. Případné odchylky od projektu musí být konzultovány s investorem nebo projektantem, taktéž při zjištění odlišností řešení od skutečnosti.Provedení zařízení je nutno prověřit před realizací podle aktuální nabídky uvažovaného výrobce.

KONKRÉTNÍ NAVRŽENÉ MATERIÁLY, STROJE A ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE STANDARDEM, PRO NĚŽ JE NUTNO V NABÍDCE DODAVATELE STAVBY DODRŽET PROJEKTOVANÉ TECHNICKÉ, KVALITATIVNÍ, ROZMĚROVÉ, FUNKČNÍ, UŽIVATELSKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY.

Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900, 318541904

Gen.projektant : 	 ASPIRA ateliér, nám.Dr.Theurera 203, Příbram –ing.Kabátník

Akce :		Základní škola Milín - Stavební úpravy

Odborné učebny,bezbariérovost stavby		k.ú.Milín, parc.č.235/1, 235/2, 235/4, 235/5

SO 01 – Škola

Obsah : 		D 1.4 Vzduchotechnika

Investor : 		Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zakázka č. : 	P – 142/16

SOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Datum : 11/2016          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor, Ing.S.Pechač

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha

Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900, 318541904

Gen.projektant : 	 ASPIRA ateliér, nám.Dr.Theurera 203, Příbram –ing.Kabátník

Akce :		Základní škola Milín - Stavební úpravy

Odborné učebny,bezbariérovost stavby		k.ú.Milín, parc.č.235/1, 235/2, 235/4, 235/5

SO 01 – Škola

Obsah : 		D 1.4 Vzduchotechnika

Investor : 		Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zakázka č. : 	P – 142/16

SPECIFIKACE PRO DVZ

Datum : 11/2016          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor, Ing.S.Pechač

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha