Seznam  dokumentace:

- Technická zpráva

- Výkaz výměr

III. 	 Výkresy:  	č. 1 	3. NP  – kanalizace		1:100

č. 2 	4. NP  – kanalizace		1:100

č. 3 	1. PP  – vodovod		1:100

č. 4 	3. NP  – vodovod		1:100

č. 5 	4.NP – vodovod		1:100

T e c h n i c k á   z p r á v a

Stavba              : 	Základní škola Milín – Stavební úpravy

Odborné učebny, bezbariérovost stavby

SO – 01:  ŠKOLA

D.1.4.  ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Místo stavby : 	k.ú. Milín, parc.č. 235/1, 235/2, 235/4, 235/4

okr. Příbram

Investor         : 	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Stupeň           : 	DVZ

Datum           : 	listopad 2016

Zak. číslo   	   : 	119 / 2016

Vypracovali  : 	Ševr K., Ing. Burianová, Ševr O.

Firma            : 	KAREL SLADKÝ- projekční kancelář, Příbram I/136

IČ          	   : 	113 01 601

DIČ          	   : 	CZ420528003

Předmětem projektové dokumentace pro stavební řízení je kanalizace a vodovod pro vestavbu podkroví Základní školy v Milíně.

V Základní škole Milín budou probíhat stavební úpravy.  Ve stávajícím půdním prostoru jsou navrženy učebny, kabinety a hygienické místnosti. Stávající hygienická zařízení v nižších podlažích zůstávají zachovány.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Při stavebních úpravách v ZŠ Milín budou v podkroví nové učebny včetně příslušenství a včetně hygienických místností. Pro odvod splaškových vod jsou navržena nová připojovací potrubí z HT a nová svislá odpadní potrubí z HT, ta která budou vedena učebnami, budou z tzv. tichého potrubí. Většina svislých odpadních potrubích bude propojena na stávající v 3.NP  nebo v 1.PP (svislé odpadní potrubí č. 3 a č. 10).

#### Splašková  kanalizace

Splaškové odpadní vody z objektu jsou odváděny stávající kanalizační přípojkou do veřejného kanalizačního sběrače.

Odpadní vody od zařizovacích předmětů ve 4.NP budou svedeny připojovacím potrubím do svislého odpadního potrubí, které bude napojeno do stávajícího odpadního potrubí v 3.NP. Svislé odpadní potrubí č. 1a, 2a, 1, 3a, 4, 5, 7, 9, 10, 12a, 13, 14  bude odvětráno; bude ukončeno nad střechou větrací hlavicí. Stávající svislé odpadní potrubí ze 3.NP bude ve 4.NP nově provedeno z HT. Neodvzdušněné potrubí bude vyvedeno pod strop a zaslepeno. Odvětrání stávajících  svislých odpadních potrubí bude převedeno v podlaze k nejbližší příčce/ sloupku tak, aby bylo umístěno mimo volný prostor místností. Stávající odvětrání odpad. potrubí č. 15 bude převedeno ke zdi a propojeno s odvětráním č. 10b a společné odvětrání bude vedené k odvětrání odpadního potrubí č. 10, do něhož bude napojeno. Stávající odvětrání č. 11 od umyvadel z nižších pater bude ve 3.NP zaslepeno pod stropem. Odvětrání potrubí č. 13 půjde ve střešní konstrukci tak, aby bylo vyvedeno nad střešními okny 5.NP.  Odpadní potrubí, které musí být vedené v podlaze 4.NP, bude v min. spádu 2,0% a přesná trasa bude upřesněna na stavbě podle umístění nosných prvků podlahy.

Svislé odpadní potrubí č. 3 a č. 10 bude nově provedeno přes všechna podlaží až do 1.PP, kde bude napojeno do stávajícího ležatého potrubí kanalizace vedeného pod stropem 1.PP.

Dle požadavků VZT je nutné odvodnění VZT jednotek a paty stoupaček VZT potrubí. Odvody kondenzátu budou vedeny v podhledu, příčce a zdi k nejbližší stoupačce kanalizace, kde se napojí přes zápachovou uzávěrku pro suchý stav. V učebnách, kde jsou osazeny stropní VZT jednotky, je kondenzát čerpán – kondenzátní čerpadlo je dodávkou VZT.

Stávající odpadní potrubí ve stávajících podlažích bude zachováno.

Vnitřní kanalizace objektu bude provedena dle ČSN EN 12056,  (ČSN  75 6760).

Množství splaškových vod:

-  průměrné		         2350  l/den

-  roční				 470  m3/rok

Připojovací potrubí v min. spádu 3%, potrubí vedené v podlaze/pod stropem v min. spádu 2,0% a svislá odpadní potrubí budou provedena z plastových trub PVC HT. Kondenzát od vzduchotechniky bude veden do stoupaček kanalizace potrubím HT 32. Odpadní potrubí vedené v učebnách bude provedeno z tzv. tichého potrubí.

Vodovod

V ZŠ Milín jsou rozvody vody částečně rekonstruovány (páteřní rozvod v 1.PP je proveden z potrubí PPR), rozvody do hygienických zařízení jsou původní z pozinkovaného potrubí.

Ve 3.NP jsou osazeny dva požární hydranty. Rozvod vody pro nové požární hydranty ve 4.NP bude napojen na stávající požární vodovod ve 3.NP  - vždy u stávajících hydrantů. Umístění a typ hydrantu je určen požární zprávou.

Pro zařizovací předměty ve 4.NP budou rozvody vody (studená, teplá vody a cirkulace, studená voda jako příprava pro využívání užitkové vody – dešťové vody) přivedeny z 1.PP dvěma stoupačkami č. 1 a č. 2, ty budou napojeny na páteřní rozvod v 1.PP.  Na patách stoupaček budou osazeny uzávěry s vypouštěcími kohouty.

Pro zařizovací předměty ve 4.NP - WC a pisoáry - bude proveden samostatný rozvod. Tento bude provizorně napojen na pitnou studenou vodu v 1.PP na páteřní rozvod a za napojením budou osazeny uzávěry s vypouštěcími kohouty. Tato příprava rozvodu je pro budoucí využívání dešťové vody jako užitkové vody pro splachování WC a pro pisoáry. Pokud bude realizováno využívání dešťové vody jako užitkové vody, tento rozvod by se na ni v 1.PP přepojil.

Teplá voda bude rozvedena spolu s cirkulací v souběhu se studenou vodou. Kompenzace potrubí musí být dodržena podle pokynů výrobce potrubí. V nejvzdálenějších místech bude potrubí teplé vody a cirkulace propojeno.

Rozvody  vody budou vedeny ve zdech, v příčkách a v podlaze.

Rozvod pitné vody ,TV a cirkulace vody bude proveden z trub PPR - 3, PN 20, uložených ve zdech, příčkách a v podlahách.

Vnitřní rozvod studené i teplé vody a cirkulace bude proveden z materiálu potrubí  PPR, PN 20 a opatřen návlekovou izolací o síle podle vyhl.č. 193/2007.

Při montáži je nutné dodržovat montážní předpisy pro systémy PPR dle výrobce a dbát správného zabezpečení dilatace.

Materiály použité při montáži vodovodů musí být v souladu s vyhláškou 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.

Po ukončení montáže  budou provedeny předepsané tlakové zkoušky rozvodů.

Vodovod objektu bude proveden dle ČSN EN 806,  (ČSN 73 6660).

Výpočet spotřeby vody:

průměrná potřeba vody se zvýší o:

Qd	=   94 žáků ZŠ x 25 l/os/den  =  2350 l/den

maximální denní potřeba vody

Qd max. 	=	2350 x 1,5 		        =  3525 l/den

maximální hodinová potřeba vody

Qh max.	=	3525 x 2,1  			= 7402,5 l/den/10 hod. =  740,25  l/hod.

roční potřeba vody

Qr	=	5 x 94 			=  470  m3/rok

#### Zařizovací předměty

Zdravotní keramika a výtokové baterie jsou navrženy standardní; budou upřesněny investorem v prováděcí dokumentaci.

Vzhledem k rozsahu stavby je nutno pro realizaci stavby dopracovat dokumentaci pro provádění stavby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou, která se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a na jejich pracovníky. Veškeré pracovní činnosti stavby budou prováděny v souladu s pravidly BOZ a podle všech jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákonu č. 362/2007 Sb. Za dodržení těchto pravidel je zodpovědný pracovník realizační firmy. Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými postupy, bezpečnostními předpisy a poučeni o používání ochranných pomůcek.

Tímto je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám při provádění prací.

Při výstavbě, montáži a provozu zařízení musí být dodržovány platné právní normy, předpisy a vyhlášky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, které se týkají projektovaného zařízení.