Seznam  dokumentace:

Technická zpráva

- Výkaz výměr

II. 	 Výkresy:  	č. 1 	1. NP  – kanalizace		1:100

č. 2 	1. NP  – vodovod		1:100

T e c h n i c k á   z p r á v a

Stavba              : 	Základní škola Milín – Stavební úpravy

Odborné učebny, bezbariérovost stavby

SO – 02 : Skleník

D.1.4. ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Místo stavby : 	k.ú. Milín, parc.č. 235/1, 235/2, 235/4, 235/4

okr. Příbram

Investor         : 	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Stupeň           : 	DVZ

Datum           : 	listopad 2016

Zak. číslo   	   : 	119 / 2016

Vypracovali  : 	Ševr K., Ing. Burianová, Ševr O.

Firma            : 	KAREL SLADKÝ- projekční kancelář, Příbram I/136

IČ          	   : 	113 01 601

DIČ          	   : 	CZ420528003

Předmětem projektové dokumentace pro stavební řízení je kanalizace a vodovod pro stavební úpravy skleníku v Základní škole Milín.

V Základní škole Milín budou probíhat stavební úpravy.  Ve stávajícím skleníku budou probíhat stavební úpravy, při nichž je nově navrženo hygienické zařízení.

#### Splašková  kanalizace

Vzhledem k výškovému osazení skleníku je nutné splaškové vody čerpat.V místnosti č. 1.01 je navrženo v šachtě v podlaze přečerpávací zařízení. Výtlačné potrubí od něj bude napojeno na stávající splaškovou kanalizaci vedenou pod stropem 1.PP ve školní budově.

Odpadní vody od zařizovacích předmětů  budou svedeny připojovacím potrubím do svislého odpadního potrubí, které bude svedeno pod podlahu 1.PP do ležatého svodu přes kolena 45°. Svodné potrubí bude vedeno do přečerpávacího zařízení pro splaškové vody – automatická přečerpávací stanice pro splaškové vody, která bude umístěna v místnosti č. 1.01 v šachtě v podlaze. Odvětrání z přečerpávacího zařízení bude vedeno nejprve podlahou poté rohem místnosti č. 1.04 nad střešní konstrukci skleníku. Výtlačné potrubí bude vedeno podlahou, v rohu místnosti č. 1.01 stoupne pod strop a bude vedeno pod stropem v souběhu s rozvody vody až ke stávajícímu ležatému potrubí splaškové kanalizace v 1.PP ZŠ, do kterého bude výtlačné potrubí napojeno.

V místnosti č. 1.02 je ve sprše navržen sprchový žlábek, který bude napojen do nového svodného potrubí.

Dle požadavků VZT je nutné odvodněníVZT potrubí. Odvody kondenzátu budou vedeny v , příčce, zdi k nejbližší stoupačce kanalizace, kde se napojí přes zápachovou uzávěrku pro suchý stav.

Vnitřní kanalizace objektu bude provedena dle ČSN EN 12056,  (ČSN

75 6760).

Množství splaškových vod se nemění.

Připojovací potrubí v min. spádu 3%, potrubí vedené v podlaze v min. spádu 2,0%,  svislá odpadní potrubí budou provedeny z plastových trub PVC HT. Kondenzát od vzduchotechniky bude veden do stoupaček kanalizace potrubím HT 32. Svodné potrubí bude provedeno z trub PVC KG.

Vodovod

V ZŠ Milín v 1.PP je veden pod stropem páteřní rozvod studené, teplé vody a cirkulace.

Pro zařizovací předměty ve skleníku bude nový rozvod studené a teplé vody, cirkulace napojen na stávající páteřní rozvod. Za napojením budou na potrubí osazeny uzávěry s vypouštěcími kohouty. Nové rozvody budou vedeny pod stropem v souběhu s výtlačným potrubím kanalizace skleníku.

Ve skleníku budou napojeny nově navržené zařizovací předměty.

Teplá voda bude rozvedena spolu s cirkulací v souběhu se studenou vodou. Kompenzace potrubí musí být dodržena podle pokynů výrobce potrubí.

Pro napojení závlah skleníku a WC bude vedena samostatná větev studené vody, která bude také napojena na páteřní rozvod vody v 1.PP ZŠ. Za napojením bude osazen uzávěr a vypouštěcí kohout. Na tuto větev budou připojeny pouze závlahy skleníku a WC. Tento rozvod je navržen jako příprava pro možnost využívání dešťových vod jako vody užitkové pro splachování WC a závlahy.V případě realizace projektu  využívání dešťových vod, bude tato větev odpojena od páteřního rozvodu pitné studené vody a přepojena na páteřní rozvod dešťové vody – užitkové vody.

V nejvzdálenějších místech bude potrubí teplé vody a cirkulace propojeno.

Rozvody  vody budou vedeny ve zdech, v příčkách a pod stropem.

Rozvod pitné vody, TV, cirkulace vody bude proveden z trub PPR - 3,   PN 20, uložených ve zdech, příčkách a pod stropem. Vnitřní rozvod studené i teplé vody a cirkulace bude proveden z materiálu potrubí  PPR, PN 20 a opatřen návlekovou izolací o síle podle vyhl.č. 193/2007

Při montáži je nutné dodržovat montážní předpisy pro systémy PPR dle výrobce a dbát správného zabezpečení dilatace.

Materiály použité při montáži vodovodů musí být v souladu s vyhláškou 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.

Po ukončení montáže  budou provedeny předepsané tlakové zkoušky rozvodů.

Vodovod objektu bude proveden dle ČSN EN 806,  (ČSN 73 6660).

Výpočet spotřeby vody se nemění.

#### Zařizovací předměty

Zdravotní keramika a výtokové baterie jsou navrženy standardní, budou upřesněny investorem v prováděcí dokumentaci.

Vzhledem k rozsahu stavby je nutno pro realizaci stavby dopracovat dokumentaci pro provádění stavby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad 	ochrany a 	bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou, která se 	vztahuje na 	právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a na 	jejich 	pracovníky. Veškeré pracovní činnosti stavby budou prováděny 	v souladu 	s pravidly BOZ a podle všech jednotlivých ustanovení zákona č. 	309/2006 Sb. ve znění zákonu č. 362/2007 Sb. Za dodržení těchto 	pravidel 	je zodpovědný 	pracovník realizační firmy. Před zahájením prací 	musí být 	pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými postupy, 	bezpečnostními předpisy a poučeni o používání ochranných pomůcek.

Tímto je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám při provádění prací.

Při výstavbě, montáži a provozu zařízení musí být dodržovány platné právní normy, předpisy a vyhlášky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, které se týkají projektovaného zařízení.