Část:

D.1.4.B Technická zpráva – Vzduchotechnika

Zodpovědný projektant:       	Ing. Jan Řičica

Vypracovali:       			Ing. Norbert Glejdura

Bc. Zuzana Plojharová

Obsah

1.	Úvod	3

2.	Vliv na životní prostředí	3

3.	Podklady pro návrh	3

3.1. Použitá legislativa a normy	3

3.2. Výpočtové hodnoty pro venkovní prostředí	4

3.3. Výpočtové hodnoty pro vnitřní prostředí	4

4.	Koncepční řešení	5

5.	Stávající stav	5

6.	Demontáže	5

7.	Přehled navržených VZT systémů	5

8.	Popis a funkce vzduchotechnických zařízení	6

8.1. Zařízení č.1: Větrání výrobní haly v úseku mycí linka a pokovování skla	6

8.2. Zařízení č.2: Větrání výrobní haly v úseku sklad	7

8.3. Zařízení č.3: Větrání výrobní haly v úseku mechanická dílna, montáž a tvarování skla, kanceláře a jídelna	8

8.4. Zařízení č.4: Odvětrání hygienického zázemí ve výrobní hale	9

8.5. Zařízení č.5: Odvětrání zázemí 1.NP administrativní budovy	10

8.6. Zařízení č.6: Větrání administrativní budovy prostoru showroom	10

8.7. Zařízení č.7: Odvětrání hygienických prostorů v administrativní budově	12

8.8. Zařízení č.8: Odvětrání prostoru pro nabíjení akumulátorů	12

8.9. Zařízení č.9: Klimatizace v prostorech 2.NP a 3.NP	12

8.10. Zařízení č.10: Chlazení serverovny	14

9.	Ochrana proti hluku	15

9.1. Hluk ve vnitřním prostředí	15

9.2.	Hluk pronikající do venkovního prostředí	16

10.	Povrchová ochrana a izolace	16

11.	Požadavky na ostatní profese	16

11.1. Požadavky na stavební úpravy	16

11.2. Požadavky na vytápění	16

11.3. Požadavky na elektro	17

11.4. Požadavky na MaR	17

12.	Požární ochrana stavby	18

13.	Montáž, obsluha a údržba zařízení	18

14.	Funkce MaR jednotlivých zařízení	18

15.	Bezpečnost práce a ochrana zdraví	19

16.	Závěr	19

# Úvod

Předmětem technické zprávy je popis řešení řízeného větrání a klimatizace ve výrobní hale a administrativní budově. Hala a administrativní budova nejsou z požárního hlediska rozdělené na jednotlivé požární úseky, proto prostupy potrubí nejsou utěsněny z hlediska požární odolnosti.

# Vliv na životní prostředí

V objektu se nenachází žádné chemické hospodářství, které by negativně ovlivňovalo okolí budovy. Vzduchotechnickým systémem budou odváděny do venkovního prostředí CO2, vodní pára, prach a pachy z hygienických místností.

# Podklady pro návrh

Projekt byl vypracován na základě následujících podkladů:

- Požadavky budoucího uživatele objektu a investora

- Stávající dokumentace vzduchotechniky

- Stavební dokumentace objektu

- Příslušné předpisy a normy ČSN a další nařízení a zákony uvedené níže

## 3.1. Použitá legislativa a normy

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb.

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb.)

- Vyhláška MZ ČR č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- ČSN EN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 01 3454 – Výkresy vzduchotechnických zařízení

- Normy a předpisy jednotlivých výrobců strojních zařízení

- ČSN 120710, ČSN 730548, ČSN 730802, Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2001 a nařízení vlády 502/2000

- ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN EN 12779 (496132) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací – Bezpečnostní vlastnosti a bezpečnostní požadavky

- Hygienické předpisy ve výstavbě

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

- ČSN EN 15 25l – Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky

- Další platné ČSN a hygienické normy

- Technické podklady výrobců a dodavatelů vzduchotechniky

## 3.2. Výpočtové hodnoty pro venkovní prostředí

Výpočtové hodnoty vnějšího vzduchu:

  - Výpočtová teplota vnějšího vzduchu v zimě:	 – 15 °C

  - Výpočtová teplota vnějšího vzduchu v létě:		+ 32 °C

  - Výpočtová entalpie vnějšího vzduchu v létě:	 56 k/kg sv.

  - Teplota a relativní vlhkost v exteriéru (léto):	 Θaemax = 32 °C, ϕe = 40 %

  - Teplota a relativní vlhkost v exteriéru (zima):	 Θaemin = -15 °C, ϕe = 85 %

## 3.3. Výpočtové hodnoty pro vnitřní prostředí

- Teplota a relativní vlhkost v interiéru (léto):	 Θaimax = 26 °C, ϕi = 35-60 %

- Teplota a relativní vlhkost v interiéru (zima):	 Θaimin = 20 °C, ϕi = 35-60 %.

Požadavky na výměnu vzduchu dle vyhlášky 361/2007 Sb.: třída práce v dílnách IIa, pro kterou je dle výše uvedené vyhlášky množství výměny vzduchu na osobu 70 m3/h. Třídě práce IIa (práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží… přesouvání lehkých břemen, montáž lehkých dílců – dle tab.č.1 přílohy 1 NV 361/2007 Sb.) odpovídá energetický výdej 81 – 105 W/m2. Uvažuje se výskyt další zátěže – pachy. Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště proto činí 50 +10 = 60 m3/h na jednoho zaměstnance.

Při dimenzování odvětrání hygienických prostorů je uvažováno s výměnou min. 50 m3/h na jedno WC, min. 25 m3/h na jeden pisoár, min. 150 m3/h na jednu sprchu a 20 m3/h na jednu šatní skříňku dle požadavků ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody.

# Koncepční řešení

Vnitřní prostředí budovy vyžaduje úpravu mikroklimatických podmínek, vyplývajících z účelu jednotlivých provozních celků. Systémy vzduchotechniky budou zajišťovat následující požadavky:

- Výměna vzduchu v prostorách dílen vyhovující minimální intenzitě výměny vzduchu n = 0,5 1/h

- Výměna vzduchu v jednotlivých prostorách s intenzitou stanovenou dle počtu osob a dávky vzduchu na osobu

# Stávající stav

V budově výrobní haly jsou ve stávajícím stavu lokální VZT zařízení – stěnové a střešní ventilátory.

# Demontáže

Střešní a stěnové ventilátory budou demontovány.

# Přehled navržených VZT systémů

Z provozních, hygienických a ekonomických důvodů je vzduchotechnika členěná na níže uvedená zařízení:

Zařízení č. 1 – Větrání výrobní haly v úseku mycí linka a pokovování skla

Zařízení č. 2 – Větrání výrobní haly v úseku sklad

Zařízení č. 3 – Větrání výrobní haly v úseku mechanická dílna, montáž a tvarování skla kanceláře a jídelna

Zařízení č. 4 – Odvětrání hygienického zázemí ve výrobní hale

Zařízení č. 5 – Odvětrání zázemí 1.NP administrativní budovy

Zařízení č. 6 –  Větrání administratívní budovy prostoru showroom

Zařízení č. 7 – Odvětrání hygienických prostorů v administrativní budově

Zařízení č. 8 – Odvětrání prostoru pro nabíjení akumulátorů

Zařízení č. 9 – Klimatizace v prostorech 2.NP a 3.NP

Zařízení č. 10 – Chlazení serverovny

# Popis a funkce vzduchotechnických zařízení

## 8.1. Zařízení č.1: Větrání výrobní haly v úseku mycí linka a pokovování skla

V těchto prostorech je požadavek na minimální množství ploch, na kterých by se mohli ukládat prachové částice. Proto byl zvolen systém s přívodem vzduchu a odděleným odtahem pomocí stěnových ventilátorů. Objemové průtoky vzduchu stanovené dle počtu zaměstnanců je menší než mimimální požadovaná intenzita výměny vzduchu n = 0,5 1/h, proto byl větrací systém navržen na objemový průtok, kterým se zabezpečí tento požadavek.

Tabulka 1: Objemové průtoky vzduchu pro zařízení č. 1

Pro přívod vzduchu bude sloužit přívodní podstropní jednotka s přívodem přes fasádní žaluzii, objemový průtok přívodní jednotky je 3400 m3.h-1. Přívodní jednotka bude mít ze strany interiéru a exteréru kulisový tlumič hluku. Pro tlumení vibrací bude jednotka od potrubí oddělena pružnými manžetami. Pro dopravu vzduchu bude sloužit dvojice ventilátorů s volným oběžným kolem ovládaným frekvenčním měničem. Elektrický příkon ventilátorů je 2 x 750 W, jmenovitý proud 2 x 1,69 A, napájení 3NPE 400 V, 50 Hz. Jednotka bude vybavena dvoustupňovou filtrací. Před ventilátorem bude filtr G5, za ventilátorem bude osazen kapsový filtr F7. Dále bude jednotka vybavena teplovodním ohřívačem napojeným na samostatnou větev, teplota otopné vody bude regulována trojcestným regulačním ventilem. Výkon ohřívače 40,5 kW, průtok 1,75 m3/h, tlaková ztráta na straně vody P = 4,9 kPa.

Základní data přívodní jednotky:

- Množství vzduchu:						3400 m3.h-1

- Externí tlak:			 				200 Pa

- Hlukové parametry – hladina akustického výkonu

  - Sání vzduchu					57 dB(A)

  - Výtlak vzduchu					52 dB(A)

  - Potrubí do okolí					60 dB(A)

Pro odtah vzduchu budou sloužit dva stěnové ventilátory osazené v severní a jižní fasádě v sekci mycí linka. Budou ve stejném provedení ovládané frekvenčním měničem. Příkon jednoho ventilátoru je 90 W, napájení 400 V/50 Hz, jmenovitý proud 0,33 A.

Základní data odtahového ventilátoru:

- Množství vzduchu:						1700 m3.h-1

- Externí tlak:						 	30 Pa

- Hlukové parametry – hladina akustického výkonu

  - Sání vzduchu:					49 dB(A)

Ventilátory a přívodní jednotka budou ovládány nadřazeným MaR systémem, tak aby se zajistilo rovnotlaké větrání.

Způsob distribuce vzduchu je směšování. Potrubí od přívodní jednotky povede pod stropem, vedle stěny v prostoru skladu do prostoru pokovování budou vyvedeny stěnové výustky. Následně budou v dělící stěně mezi prostorem mycí linka a pokovování umístěné čtyřhranné mřížky, kterými se dopraví vzduch do prostoru mycí linky, odkud se bude podtlakově odsávat stěnovými ventilátory. Potrubí pro přívod bude čtyřhranné pozinkované SK1, tepelně izolováno minerální izolací.

Energetická bilance:

Tabulka 2: Energetická bilance zařízení č. 1

## 8.2. Zařízení č.2: Větrání výrobní haly v úseku sklad

Větrání v tomto prostoru bude podtlakové pomocí stěnového ventilátoru v prostoru nad pecí. Objemový průtok vzduchu, který bude odváděn ventilátorem, bude 2000 m3/h. Větrání bude sloužit na odvod tepelné zátěže od technologie. Vzduch se do místnosti bude přivádět stěnovými mřížkami z prostoru chodby.

Tabulka 3: Výpočet objemového průtoku vzduchu pro zař. č. 2

Energetická bilance pro zař. č. 2.:

## 8.3. Zařízení č.3: Větrání výrobní haly v úseku mechanická dílna, montáž a tvarování skla, kanceláře a jídelna

Zařízení slouží pro větrání prostorů mechanická dílna, montáž a tvarování skla, kanceláře a jídelna. Větrání bude zabezpečeno vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací tepla. Celkový objemový průtok 3400 m3/h.

Tabulka 5: Objemové průtoky vzduchu zařízení č. 3

Vzduchotechnická jednotka bude umístěna pod stropem v prostoru skladu.  Nasávání vzduchu bude ze severní fasády, odvod vzduchu bude řešen vyustěním nad střechu haly. Na straně exteriéru a interiéru bude v trase potrubí osazen kulisový tlumič hluku. Jednotka bude vybavena deskovým rekuperátorem s účinnosti 85 %, filtrem na přívodu typu F7 a odvodu typu G4 a odvodem kondenzátu. Na potrubí bude napojena přes pružné manžety. Jednotka bude kotvena do nosné konstrukce střechy přes ocelové L profily. Ventilátory jsou poháněny EC ventilátory s volným oběžným kolem a trojfázovým napájením. Celkový příkon ventilátorů 2,1 kW napájení 400 V/50 Hz. Jednotka je vybavena vlastní regulací s možností napojení na nadřazený MaR systém. Vzduchotechnická jednotka bude mít přípravu pro přímé chlazení. Pro ohřev vzduchu bude mít vodní ohřívač, požadovaný průtok zdroje při TS 75/20 32/l/h. V rámci jednotky bude osazen trojcestný směšovací ventil, za kterým bude na straně výměnníku oběhové čerpadlo. Výměník bude vybaven proti mrazovou ochranou napojenou na MaR jednotky. V případě, že budoucí provoz ukáže potřebu chladit, tak bude doplněna venkovní kondenzační jednotka pro chlazení přiváděného vzduchu.

Základní data větrací jednotky:

- Množství vzduchu:						4160 m3/h

- Externí tlak:						 	200 Pa

- Účinnost rekuperace:						85 %

- Hlukové parametry – hladina akustického výkonu

  - Sání vzduchu:						63 dB(A)

  - Výtlak vzduchu:					87 dB(A)

  - Potrubí do okolí:					73 dB(A)

Potrubí pro rozvod vzduchu bude kruhové pozinkované spiro potrubí, v prostorech kanceláří a jídelny bude použito čtyřhranné pozinkované potrubí SK1. Přívodní potrubí bude izolováno minerální izolací s povrchovou úpravou hliníkovou fólií. Koncové prvky jsou čtyřhranné potrubní vyústky s regulací.

Energetická bilance:

Tabulka 4: Energetická bilance zařízení č. 3

## 8.4. Zařízení č.4: Odvětrání hygienického zázemí ve výrobní hale

V jednotlivých částech hygienického zázemí bude podtlakové odvětrání s přívodem přes dveřní mřížky ze sousedních prostorů. Rozvody vzduchu budou realizovány z kruhového spiro potrubí, které bude kotveno přes kruhové objímky k nosné kontrukci střechy. Koncové prvky budou kruhové talířové ventily s možnosti zaregulování průtoku. Jednotlivé ventilátory pro odvod vzduchu budou vybaveny časovým relé s nastavením doběhu, ventilátory se budou spouštět na základě impulzu z pohybového čidla. Místnosti šatna muži a sprcha muži budou odvětrány potrubním ventilátorem s celkovým průtokem 560 m3/h, příkon ventilátoru 132 W, napájení 230 V/50 Hz, ventilátor bude s doběhem. Za ventilátorem bude na straně exteriéru umístěn do potrubí tlumič hluku s délkou 0,9 m. V části WC muži bude potrubní ventilátor s celkovým průtokem 175 m3/h, příkon 26 W, napájení 230 V/50 Hz. Za ventilátorem bude na straně exteriéru umístěn do potrubí tlumič hluku s délkou 0,9 m. Pro WC ženy bude v podhledu umístěn potrubní ventilátor s průtokem 150 m3/h, příkon 25 W, napájení 230 V/50 Hz. Za ventilátorem bude na straně exteriéru umístěn do potrubí tlumič hluku s délkou 0,9 m. Prostory šatna a sprchy ženy budou odvětrány potrubním ventilátorem s průtokem 450 m3/h, příkon ventilátoru 132 W, napájení 230 V/50 Hz. Za ventilátorem bude na straně exteriéru potrubní tlumič délky 0,9 m. Koncové prvky na fasádě budou čtyřhranné fasádní mřížky.

Energetická bilance:

Výpočtová sprotřeba za den : 1,534 kWh/deň

Výpočtová spotřeba el. energie za rok : 1.534.0,75.365= 419,978 kWh/rok

## 8.5. Zařízení č.5: Odvětrání zázemí 1.NP administrativní budovy

Prostory zázemí v 1.NP jsou ve stávajícím stavu zatížené vysokou vlhkostí, proto zde bylo navrženo nucené podtlakové větrání. Pro odvod vzduchu budou v jednotlivých prostorech sloužit nástěnné ventilátory. Intenzita výměny vzduchu bude n = 0,5 1/h. Objemový průtok vzduchu bude v jednotlivých místnostech 150 m3/h, příkon ventilátoru bude 25 W. Ventilátory budou ovládány na základě vlhkostního čidla. Odvod vzduchu bude umístěn pod stropem, přívod venkovního vzduchu bude veden potrubím u podlahy.

Výpočtová spotřeba el. energie za rok : 0,2.24.365.0,5 = 870 kWh/rok

## 8.6. Zařízení č.6: Větrání administrativní budovy prostoru showroom

V prostoru showroomu bude rovnotlaké větrání s rekuperací tepla. Větrací jednotka bude umístěna v 1.NP v prostoru zázemí. Výpočet větracího vzduchu byl proveden dle ČSN EN 15251. Maximální hladina hluku v interéru je 40 dB.

Tabulka 5: Intenzita větrání v showroomu dle ČSN 15 251

Pro dopravu vzduchu bude sloužit čtyřhranné pozinkované potrubí SK1. Potrubí bude izolováno tepelnou izolaci tl. 20 mm. Přívod bude v prostoru 1.NP řešen rohovou velkoplošnou vyústí a v prostoru 2.NP showroomu štěrbinovými vyústkami. Odvod vzduchu bude řešen v 2.NP anemostatmi. Potrubí bude ve 2.NP vedeno nad podhledem.

Vzduchotechnická jednotka bude v parapetním provedení umístěna na podlaze v prostoru zázemí v 1.NP.  Nasávání a výfuk vzduchu bude na severní fasádě. Vzájemná vzdálenost nasávání a výdechu bude minimálně 2 m. Výfukové potrubí bude na fasádě vyvedeno a otočeno o 90°. Na straně exteriéru a interiéru bude v trase potrubí osazen kulisový tlumič hluku. Jednotka bude vybavena deskovým rekuperátorem s účinnosti 85 %, filtrem na přívodu typu F7 a odvodu typu G4 a odvodem kondenzátu. Na potrubí bude napojena přes pružné manžety. Ventilátory jsou poháněny EC motory s volným oběžným kolem a trojfázovým napájením. Celkový příkon ventilátorů 0,6 kW a napájení 230 V/50 Hz. Jednotka je vybavena vlastní regulací, pro regulaci objemového průtoku vzduchu bude regulátor jednotky napojen na CO2 čidlo v prostoru showroomu. Pro ohřev vzduchu bude mít vodní ohřívač, požadovaný průtok zdroje při TS 75/22 15/l/h. V rámci jednotky bude osazen trojcestný směšovací ventil, za kterým bude na straně výměníku oběhové čerpadlo. Výměník bude vybaven proti mrazovou ochranou napojenou na MaR jednotky. Vzduchotechnická jednotka bude mít přípravu pro přímé chlazení. V případě, že budoucí provoz ukáže potřebu chladit, tak bude doplněna venkovní kondenzační jednotka pro chlazení přiváděného vzduchu.

Základní data větrací jednotky:

- Množství vzduchu:						1200 m3/h

- Externí tlak:						 	300 Pa

- Účinnost rekuperace:						85 %

- Hlukové parametry – hladina akustického výkonu

  - Sání vzduchu:						56 dB(A)

  - Výtlak vzduchu:						81 dB(A)

  - Potrubí do okolí:						61 dB(A)

Energetická bilance:

Tabulka 6: Energetická bilance zařízení č. 6

## 8.7. Zařízení č.7: Odvětrání hygienických prostorů v administrativní budově

Hygienické prostory budou v jednotlivých podlažích odvětrány podtlakově. Ventilátory pro podtlakové odvětrání budou ovládány prostřednictvím pohybových čidel. Jednotlivé ventilátory budou podhledové s integrovanou zpětnou klapkou a doběhem.

Výpočtová spotřeba el. energie za rok : 17,04 kWh/rok.

## 8.8. Zařízení č.8: Odvětrání prostoru pro nabíjení akumulátorů

Prostor pro nabíjení akumulátorů se bude větrat podtlakově. Při nabíjení dochází k uvolnování vodíku, koncentrace nesmí přesáhnou 4 %, což je koncentrace dolní meze výbušnosti vodíku ve vzduchu. Výpočet minimálního objemového průtoku byl proveden pro podmínky: napětí na baterií 48 V, počet článků 24, nabíječka bez regulace výstupné napětí 48 V/100 A. Počet současně nabíjených vozíků 2.

Výpočet objemového průtoku vzduchu na jednu nabíjenou batérii vzduchu:

Q = 0,055.n.Igas  (m3/h)

Igas = 0,5.In = 0,4.100 = 40 A

n – počet článků baterie (n = 24)

Q = 0,055.24.40 = 52,8 m3/h

Pro 2 současné nabíjení: Qcelk = 52,8.2 = 105,6 m3/h

Pro podtlakové odvětrání tohoto prostoru navrhuji použití střešního ventilátoru s objemovým průtokem 350 m3/h. Ventilátor bude v provozu během nabíjení. Když nastane porucha nebo bude ventilátor mimo provoz, dojde k vypnutí nabíjecího procesu.

Výpočtová spotřeba el. energie za rok : 20,075 kWh/rok.

## 8.9. Zařízení č.9: Klimatizace v prostorech 2.NP a 3.NP

Pro chlazení prostorů ve 2.NP a 3.NP budou sloužit dvě multisplit jednotky umístěné na střeše objektu. Vnitřní jednotky budou kazetové podhledové.

Tepelná zátěž v jednotlivých prostorech:

- 2.NP – showroom a zasedací místnost: 			13,2 kW

- 3.NP – openspace: 						12,4 kW

- Kancelář: 							5,2 kW

Parametry multisplit jednotky pro 2.NP:

- Chladící výkon: 						14,1 kW

- Topný výkon: 						15,2 kW

- Elektrický příkon chlazení: 					3,5 kW

- Elektrický příkon topení: 					4,7 kW

- Napájení: 							3f – 400 V/50 Hz

- Jištění:								 C-10A

- Připojovací dimenze: 						9,52/19,05 mm

- Chladivo:							R 410A

- Akustický tlak 1 m od jednotky: 				55 dB(A)

- Garantovaný chod

  - Chlazení: 						-10 až 48 °C

  - Topení: 						-18 až 18 °C

- Maximální délka od jednotky k distribučnímu prvku:	 55 m

- Součtová délka k vnitřním jednotkám:			 70 m

Parametry vnitřních jednotek pro 2.NP:

- Chladící výkon: 						2,1kW

- Topný výkon: 							2,3 kW

- Elektrický příkon: 						20 W

- Maximální akustický tlak: 					31 dB(A)

- Připojovací dimenze: 						6,35/9,52 mm

Parametry multisplit jednotky pro 3.NP:

- Chladící výkon: 						17 kW

- Topný výkon: 							17,3 kW

- Elektrický příkon chlazení: 					5,1 kW

- Elektrický příkon topení: 					5,2 kW

- Napájení: 							3f – 400 V/50 Hz

- Jištění:								 C-10A

- Připojovací dimenze: 						9,52/19,05 mm

- Chladivo:							R 410A

- Akustický tlak 1 m od jednotky: 				56 dB(A)

- Garantovaný chod

  - Chlazení:						-10 až 48 °C

  - Topení: 						-18 až 18 °C

- Maximální délka od jednotky k distribučnímu prvku:	55 m

- Součtová délka k vnitřním jednotkám:			 80 m

Parametry vnitřních jednotek pro 2.NP openspace:

- Chladící výkon: 						2,1kW

- Topný výkon: 							2,3 kW

- Elektrický příkon: 						20 W

- Maximální akustický tlak:					 31 dB(A)

- Připojovací dimenze: 						6,35/9,52 mm

Parametry vnitřních jednotek pro 2.NP kancelář:

- Chladící výkon: 						3,5 kW

- Topný výkon: 							3,9 kW

- Elektrický příkon: 						20 W

- Maximální akustický tlak: 					38 dB(A)

- Připojovací dimenze: 						6,35/9,52 mm

Venkovní jednotky jsou s vnitřními propojené přes rozdělovací boxy. Odvod kondenzátu bude řešen čerpadly kondenzátu, které jsou součástí vnitřních jednotek, do splaškové kanalizace. Jednotky nebudou mít vazbu na otopný systém, pro hospodárný provoz bude užívatel hlídat, aby nedošlo ke stavu, kdy jsou v provozu vytápění i chlazení zároveň.

Celková potřeba chladu za rok: 22 660 kWh/rok

SEER faktor : 3

Celková potřeba elektrické energie na chlazení : 7553,4 kWh/rok

## 8.10. Zařízení č.10: Chlazení serverovny

Pro chlazení prostoru serverovny bude sloužit split jednotka, která obsahuje venkovní kondenzační jednotku umístěnou na fasádě objektu a vnitřní jednotku v serverovně.

Tepelná zátěž prostoru serverovny:					2,6 kW

Parametry venkovní jednotky:

- Chladící výkon: 						3,2 kW

- Topný výkon: 							4,7 kW

- Elektrický příkon chlazení: 					2,5 kW

- Elektrický příkon topení: 					2,5 kW

- Napájení: 							1f – 230 V/50 Hz

- Jištění:								16 A

- Připojovací dimenze: 						6,35/9,52 mm

- Chladivo: 							R 410A

- Akustický tlak 1 m od jednotky: 				47 dB(A)

- Garantovaný chod

  - Chlazení:						-15 až 46 °C

- Maximální délka potrubí:					20 m

Parametry vnitřní jednotky:

- Chladící výkon:						3,2 kW

- Topný výkon:							3,9 kW

- Maximální akustický tlak:					40 dB(A)

- Připojovací dimenze: 						6,35/9,52 mm

Jednotka bude napájena z venkovní kondenzační jendotky. Bude řízená vlastním MaR systémem. Odvod kondenzátu bude odveden do vnitřní splaškové kanalizace.

Roční potřeba chladu: 17,08 kW

SEER faktor : 3

Celková potřeba elektrické energie na chlazení : 5694 kWh/rok

# Ochrana proti hluku

## 9.1. Hluk ve vnitřním prostředí

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je stanovena nejvyšší přípustná ekvivalentní hodnota hladiny hluku způsobená větracím zařízením ve výrobních provozech LAeq = 70 dB(A). Hodnoty hlučnosti a vibrací způsobené chodem ventilátorů VZT jednotek budou utlumeny účinnými typovými tlumiči hluku, tlumícími vložkami, délkou a členitostí potrubního rozvodu a koncovým odrazem v distribučních prvcích na hodnoty pod stanovenou mez.

## Hluk pronikající do venkovního prostředí

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku do okolí se stanoví dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ve venkovním prostředí nesmí být na hranici pozemku překročena hodnota hlučnosti v době od 6:00 do 22:00 50 dB(A), v době od 22:00 do 6:00 40 dB(A). Hodnoty hlučnosti a vibrací způsobené chodem ventilátorů VZT jednotek budou utlumeny účinnými typovými tlumiči hluku, tlumícími vložkami, koncovým odrazem, samotným situováním výfukových prvků nad střechou objektu a dostatečnou vzdáleností od okolních objektů na hodnoty pod stanovenou mez.

# Povrchová ochrana a izolace

Obecně je VZT zařízení dodáváno s nátěrem podle norem dodavatele. Vzduchotechnické potrubí budou z pozinkovaného plechu bez povrchové úpravy. Ohebné hadice budou hliníkové. Talířové ventily budou plastové v bílém provedení RAL 9010. Protidešťové žaluzie budou hliníkové. Sací a výfukové potrubí bude proti tepelným ztrátám a orosení zaizolované tepelnou izolací z minerální vlny tloušťky 20 mm.

# Požadavky na ostatní profese

## 11.1. Požadavky na stavební úpravy

- Připravit prostupy stavebními konstrukcemi pro vedení VZT potrubí a jejich začištění po montáži, stavební konstrukce nesmí zatěžovat stěny potrubí, aby nebyly deformovány

- Zaizolování a oplechování prostupů VZT přes střechu

- Zabezpečení vzduchotěsnosti obálky budovy n50 ≤ 0,8 1/h

## 11.2. Požadavky na vytápění

- Samostatný okruh vytápění pro VZT jednoty, okruh bez směšování

- Tepelný výkon okruhu 43,44 kW

- Teplota přívodu 70 °C

## 11.3. Požadavky na elektro

Tabulka 7: Příkony pro vzduchotechnické jednotky

Součástí VZT jednotek Z1, Z3 a Z5 je oběhové čerpadlo pro topnou vodu s příkonem 45 W.

## 11.4. Požadavky na MaR

Centrální MaR bude řešit ovládaní zařízení č. 1., hlídání chodu ventilátoru v zařízení č. 8 v návaznosti na nabíječky akumulátorů.

# Požární ochrana stavby

Koncepce protipožárního řešení nepočítá s rozdělením budovy na požární úseky. Celý objekt tvoří jeden požární úsek, a proto součástí vzduchotechnických rozvodů nebudou požární klapky ani prostupy nebudou opatřeny požárními ucpávkami.

# Montáž, obsluha a údržba zařízení

Kruhové potrubí bude typu SPIRO a čtyřhranné pozinkované SK1. Při montáži potrubí je nutné věnovat zvýšenou pozornost provedení spojů, aby byly minimalizovány ztráty vzduchu únikem netěsnostmi v potrubí. Všechny potrubní trasy mají předepsané spoje s těsnící páskou a dodatečným těsněním tmelem. Závěsy potrubí budou kotveny pomocí ocelových hmoždinek, závitových tyčí v trase potrubí každé 2 až 3 m. Ohebné potrubí bude kotveno přes ocelový pás v kombinaci se zatloukacími vruty. Pro zamezení přenosu vibrací do stavební konstrukce musí být potrubí v závěsech uloženy pružně přes gumové podložky.

Montáž zařízení je možné provádět v prostoru, který je po stavební stránce připraven, tj. omítnutý, vybělený a provedena hrubá podlaha. Montážní firma upozorňuje na nutnost provést opravu základních nátěrů poškozených při dopravě, skladování a montáži. Konzole a pomocné konstrukce je nutné opatřit základním a vrchním nátěrem. Montáž distribučních prvků se provede až po definitivním provedení všech stavebních úprav v prostoru včetně vymalování. Uživatel zařízení je povinen seznámit se s provozními předpisy a další dokumentací, která bude dodána s dodávkou zařízení. Obecně se doporučuje před spuštěním zařízení do provozu po montáži nebo opravě provést prohlídku celého zařízení a zkontrolovat funkční správnost chodu zařízení (ventilátory, filtry, klapky, ...), odstranit ze zařízení cizí předměty, zkontrolovat stav a nastavení regulačních klapek a vzduchotechnických elementů a těsnost spojů a potrubí.

# Funkce MaR jednotlivých zařízení

Vzduchotechnické systémy budou regulovány systémy MaR, které zajistí:

- Ovládání jednotlivých zařízené dle jejich specifických potřeb a provozu

- Regulaci teploty vzduchu řízením výkonu teplovodních ohřívačů

- Regulaci směšovacího režimu větrání čidlem kvality vzduchu

- Ovládaní regulačních klapek vzduchotechnických jednotek na stráně přívodu a odvodu vzduchu

- Signalizaci zanesení filtru pomocí diferenčního snímače tlaku

- Proti mrazovou ochranu teplovodních výměníků, jenž při poklesnutí teploty zajistí vypnutí ventilátoru, uzavření klapek, otevření trojcestného ventilu a spuštění čerpadla

Každá jednotka má vlastní MaR, která je dodávkou zařízení VZT jednotky, dodavatelská firma taktéž zprovozní systém MaR.

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Rotační části zařízení musí být opatřeny ochrannými kryty a nesmí být svévolně odnímatelné nebo poškozovány. Okolí zařízení musí být přístupné pro kontrolu a údržbu.

Uživatel zajistí pravidelné revize zařízení.

Elektroinstalace musí být provedena odborně podle platných ČSN.

# Závěr

Navržené zařízení zajistí optimální pohodu prostředí při maximální hospodárnosti jejich provozu. Zařízení budou správně pracovat za předpokladu namontování odborně způsobilou firmou podle projektu a technické dokumentace dodávané výrobci navržených zařízení.