Příloha č. 8 Zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- vydaná k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dřevoterm, s.r.o. – nový zdroj tepla, teplovodní rozvody a regulace vytápění - II.“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 56796/18/61100/61000/501/7, účinnými od 10.8.2018, v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Obnovitelné zdroje energie – Výzva IV.,

registrační číslo projektu: CZ.01.3.09/0.0/0.0/18_181/0015819

- Zadavatel:

Název/Obchodní firma:	Dřevoterm, s.r.o.

Sídlo:	Březová 60, 549 83 Meziměstí

Zastoupen:	Zdeněk Pohl, jednatel

IČO:	15031110

DIČ:	CZ15031110

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 895.

Předmět veřejné zakázky musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení a požadavky Směrnice 2009/125/ES (EKODESIGN) o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Základní technické údaje:

Kompletní sestava 2ks teplovodních kotlů na spalování biomasy s pohyblivým roštem a                                      s automatickým podáváním paliva ve formě posuvných hrabic, příčného hydraulického žlabu a vtlačovacího zařízení s vstupem do dvouplášťové kompresní zóny, odvodem popílku, zásobníkem popílku, pojistnými a bezpečnostními prvky, rozvaděčem kotlů, spalinovým a recirkulačním ventilátorem, vše o parametrech:

- Jmenovitý výkon jednoho kotle 1 MW (celkem 2MW)

- Max. teplota výstupní vody 105°C

- Účinnost 88 %

- Max. provozní přetlak 0,5 MPa

- Regulace výkonu 30 -100 %

Parametry vstupního media:
Dřevní štěpka vel. G30-G100, Obsah vody W30-W60,

Mix kůra/piliny (80/20 %) max. průřez 25 cm2, délka max. 50 cm, obsah vody W30-W50,

Ojedinělé kusy dřeva průměr do 5 cm, délka max. 30 cm, obsah vody W30-W60.

Elektrostatický odlučovač TZL, společný pro oba kotle, se společným vynášením TZL do kontejneru s automatickou regenerací usazovacích ploch.

Garanční parametry spalin za elektrostatickým odlučovačem:
Emisní limit TZL 30 mg/ m3, Emisní limit CO 500 mg/ m3, Emisní limit Nox 333 mg/ m3.

Složení technologie:

- Automatické teplovodní kotle v počtu 2 ks o tepelném výkonu 2 x 1 MW, o parametrech max. teplota 105°C, provozní teplota 95°C / 5,0 bar vybavené technologií pro spalování s cirkulací spalin pro snížení emisí NOx

- Odloučení tuhých úletů ze spalin pomocí elektrostatického odlučovače s limitem TZL max. do 30 mg/ m3 při zbytkovém kyslíku 11 %, filtr s filtračními komponenty určenými pro vysokoteplotní provoz min. 300°C , kvůli vyloučení možnosti zahoření filtru. Vylučuje se použití textilních filtrů.

- Dopravní cesty paliva do nových kotlů ze zásobníku paliva s dimenzí pro bezpečné a spolehlivé dopravování paliva do nových kotlů, vč. požárního oddělení kotlů a dopravní cesty, velkoplošný zásobník paliva s hydraulickým vyhrnováním pro min. 2 denní provoz při plném výkonu kotlů

- Pochozí poklopy a kryty stavebních jímek v podlaze s dodáním po instalaci technologie paliva tak, aby splňovali bezpečnostní normy (protiskluzové provedení, příp. zábradlí, koncové spínače, atd.)

- Řízení kotlů se širokopásmovou lambda sondou a frekvenčními měniči

- Účinnost kotlů min. 88 %

- Regulovatelný rozsah kotlů 30 % - 100 % jm. výkonu

- Vzdálený přístup do ovládání kotlů pomocí internetu

- Součástí regulace kotlů bude jeho připojení na pult dispečinku a jeho dálkové řízení z tohoto pultu, řízení ve 4 různých režimech podle charakteristiky vytápěného objektu:

- dodávka tepla v režimu ostré vody – páteřní rozvody pro OPS ( objektová předávací stanice),

- ekvitermní dodávka tepla pro objektová vytápění

- dodávka tepla na nastavenou ekonomickou teplotu v závislosti na zvoleném čase – noční  útlumy

- časový program pro kombinaci všech výše uvedených stavů

- Vzdálený přenos alarmů kotelní technologie a poruch na min. 8 tel. čísel

- Automatické odpopelnění spalovací komory a tepelného výměníku za plného provozu, s automatickým vynášením popele pomocí řetězového dopravníku do popelového kontejneru o objemu 9 m3

- Palivem bude dřevní štěpka vel. G30-G100, Obsah vody W30-W60, Mix kůra/piliny (80/20 %) max. průřez 25 cm2, délka max. 50 cm, obsah vody W30-W50, Ojedinělé kusy dřeva průměr do 5 cm, délka max. 30 cm, obsah vody W30-W60. Z těchto důvodů je pro dopravu paliva vyloučené použití šnekových dopravníků.

- Garance splnění emisních limitů vypouštěných do ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb. platných od 12/2018 s přihlédnutím na konkrétní limity. Emisní limity se řídí vyhláškou č. 415/2012Sb.

- Garance splnění hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru stavby v souladu s požadavky §30 zákona a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodávka komínového tělesa s tlumičem hluku, spalinová cesta vč. izolací, oplechování a jímek pro měření emisí dle ISO 10780.

- Dodávka typizovaného kontejneru na popel o objemu 6 až 10 m3

- Nové teplovodní rozvody

Emisní limity:

Na provoz zdroje tepla o výkonu 1 až 5 MW se vztahuje zák. 201/2012 a vyhláška 415/2012 Sb. Ve znění vyhl. 452/2017 Sb, jsou  stanoveny tyto emisní limity:

Emisní limit TZL 33 mg/ m3

Emisní limit CO 500 mg/ m3

Emisní limit Nox 333 mg/ m3

Účastník uvede:

| Výrobce nabízeného zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Účastník tímto prohlašuje, že jeho nabízené technologické řešení splňuje všechny výše uvedené zadavatelem požadované technické parametry zařízení. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

V ……………………… dne …………..

Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je oprávněná osoba zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby: