## OU_Roztoky_SO_01_D.1.4.4_Rekapitulace_19_11_11
REKAPITULACE ROZPOČTU
akce: | Rekonstrukce OÚ Roztoky u Křivoklátu
část: | D.1. SO 01 - Rekonstrukce OU
D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody
investor: | Obec Roztoky, Roztoky 128, Křivoklát, 270 23
projektant: | Ing Zdeněk Štengl
datum: | 2018-11-19
Kód položky | Popis | Dodávka celkem bez DPH | Montáž celkem bez DPH | Cena celkem bez DPH
PSV800-741, HZS, 46-M. 21-M | elektromontážní práce | 0 | 0 | 0
ÚRS 2018 | doprava materiálu 1% z dodávky | 0 | 0 | 0
ÚRS 2018 | zařízení staveniště 3,5% z materiálu + montáže | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0 | 0 | 0
| DPH 21% | 0 | 0 | 0
| celkem včetně DPH | 0 | 0 | 0
cenová úroveň - montáž ÚRS 2018
cenová úroveň - materiál - listopad 2018 - základní cena velkoobchodu
P o z n á m k a:
Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje
objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovitel shledá nezbytně
nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem
zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.
Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. ¨průvodní
a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměru.

## OU_Roztoky_SO_01_D.1.4.4_Material_19_11_11
Stavba : | Rekonstrukce OÚ Roztoky u Křivoklátu
D.1. SO 01 - Rekonstrukce OU
D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody
Investor : | Obec Roztoky, Roztoky 128, Křivoklát, 270 23
materiál
pozice | č.ceníku | text | jedn. | množství | jednotková | celkem
[5 empty] | cena | cena
rozvaděče
1. | 354128210 | R0, 48 modulů, pod omítku, (např. Hager FW41US, 703x353x110 mm) | ks | 1 | 0 | 0
2. | 354128211 | R1, 120 modulů, pod omítku (např. Hager FW52US1, 853x603x110 mm) | ks | 1 | 0 | 0
3. | 354128212 | R2, 96 modulů, pod omítku (např. Hager FW42US1, 703x603x110 mm) | ks | 1 | 0 | 0
4. | 345914276 | hlavní vypínač 63/3 | ks | 1 | 0 | 0
5. | 345914274 | hlavní vypínač 40/3 | ks | 2 | 0 | 0
6. | 344137111 | přepěťová ochana 1+2 | ks | 1 | 0 | 0
7. | 345914126 | pracovní spoušť 230/415V AC | ks | 1 | 0 | 0
8. | 344136145 | jistič B16/1, 10 kA | ks | 32 | 0 | 0
9. | 344136143 | jistič B10/1, 10 kA | ks | 18 | 0 | 0
10. | 344136142 | jistič B6/1, 10 kA | ks | 10 | 0 | 0
11. | 344136218 | jistič B25/3, 10 kA | ks | 3 | 0 | 0
12. | 344136216 | jistič B16/3, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
13. | 345120197 | časové hodiny denní, 230V/16A/1S | ks | 3 | 0 | 0
14. | 344136221 | proud.chránič 4p/40A/003 | ks | 8 | 0 | 0
15. | 344136216 | proud.chránič 4p/25A/003 | ks | 3 | 0 | 0
16. | 344136203 | proud.chránič 2p/25A/003 | ks | 2 | 0 | 0
17. | 344136202 | proud.chránič 2p/16A/003 | ks | 3 | 0 | 0
18. | 344133564 | impulsní relé 203V/16A/1S | ks | 2 | 0 | 0
19. | 344133591 | relé 230V/16A/2S | ks | 4 | 0 | 0
20. | 344137204 | stabilizovaný zdroj LT-089.03 | ks | 2 | 0 | 0
21. | 344137000 | Digidim router Dali 910 | ks | 1 | 0 | 0
22. | 345126000 | ostatní materiál pro kompletaci rozvaděčů | ks | 1 | 0 | 0
elektroměrové rozvaděče
23. | 354128301 | RE OU, dvoutarifní, 3f., vestavný (DCK ER212) | ks | 1 | 0 | 0
24. | 354128316 | RE HZS sirény, jedotarifní, 3f., vestavný (DCK ER112) | ks | 1 | 0 | 0
25. | 344136222 | jistič B50/3, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
26. | 344136218 | jistič B25/3, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
27. | 345126000 | ostatní materiál pro kompletaci rozvaděčů | ks | 1 | 0 | 0
zásuvky - šroubové pipojení
28. | 358111232 | zásuvka jednonásobná pod omítku, bílá 16A/250V | ks | 0 | 0 | 0
29. | 345355104 | rámeček jednonásobný | ks | 0 | 0 | 0
30. | 358111241 | dvojnásobná zásuvka pod omítku 230V/10-16A IP20 | ks | 129 | 0 | 0
31. | 358111236 | zásuvka jednonásobná pod omítku, 230V/10-16A, IP54 | ks | 3 | 0 | 0
32. | 358111277 | zásuvka nástěnná 400V/16A, IP54 | ks | 1 | 0 | 0
33. | 358111704 | zásuvka komunikační / datová 2xRJ45 cat.6 IP20 kompletní | ks | 28 | 0 | 0
34. | 358111666 | zásuvka reproduktorová kompletní (maska nosná s dvěma svorkami) | ks | 6 | 0 | 0
spínače - šroubové připojení
35. | 345355198 | hlavní vypínač objektu , nástěnné provedení | ks | 1 | 0 | 0
36. | 345355146 | spínač ř.1 pod omítu IP 20 | ks | 13 | 0 | 0
37. | 345355151 | spínač ř.5 pod omítu IP 20 | ks | 2 | 0 | 0
38. | 345355164 | spínač ř.6 pod omítu IP 20 | ks | 10 | 0 | 0
39. | 345355164 | spínač ř.6+6 pod omítu IP 20 | ks | 2 | 0 | 0
40. | 345355173 | spínač ř.7 pod omítu IP 20 | ks | 3 | 0 | 0
41. | 345355142 | spínač ř.1/0 pod omítu IP 20 | ks | 2 | 0 | 0
42. | 814126132 | snímač pohybu, bílý, montáž na strop, úhel pokrytí 120°, pracovní teplota: -10°až +55°C, nastavitelné hodnoty | ks | 6 | 0 | 0
43. | 814126138 | spínač automatický se snímačem pohybu, provedení nástěnné, IP55 | ks | 1 | 0 | 0
44. | 345355036 | spínač tahový se šňůrou | ks | 2 | 0 | 0
45. | 345201112 | Modul 8 tlačítek 136B | ks | 3 | 0 | 0
46. | 345355211 | kryt spínačů jednoduchý | ks | 28 | 0 | 0
47. | 345355112 | kryt spínačů dělený | ks | 4 | 0 | 0
48. | 345355104 | rámeček jednonásobný | ks | 70 | 0 | 0
49. | 345355105 | rámeček dvojnásobný vodorovný | ks | 4 | 0 | 0
50. | 345355216 | kryt spínače pro řazení 3S | ks | 2 | 0 | 0
zařízení
51. | 341121104 | blikač TK-34K | ks | 2 | 0 | 0
52. | 341121118 | magnetodynamická siréna SA-402 | ks | 2 | 0 | 0
elektr instalační materiál
53. | 345711209 | krabice KU68/1901 | ks | 229 | 0 | 0
54. | 345711216 | krabice KO125 | ks | 4 | 0 | 0
55. | 345711222 | krabice KT250 | ks | 1 | 0 | 0
56. | 345711704 | svorka Wago 4x2,5 | ks | 490 | 0 | 0
57. | 345218971 | trubka PVC 2316 | ks | 70 | 0 | 0
kabely a vodiče
58. | 341581091 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 4x25mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ | m | 40 | 0 | 0
59. | 341581088 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 5x10mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ | m | 88 | 0 | 0
60. | 341581082 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 5x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ | m | 131 | 0 | 0
61. | 341581081 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 5x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ | m | 88 | 0 | 0
62. | 341581061 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ | m | 1300 | 0 | 0
63. | 341581058 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ | m | 651 | 0 | 0
64. | 341581057 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºCOJ 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ | m | 260 | 0 | 0
65. | 341581049 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,O 2x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/od HDO | m | 221 | 0 | 0
66. | 341118198 | kabel 1 CSKH-V 5Cx1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací | m | 38 | 0 | 0
67. | 345212128 | vodič HO7V-R 16 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 10 | 0 | 0
68. | 345212127 | vodič HO7V-R 10 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 80 | 0 | 0
69. | 345212303 | kabel pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice, v telekomunikacích. KONSTRUKCE 1. Měděný vodič plný 2. PVC izolace 3. Dvě nebo tři žíly stočeny v prvek 4. Prvky stočeny 5. Ovinuto Al laminovanou fólií se dvěma příložnými Cu dráty pocínovanými /SYKFY 3x2x0,5/ | m | 78 | 0 | 0
svítidla
70. | 348531000 | svítidlo ozn. S1 – LED svítidlo 167W/4000K/18337lm, CRI80, MacAdam3, přímo/nepřímé osvětlení, korpus lakovaný hliník, lak 05, Hampton bay, světelný kryt opálový perspex, dodávka vč.závěsů a napájení, rozměry vnější průměr 2100, vnitřní průměr 1800, výška 120mm šedoopálový polykarbonát z jednoho kusu, plastové šedé koncovky, nerezové klipsny pro spojení korpusus a koncovek, rozměry svítidla 1530x80x75 mm | ks | 1 | 0 | 0
71. | 348531000 | svítidlo ozn. S2 – LED svítidlo 45,5W/4000K/4476lm, CRI80, MacAdam3, přímo/nepřímé osvětlení, korpus lakovaný hliník, lak 05, Hampton bay, světelný kryt opálový perspex, dodávka vč.závěsů a napájení, rozměry vnější průměr 750, vnitřní průměr 450, výška 120mm | ks | 1 | 0 | 0
72. | 348531000 | svítidlo ozn. S3 - LED svítidlo 2x13W/3000K/2020lm, CRI80, korpus bíle lakovaný ocelový pelch, světelný kryt lehané triplex opálové sklo, rozměry 340x340x120 mm | ks | 7 | 0 | 0
73. | 348531000 | svítidlo oz. S4 - LED svítidlo 33W/4000K/3110lm, CRI80, MacAdam3, 230V, korpus hliník elox nebo lak výběr z 25 základních odstínů, světelný kryt mikroprismatický difusor, dodávka vč.závěsů a napájení, rozměry 1440x39x76 mm | ks | 18 | 0 | 0
74. | 348531000 | svítidlo ozn. S5 - LED svtídilo 17W/4000K/1900lm, CRI80, IP30, 230V, korpus tlakově litý hliník šedý lak, světelný kryt mikroprismatický difusor, rozměry průměr 220 mm, výška 50 mm | ks | 20 | 0 | 0
75. | 348531000 | svítidlo ozn. S7 - LED svítidlo 22W/4000K/2960lm, CRI80, 60000hodin, 230V, IP66, třída izolace II, korpus šedo/opálový polykarbonát, šedé plastové koncovky s průchodkou, rozměry 1250x80x75 mm | ks | 12 | 0 | 0
76. | 348531000 | svítidlo ozn. S8 - LED atypycké závěsné svítidlo z hliníkového profilu, LED 4x13,2W/4000K/1530lm + 8x39,6W/4000K/4600lm + 2x33W/4000W/3830lm, CRI80, MacAdam3, DALI, korpus svítidla hliník povrchová úprava , lak 04 Hampton Bay, světelný kryt opálový polykarbonát, rozměry 7682x1940x90 mm | ks | 1 | 0 | 0
77. | 348531000 | svítidlo ozn, S9 - LED atypycké závěsné svítidlo z hliníkového profilu, LED 4x13,2W/4000K/1530lm + 2x39,6W/4000K/4600lm + 2x33W/4000K/3830lm, MacAdam3, DALI, korpus svítidla hliník, povrchová úprava lak 04 Hampton Bay, světelný kryt opálový polykarbonát, rozměry 2520x1940x90 | ks | 1 | 0 | 0
78. | 348531000 | svítidlo ozn. S10 - LED atypycké závěsné svítidlo z hliníkového profilu, LED 4x13,2W/4000K/1530lm + 2x33W/4000K/3830lm + 2x19,8W/4000K/2300lm, CRI80, MacAdam3, DALI, korpus svítidla hliník povrchová úprava lak 04 Hampton Bay, světelný kryt opálový polykarbonát, rozměry 2219x1660x90 mm | ks | 1 | 0 | 0
79. | 348531000 | svítidlo ozn N1 - nouzové LED svítidlo 1W/70lm, NM, 1hodina, selftest, IP42, IK04, třída izolace II, korpus bílý polykarbonát, světelný kryt satinovaný polykarbonát, rozměry 209x112x39 mm | ks | 23 | 0 | 0
80. | 348531000 | svítidlo ozn. N2 - nouzové LED svítidlo 2W/150lm, M/NM, 1hodina, autotest, IP20, IK04, třída izolace II, korpus bílé ABS, světelný kryt PC open optika, rozměry 142x142x39 mm | ks | 4 | 0 | 0
81. | 348531000 | svítidlo ozn. V1 - LED svítidlo 2x10W/3000K/2300lm, CRI80, 50000hodin, IP65, 230V, korpus tlakově litý hliník šedý lak, přímo/nepřímé osvětlení, rozměry 220x125x100 mm | ks | 4 | 0 | 0
82. | 348531000 | svítidlo ozn. V2 - LED svítidlo 46W/4000K/6392lm, CRI80, 80000hodin, IP66, IK08, korpus tlakově litý hliník lak RAL7016, PC park optika, světelný kryt tvrzené čiré sklo, tvar svítidla polokoule, svítidlo vybaveno systémem autocontrol (automatické stmívání), rozměry průměr 430 mm, výška 250 mm | ks | 2 | 0 | 0
83. | 348531000 | svítidlo ozn. V3 - LED svítidlo 44W/3000K/5955lm, CRI80, 50000hodin, IP66, IK06, korpus tlakově litý hliník černý lak, hliníkový reflektor s úhlem vytařování 40°, světelný kryt tvrzené čiré sklo, rozměry průměr 210 mm, délka 294 mm | ks | 2 | 0 | 0
84. | zákon č. 7/2005 | recyklační poplatek - za svítidlo | ks | 97 | 0 | 0
stožáry vo a jejich příslušenství
85. | 424218064 | obloukový výložník, lak RAL7016 | ks | 2 | 0 | 0
86. | 211126011 | průměr trubky 60mm, uchycení výložníku ke sloupu, lak RAL7016 | ks | 2 | 0 | 0
87. | 424218037 | cylindrický sloup lak RAL7016 | ks | 2 | 0 | 0
88. | 211126000 | úchycení svítidla na sloup | ks | 2 | 0 | 0
89. | 358218321 | stožárová výstroj | ks | 2 | 0 | 0
hromosvod a uzemnění
90. | 354411216 | pásek FeZn 30/4 mm | m | 128 | 0 | 0
91. | 354411911 | drát FeZn pr.10 mm | m | 70 | 0 | 0
92. | 354411907 | drát FeZn pr. 8 mm | m | 10 | 0 | 0
93. | 354411312 | svorka SS FeZn | ks | 30 | 0 | 0
94. | 354411318 | svorka SZ FeZn | ks | 8 | 0 | 0
95. | 354411333 | svorka SR02 FeZn | ks | 10 | 0 | 0
96. | 354411332 | svorka SR03 FeZn | ks | 20 | 0 | 0
97. | 354411336 | svorka SO FeZn | ks | 10 | 0 | 0
98. | 354411342 | ochranný úhelník OÚ FeZn | ks | 8 | 0 | 0
99. | 354411349 | držák OÚ | ks | 16 | 0 | 0
100. | 354321291 | podpěra PV01 FeZn | ks | 56 | 0 | 0
101. | 354321296 | podpěra PV11 FeZn | ks | 50 | 0 | 0
102. | 354321294 | podpěra PV15 FeZn | ks | 138 | 0 | 0
103. | 354411076 | pomocný (oddálený) jímač FeZn | ks | 4 | 0 | 0
104. | 354411618 | HOP | ks | 1 | 0 | 0
105. | 354411398 | označení svodů/štítek | ks | 8 | 0 | 0
106. | 348444171 | gumoasfaltový nátěr | kg | 5 | 0 | 0
materiál pro zemní práce
107. | 283164112 | výstražná folie červená 220-350mm | ks | 40 | 0 | 0
108. | 221128101 | písek 0,35*0,2*90 | m3 | 6.3 | 0 | 0
109. | 235111302 | pouzdrový základ stožáru pro stožár vo | ks | 2 | 0 | 0
110. | 201128106 | montážní pěna pro zapěnění konců chrániček | ks | 1 | 0 | 0
ostatní
111. | 341000000 | podružný montážní materiál 5% z nosného | ks | 1 | 0 | 0
| materiál nn celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## OU_Roztoky_SO_01_D.1.4.5_Montaz_19_11_11
Stavba : | Rekonstrukce OÚ Roztoky u Křivoklátu
D.1. SO 01 - Rekonstrukce OU
D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody
Investor : | Obec Roztoky, Roztoky 128, Křivoklát, 270 23
montáž
pozice | č.ceníku | text | jedn. | množství | jednotková | celkem
[5 empty] | cena | cena
rozvaděče
112. | 741210001 | R0, 48 modulů, pod omítku, (např. Hager FW41US, 703x353x110 mm) | ks | 1 | 0 | 0
113. | 741210002 | R1, 120 modulů, pod omítku (např. Hager FW52US1, 853x603x110 mm) | ks | 1 | 0 | 0
114. | 741210002 | R2, 96 modulů, pod omítku (např. Hager FW42US1, 703x603x110 mm) | ks | 1 | 0 | 0
115. | 741310452 | hlavní vypínač 63/3 | ks | 1 | 0 | 0
116. | 741310452 | hlavní vypínač 40/3 | ks | 2 | 0 | 0
117. | 741322071 | přepěťová ochana 1+2 | ks | 1 | 0 | 0
118. | HZS | pracovní spoušť 230/415V AC - 1ks | hod | 0.5 | 0 | 0
119. | 741320103 | jistič B16/1, 10 kA | ks | 32 | 0 | 0
120. | 741320103 | jistič B10/1, 10 kA | ks | 18 | 0 | 0
121. | 741320103 | jistič B6/1, 10 kA | ks | 10 | 0 | 0
122. | 741320163 | jistič B25/3, 10 kA | ks | 3 | 0 | 0
123. | 741320163 | jistič B16/3, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
124. | HZS | časové hodiny denní, 230V/16A/1S - 3ks | hod | 6 | 0 | 0
125. | 741321042 | proud.chránič 4p/40A/003 | ks | 8 | 0 | 0
126. | 741321032 | proud.chránič 4p/25A/003 | ks | 3 | 0 | 0
127. | 741321002 | proud.chránič 2p/25A/003 | ks | 2 | 0 | 0
128. | 741321002 | proud.chránič 2p/16A/003 | ks | 3 | 0 | 0
129. | 741320651 | impulsní relé 203V/16A/1S | ks | 2 | 0 | 0
130. | 741320651 | relé 230V/16A/2S | ks | 4 | 0 | 0
131. | HZS | stabilizovaný zdroj LT-089.03 - 2ks | hod | 2 | 0 | 0
132. | HZS | Digidim router Dali 910 | hod | 8 | 0 | 0
133. | HZS | montáž materiálu pro kompletaci rozvaděčů | hod | 6 | 0 | 0
elektroměrové rozvaděče
134. | 741210002 | RE OU, dvoutarifní, 3f., vestavný (DCK ER212) | ks | 1 | 0 | 0
135. | 741210002 | RE HZS sirény, jedotarifní, 3f., vestavný (DCK ER112) | ks | 1 | 0 | 0
136. | 741320173 | jistič B50/3, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
137. | 741320163 | jistič B25/3, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
138. | HZS | montáž materiálu pro kompletaci rozvaděčů | hod | 2 | 0 | 0
zásuvky - šroubové pipojení
139. | 741313041 | zásuvka jednonásobná pod omítku, bílá 16A/250V | ks | 0 | 0 | 0
140. | 741313041 | dvojnásobná zásuvka pod omítku 230V/10-16A IP20 | ks | 129 | 0 | 0
141. | 741313301 | zásuvka jednonásobná pod omítku, 230V/10-16A, IP54 | ks | 3 | 0 | 0
142. | 741313251 | zásuvka nástěnná 400V/16A, IP54 | ks | 1 | 0 | 0
143. | 742330042 | zásuvka komunikační / datová 2xRJ45 cat.6 IP20 kompletní | ks | 28 | 0 | 0
144. | 742330041 | zásuvka reproduktorová kompletní (maska nosná s dvěma svorkami) | ks | 6 | 0 | 0
spínače - šroubové přiojení
145. | 741330371 | hlavní vypínač objektu , nástěnné provedení | ks | 1 | 0 | 0
146. | 741310201 | spínač ř.1 pod omítu IP 20 | ks | 13 | 0 | 0
147. | 741310231 | spínač ř.5 pod omítu IP 20 | ks | 2 | 0 | 0
148. | 741310233 | spínač ř.6 pod omítu IP 20 | ks | 10 | 0 | 0
149. | 741310238 | spínač ř.6+6 pod omítu IP 20 | ks | 2 | 0 | 0
150. | 741310239 | spínač ř.7 pod omítu IP 20 | ks | 3 | 0 | 0
151. | 741310211 | spínač ř.1/0 pod omítu IP 20 | ks | 2 | 0 | 0
152. | 741311004 | snímač pohybu, bílý, montáž na strop, úhel pokrytí 120°, pracovní teplota: -10°až +55°C, nastavitelné hodnoty | ks | 6 | 0 | 0
153. | 741311004 | spínač automatický se snímačem pohybu, provedení nástěnné, IP55 | ks | 1 | 0 | 0
154. | HZS | spínač tahový se šňůrou - 2 ks | hod | 1 | 0 | 0
155. | HZS | Modul 8 tlačítek 136B | hod | 4 | 0 | 0
156. | 741311021 | spínač řazení 3S | ks | 2 | 0 | 0
zařízení
157. | HZS | blikač TK-34K - 2ks | hod | 2 | 0 | 0
158. | 742220255 | magnetodynamická siréna SA-402 | ks | 2 | 0 | 0
elektr instalační materiál
159. | 741112061 | krabice KU68/1901 | ks | 229 | 0 | 0
160. | 741112001 | krabice KO125 | ks | 4 | 0 | 0
161. | 741112023 | krabice KT250 | ks | 1 | 0 | 0
162. | 741231001 | svorka Wago 4x2,5 | ks | 490 | 0 | 0
163. | 741110021 | trubka PVC 2316 | ks | 70 | 0 | 0
kabely a vodiče uložené pod omítkou/v trubce
164. | 741122624 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 4x25mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ | m | 40 | 0 | 0
165. | 741122033 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 5x10mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ | m | 88 | 0 | 0
166. | 741122031 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 5x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ | m | 131 | 0 | 0
167. | 741122031 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 5x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ | m | 88 | 0 | 0
168. | 741122016 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ | m | 1300 | 0 | 0
169. | 741122015 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ | m | 651 | 0 | 0
170. | 741122015 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºCOJ 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/ | m | 260 | 0 | 0
171. | 741122011 | kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,O 2x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/od HDO | m | 221 | 0 | 0
172. | 741122031 | kabel 1 CSKH-V 5Cx1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací | m | 38 | 0 | 0
173. | 741120301 | vodič HO7V-R 16 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 10 | 0 | 0
174. | 741120301 | vodič HO7V-R 10 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 80 | 0 | 0
175. | 742121001 | kabel pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice, v telekomunikacích. KONSTRUKCE 1. Měděný vodič plný 2. PVC izolace 3. Dvě nebo tři žíly stočeny v prvek 4. Prvky stočeny 5. Ovinuto Al laminovanou fólií se dvěma příložnými Cu dráty pocínovanými /SYKFY 3x2x0,5/ | m | 78 | 0 | 0
svítidla
176. | HZS | svítidlo ozn. S1 – LED svítidlo 167W/4000K/18337lm, CRI80, MacAdam3, přímo/nepřímé osvětlení, korpus lakovaný hliník, lak 05, Hampton bay, světelný kryt opálový perspex, dodávka vč.závěsů a napájení, rozměry vnější průměr 2100, vnitřní průměr 1800, výška 120mm šedoopálový polykarbonát z jednoho kusu, plastové šedé koncovky, nerezové klipsny pro spojení korpusus a koncovek, rozměry svítidla 1530x80x75 mm - 1ks | hod | 24 | 0 | 0
177. | HZS | svítidlo ozn. S2 – LED svítidlo 45,5W/4000K/4476lm, CRI80, MacAdam3, přímo/nepřímé osvětlení, korpus lakovaný hliník, lak 05, Hampton bay, světelný kryt opálový perspex, dodávka vč.závěsů a napájení, rozměry vnější průměr 750, vnitřní průměr 450, výška 120mm - 1ks | hod | 8 | 0 | 0
178. | 741372062 | svítidlo ozn. S3 - LED svítidlo 2x13W/3000K/2020lm, CRI80, korpus bíle lakovaný ocelový pelch, světelný kryt lehané triplex opálové sklo, rozměry 340x340x120 mm | ks | 7 | 0 | 0
179. | HZS | svítidlo oz. S4 - LED svítidlo 33W/4000K/3110lm, CRI80, MacAdam3, 230V, korpus hliník elox nebo lak výběr z 25 základních odstínů, světelný kryt mikroprismatický difusor, dodávka vč.závěsů a napájení, rozměry 1440x39x76 mm - 18ks | hod | 36 | 0 | 0
180. | 741372062 | svítidlo ozn. S5 - LED svtídilo 17W/4000K/1900lm, CRI80, IP30, 230V, korpus tlakově litý hliník šedý lak, světelný kryt mikroprismatický difusor, rozměry průměr 220 mm, výška 50 mm | ks | 20 | 0 | 0
181. | 741372062 | svítidlo ozn. S7 - LED svítidlo 22W/4000K/2960lm, CRI80, 60000hodin, 230V, IP66, třída izolace II, korpus šedo/opálový polykarbonát, šedé plastové koncovky s průchodkou, rozměry 1250x80x75 mm | ks | 12 | 0 | 0
182. | HZS | svítidlo ozn. S8 - LED atypycké závěsné svítidlo z hliníkového profilu, LED 4x13,2W/4000K/1530lm + 8x39,6W/4000K/4600lm + 2x33W/4000W/3830lm, CRI80, MacAdam3, DALI, korpus svítidla hliník povrchová úprava , lak 04 Hampton Bay, světelný kryt opálový polykarbonát, rozměry 7682x1940x90 mm - 1ks | hod | 24 | 0 | 0
183. | HZS | svítidlo ozn, S9 - LED atypycké závěsné svítidlo z hliníkového profilu, LED 4x13,2W/4000K/1530lm + 2x39,6W/4000K/4600lm + 2x33W/4000K/3830lm, MacAdam3, DALI, korpus svítidla hliník, povrchová úprava lak 04 Hampton Bay, světelný kryt opálový polykarbonát, rozměry 2520x1940x90 - 1 ks | hod | 24 | 0 | 0
184. | HZS | svítidlo ozn. S10 - LED atypycké závěsné svítidlo z hliníkového profilu, LED 4x13,2W/4000K/1530lm + 2x33W/4000K/3830lm + 2x19,8W/4000K/2300lm, CRI80, MacAdam3, DALI, korpus svítidla hliník povrchová úprava lak 04 Hampton Bay, světelný kryt opálový polykarbonát, rozměry 2219x1660x90 mm | hod | 20 | 0 | 0
185. | 741372062 | svítidlo ozn N1 - nouzové LED svítidlo 1W/70lm, NM, 1hodina, selftest, IP42, IK04, třída izolace II, korpus bílý polykarbonát, světelný kryt satinovaný polykarbonát, rozměry 209x112x39 mm | ks | 4 | 0 | 0
186. | 741372062 | svítidlo ozn. N2 - nouzové LED svítidlo 2W/150lm, M/NM, 1hodina, autotest, IP20, IK04, třída izolace II, korpus bílé ABS, světelný kryt PC open optika, rozměry 142x142x39 mm | ks | 4 | 0 | 0
187. | HZS | svítidlo ozn. V1 - LED svítidlo 2x10W/3000K/2300lm, CRI80, 50000hodin, IP65, 230V, korpus tlakově litý hliník šedý lak, přímo/nepřímé osvětlení, rozměry 220x125x100 mm - 4 ks | hod | 12 | 0 | 0
188. | HZS | svítidlo ozn. V2 - LED svítidlo 46W/4000K/6392lm, CRI80, 80000hodin, IP66, IK08, korpus tlakově litý hliník lak RAL7016, PC park optika, světelný kryt tvrzené čiré sklo, tvar svítidla polokoule, svítidlo vybaveno systémem autocontrol (automatické stmívání), rozměry průměr 430 mm, výška 250 mm - 2ks | hod | 8 | 0 | 0
189. | HZS | svítidlo ozn. V3 - LED svítidlo 44W/3000K/5955lm, CRI80, 50000hodin, IP66, IK06, korpus tlakově litý hliník černý lak, hliníkový reflektor s úhlem vytařování 40°, světelný kryt tvrzené čiré sklo, rozměry průměr 210 mm, délka 294 mm - 2ks | hod | 5 | 0 | 0
stožáry vo a jejich příslušenství
190. | 210204103 | obloukový výložník, lak RAL7016 | ks | 2 | 0 | 0
191. | HZS | průměr trubky 60mm, uchycení výložníku ke sloupu, lak RAL7016 - 2ks | hod | 4 | 0 | 0
192. | 210204011 | cylindrický sloup lak RAL7016 | ks | 2 | 0 | 0
193. | HZS | úchycení svítidla na sloup - 2ks | hod | 4 | 0 | 0
194. | 210204202 | stožárová výstroj | ks | 2 | 0 | 0
hromosvod a uzemnění
195. | 741410021 | pásek FeZn 30/4 mm v zemi v městské zástavbě | m | 128 | 0 | 0
196. | 741420001 | drát FeZn pr.10 mm svodový s podpěrkami | m | 70 | 0 | 0
197. | 741420001 | drát FeZn pr.8 mm svodový s podpěrkami | m | 10 | 0 | 0
198. | 741420021 | svorka SS FeZn | ks | 30 | 0 | 0
199. | 741420022 | svorka SZ FeZn | ks | 8 | 0 | 0
200. | 741420022 | svorka SR02 FeZn | ks | 10 | 0 | 0
201. | 741420022 | svorka SR03 FeZn | ks | 20 | 0 | 0
202. | 741420022 | svorka SO FeZn | ks | 10 | 0 | 0
203. | 741420051 | ochranný úhelník OÚ FeZn | ks | 8 | 0 | 0
204. | HZS | pomocný (oddálený) jímač FeZn - ks 4 | hod | 8 | 0 | 0
205. | 741231012 | HOP | ks | 1 | 0 | 0
206. | 741420083 | označení svodů/štítek | ks | 8 | 0 | 0
207. | HZS | gumoasfaltový nátěr - 5kg | hod | 2 | 0 | 0
208. | 741420082 | vyrovnání svodu | ks | 8 | 0 | 0
demontáž
209. | HZS | demontáž stávající elektroinstalace | hod | 50 | 0 | 0
zemní práce
210. | 460010024 | vytýčení kabelové trati v zastavěném prostoru | km | 0.09 | 0 | 0
211. | 460010025 | vytýčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0.09 | 0 | 0
212. | 460202153 | výkop kabel rýhy v zem tř. 3 0,35*0,7- strojní | m | 90 | 0 | 0
213. | 460560133 | zához kabel rýhy v zem tř. 3 0,35*0,5 | m | 90 | 0 | 0
214. | 460490013 | výstražná folie červená 220-350mm | m | 40 | 0 | 0
215. | 460050703 | jáma pro stožár vo | ks | 2 | 0 | 0
216. | HZS | pouzdrový základ stožáru pro stožár | hod | 5 | 0 | 0
217. | 460620013 | provizorní úprava terénu 90*0,35 | m2 | 31.5 | 0 | 0
218. | R | geodetické zakreslení trasy | m | 90 | 0 | 0
219. | 460120019 | naložení a přemístění zeminy do vzdálenosti 500m 90*0,35*0,2 | m3 | 6.3 | 0 | 0
220. | 460600031 | odvoz zeminy do vzdálenosti 15km /90*0,35*0,2/*15 | m3*15km | 94.5 | 0 | 0
221. | 171201206 | poplatek za uložení zemin na skládce /90*0,35*0,2/*1,9 | t | 11.97 | 0 | 0
ostatní
222. | HZS | ukončení celoplastových kabelů | hod | 8 | 0 | 0
223. | HZS | práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem | hod | 24 | 0 | 0
224. | HZS | zakreslení skutečného stavu | hod | 8 | 0 | 0
225. | HZS | podíl prací jiných profesí než elektro - 6% z materiálu+montáže | ks | 1 | 0 | 0
226. | HZS | koordinace profesí | hod | 8 | 0 | 0
227. | HZS | zapěnění konců chrániček | hod | 1 | 0 | 0
228. | 741810001 | výchozí revize do 100 000,-Kč montáž prací | ks | 1 | 0 | 0
229. | 741810002 | výchozí revize přes 100 000,-Kč do 500 000,-Kč montáž prací | ks | 1 | 0 | 0
230. | 741820001 | měření zemního odporu | ks | 1 | 0 | 0
231. | HZS | nastavení DALI zařízení | hod | 35 | 0 | 0
232. | HZS | certifikované měření osvětlení | hod | 21 | 0 | 0
| montáž nn celkem bez DPH |  |  |  |  | 0