STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ROZTOKY 193

DOKUMENTACE PRO UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

(podle Zák.č.183/2006 Sb. §103 odstavec (1) písmeno c) a d)

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(podle Přílohy č. 13 k Vyhl. 499/2006 Sb.)

část D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

VYTÁPĚNÍ – REVIZE 26.3.2020

## Objekt         	: 	MŠ Roztoky 193

## 270 23 Křivoklát

## Stavebník 	:	Obec Roztoky

Roztoky 128, 270 23 Křivoklát

## Zadavatel      	: 	Obec Roztoky

Roztoky 128, 270 23 Křivoklát

Zpracovatel    	: 	Petr Potočka

Sedlec 65, 266 01 Beroun 1

Revize 26.3.2020 :	Ing. Jan Krpata, Aqua - technik

## Pšenčíkova 674/24, 142 00 Praha 4

## Vypracoval   	: 	Ing. Jan Krpata

## Datum          	: 	03/2020

## Číslo zakázky 	: 	z029032020

- V deníku AO zapsáno pod číslem : 2532

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby 		:  STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ROZTOKY 193

##### b) Místo stavby 		:  Roztoky č.p. 193

##### 270 23 Křivoklát

k.ú. Roztoky u Křivoklátu [742554]

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) *)

b) *)

c) Stavebník  		:  Obec Roztoky

IČ 639966

Roztoky č.p. 128, 270 23 Křivoklát

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel projektu	:  Šíma projekty

IČ 75367963

Hostokryje  33, 270 31 Senomaty

b) Hlavní projektant 	: Josef Šíma, 739058793 sima@simaprojekt.cz,

c) Projektanti 	: 	vytápění

Petr Potočka

Sedlec 65, 266 01 Beroun 1

vytápění revize 26.3.2020

Ing. Jan Krpata

ČKAIT 0001612

Mladenovova 3230/1, 143 00 Praha 4

A.2 Členění stavby na objekty s technická a technologická zařízení

*)

A.3 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích a opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

*)

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

- výkresy ZTI v rozsahu pro stavební povolení

- výkres gastroprovozu pro provedení stavby

- projekt vytápění - únor 2018

Pozn.: Stavební dokumentace pro provedení stavby (stávající stav, bourané konstrukce, nový stav (půdorysy, řezy) nebyla k dispozici. Projekty ostatních profesí pro provedení stavby (elektrorozvody, VZT, PBŘ, MaR a podobně) nebyly k dispozici.

c) další podklady

- prohlídka objektu dne 12.3.2020 ve 12 hodin

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Příslušné body, které nahrazují dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení :

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatel zpracuje dílenské výkresy atypických konstrukcí, jako jsou upevňovací konstrukce (konzoly, upevnění) nebo zámečnické, truhlářské a klempířské výrobky a podobně, dále po dohodě s vedením MŠ zpracuje podrobnosti stavebních úprav (barevnost nátěrů a podobně).

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Přístup na stavbu budou mít jen oprávněné osoby se souhlasem odpovědné osoby-stavbyvedoucího. Na stavbě bude návod pro řešení havárií a krizových situací. BOZ bude řešena dle Vyhlášky 361/2007 Sb. a 591/2006 Sb. Vzhledem k charakteru stavby bude minimalizován počet zařízení, která by vyžadovala specializovanou obsluhu. Jejich případná kontrolní údržba a opravy bude prováděna odbornými pracovníky. Při stavbě nebudou překročeny hlukové limity stanovené v NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk bude max. 65 dB v době od 7 do 21 hodin.

Vjezd na staveniště je z přilehlé komunikace stávajícím vjezdem do areálu školky. Zařízení staveniště bude v areálu školky na dvoře a pavilonu kuchyně. Stavba ZTI nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Pro stavbu nebude potřeba zábor. Zásobování stavby vodou a kanalizací je z vnitřního vodovodu a kanalizace. Samostatné napojení stavby na technickou infrastrukturu není.

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

*)

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Stavba bude prováděna v době letních školních prázdnin. Postup prací bude odsouhlasen provozovatelem MŠ.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě

Spotřeba surovin a energií při stavbě : Voda – 0,1 m3/den – zdroj z vnitřního vodovodu, Kanalizace – 0,1 m3/den – odvod do vnitřní kanalizace.

Stavba vzhledem k svému charakteru a rozsahu nebude mít negativní vlivy na životní prostředí. Je navržena ekologická likvidace vzniklých odpadů. Stavba bude bez použití těžkých mechanismů, a stavba nebude negativně ovlivňovat okolní zástavbu. Likvidace odpadu bude ve smyslu Sbírky zákonů č.381 / 2001 – vyhlášky MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Ve smyslu Zákona č.185/2001 sb, odd. II – povinnosti původců odpadů bude od zahájení výstavby tj. v průběhu realizace stavby a v době provozu objektu vedena evidence odpadů dle přílohy č.1 Vládního nařízení. Při odvozu odpadů budou odpady umístěny tak, aby bylo respektováno nařízení vlády ČR Vyhl.č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou vyvezeny na řízenou skládku, respektive předány organizaci zabývající se převozem a likvidací odpadů. Při větším množství určitého materiálu bude provedeno třídění a nabídka odprodeje recyklovatelných surovin nebo zbytkového materiálu, palivového dřeva a podobně. Vzhledem k charakteru stavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Veškerý odpad bude tříděn podle zařazení v „Katalogu odpadů“ dle vyhlášky č.381/2001. Odpady, zařazené do kategorie nebezpečných odpadů (číslo+*), bude likvidovat oprávněná osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě smlouvy. Odpady zařazené do kategorie ostatní budou likvidovány odvozem na skládku, nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za úplatu, popřípadě bude využit jako druhotná surovina s uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu odpadů.

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

p.č. 455 je zastavěná plocha a nádvoří.

b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l),. m)

*)

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí na kterých se stavba provádí

p.č. 455      je zastavěná plocha a nádvoří.

p.č. 198/11 je trvalý travnatý porost.

o)

*)

B.2 Celkový popis stavby

Jedná se o výměnu potrubí vytápění spojenou se změnou otopných těles v pavilonu kuchyně MŠ.

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o udržovací práce a stavební úpravy v 1.NP pavilonu kuchyně a v 1.NP pavilonu tříd budovy mateřské školy.

b) účel užívání stavby

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Objekt je stavba trvalá. Budova s číslem popisným.

d), e), f), g), h),

*)

i) základní předpoklady výstavby

zahájení 	06 – 2020            dokončení 	10 – 2020

j) orientační náklady stavby

ZTI 0,7 mil. Kč

VÝKRESY

*)

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

*)

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení

Pavilon kuchyně je zděný.

Stavební úpravy :

V prostorách kuchyně bude provedeno vybourání stávajících dělících konstrukcí, vybourání dveří mezi a demontáž  stávajících otopných těles. Otopná tělesa budou využita v novém provozu.

D.1.4 Technika prostředí staveb

VYTÁPĚNÍ REVIZE 26.3.2020

Revize 26.3.2020 řeší převod vytápění do nového výkresu kuchyně a tím přesun těles v m.č. 1.25, , 1.26, 1.28, 1.29, 1.31 a rušení jednoho tělesa v m.č. 1.23.

VYTÁPĚNÍ

Původní zpráva :

| Projektant: | Petr Potočka, Sedlec 65 266 01 Beroun 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investor: | Obec Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát |  |  |  |
| Kraj: |  |  |  |  |
| Stupeň: | SP | Datum: | únor 2018 |  |
| Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ MŠ V Zahrádkách 230, Roztoky |  |  |  |  |
| Část: | D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ |  |  |  |
| Obsah: | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | Pořadové číslo: |  |

OBSAH

1. Úvod

2. Tepelná bilance

3. Navrhované řešení

4. Zdroj tepla

5. Zabezpečovací zařízení

6. Vytápění

7. Příprava teplé vody (TV)

8. Měření a regulace

9. Tepelné izolace

10. Závěr

Výkresová dokumentace

Výkres číslo :     ÚT-1	ÚT - Půdorys přízemí

ÚT-2	ÚT - Půdorys střechy

ÚT-3  	ÚT - Schéma zapojení R-S

1. Úvod

Tato část projektové dokumentace řeší vytápění objektu kuchyně v areálu mateřské školy ul. V Zahrádkách 230, Roztoky u Křivoklátu.

Úprava vytápění byla vyvolána stavebními úpravami a změnou dispozice stávající kuchyně.

Podkladem pro zpracování dokumentace byl projekt stavební části, prohlídka na místě a požadavky investora.

2. Tepelná bilance

Tepelný výkon na vytápění byl stanoven výpočtem podle ČSN EN 12831 a ČSN 73 0542. Venkovní výpočtová teplota v oblasti je -15°C.

Tepelný výkon pro vytápění činí		14 210 W

Požadavek profese VZT			24 800 W

Potřeba energie na vytápění EV činí:	19 555  kWh/rok

3. Navrhované řešení

Způsob vytápění kuchyně zůstane zachován, tj. teplovodní s nuceným oběhem topné vody o tepelném spádu 70/55°C.

Příprava TV bude realizována pomocí nepřímotopného zásobníkového ohřívače o objemu 300 l.

4. Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytápění objektu kuchyně je centrální kotelna. Do prostoru kuchyně je provedena odbočka z páteřového rozvodu topné vody v areálu. Odbočka je přivedena do chodby kde bude osazen kompaktní rozdělovač-sběrač (R-S). Z tohoto R-S budou napojeny jednotlivé větve.

5. Zabezpečovací zařízení

Vzhledem k tomu, že systém rozvodu topné vody je řešen jako tlakově závislý, je zabezpeční proti nedovolenému přetlaku řešeno v centrální kotelně.

6. Teplovodní vytápění

6.1 Stávající stav

Odbočka z páteřového rozvodu topné vody je přivedena do chodby kuchyně kde je umístěna předávací stanice. Od předávací stanice je proveden rozvod topné vody k otopným tělesům osazených v jednotlivých místnostech. Rozvod topné vody je proveden z trub ocelových vedených podél stěn, otopná tělesa jsou článková litinová.

6.2 Navrhované řešení

Přívod topné vody z páteřového rozvodu do kuchyně zůstane zachován, předávací stanice bude demontována včetně otopných těles a rozvodů topné vody.

V místě přívodu topné vody (chodba) bude osazen kompaktní rozdělovač-sběrač (R-S). Z tohoto R-S bude proveden rozvod topné vody pro vytápění, ohřev teplé vody (TV) a topný díl VZT jednotky.

6.2.1 Vytápění

Způsob vytápění zůstane zachován, tj. teplovodní s nuceným oběhem topné vody s předpokládaným teplotním spádem 70/55°C. Vytápění objektu kuchyně bude pomocí samostatné větve napojené na  kompaktní R-S.

Tato větev bude osazena elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem Grundfos Alpha 32-60, směšovacím ventilem, uzavíracími armaturami, zpětnými armaturami, filtrem a teploměry.

Rozvod topné vody od R-S bude proveden z trub měděných spojovaných pájením na měkko za použití fitinek. Rozvod pro vytápění bude veden v podlaze přízemí s odbočkami pro jednotlivá otopná tělesa. Odvzdušnění bude provedeno přes odvzdušňovací ventily osazené na otopných tělesech a pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů. V nejnižších místech budou osazeny kulové vypouštěcí kohouty.

Pro vytápění jsou navržena článková litinová tělesa 500/200, ocelová desková tělesa RADIK VENTIL KOMPAKT a trubková tělesa  KORALUX RONDO MAX-M. Článková tělesa budou sestavena po repasi ze stávajících otopných těles.

Článková tělesa budou na přívodu topné vody osazena radiátorovými ventily DANFOSS RA-N, na zpátečce uzavíratelným radiátorovým ventilem DANFOSS RLV.

Tělesa RADIK VK budou k rozvodu připojena pomocí uzavíratelného radiátorového šroubení DANFOSS RLV-K.

Článková tělesa budou osazena termostatickou hlavicí DANFOSS RA, tělesa VK  hlavicí DANFOSS RAE-K.

Trubková tělesa  KORALUX RONDO MAX-M budou k rozvodu připojena připojovací armaturou HM.

6.2.2 Ohřev teplé vody (TV)

Pro ohřev TV bude v prostoru kuchyně osazen nepřímotopný zásobníkový ohřívač. Přívod topné vody pro tento ohřívač bude realizován pomocí samostatné větve napojené na kompaktní R-S. Potrubí bude vedeno podél stěn pod stropem přízemí. Tato větev bude osazena elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem Grundfos Alpha 25-60, kulovými uzavíracími kohouty, zpětným ventilem, filtrem, teploměry s rozsahem 0-120°C, kulovými vypouštěcími kohouty.

Odvzdušnění bude provedeno pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů. V nejnižších místech budou osazeny kulové vypouštěcí kohouty.

6.2.3 Ohřívací díl VZT jednotky

Dle požadavku profese VZT bude provedeno napojení ohřívacího dílu VZT jednotky o výkonu 24,8 kW. Tato jednotka bude osazena na střeše chodby.

Ohřívací díl VZT jednotky bude napojen samostatnou větví na R-S. Potrubí bude vedeno podél stěn pod stropem přízemí. Tato větev bude osazena elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem Grundfos Alpha 25-60, kulovými uzavíracími kohouty, zpětným ventilem, filtrem, teploměry s rozsahem 0-120°C, kulovými vypouštěcími kohouty.

Odvzdušnění bude provedeno pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů. V nejnižších místech budou osazeny kulové vypouštěcí kohouty.

Teplotní spád okruhu bude 70/55°C. Směšovací uzel je součástí dodávky VZT.

7. Příprava teplé vody (TV)

Pro přípravu TV bude osazen  nepřímotopný zásobníkový ohřívač např. Austria Email HR 300 o objemu 300 l – je řešeno v dokumentaci profese ZTI.

8. Měření a regulace

Provoz jednotlivých větví bude řízen ekvitermním regulátorem např. Siemens RVS. Regulace zajistí provoz jednotlivých větví nezávisle na sobě.

Pro doregulování teploty v jednotlivých místnostech budou otopná tělesa osazena termostatickými hlavicemi.

9. Tepelné izolace

Izolace na přívodním a zpětném potrubí vedeném v podlaze a nevytápěnými prostory bude provedena pomocí polyethylenových hadic.

Tloušťka izolace:

do DN 20	 	20 mm

DN 20 – DN 32 	30 mm

Venkovní část přívodu topné vody pro VZT jednotku bude opatřena topným kabelem.

10. Závěr

Zařízení musí být smontováno a uvedeno do provozu podle provozních předpisů výrobců zařízení.

Montáž a přejímka teplovodní soustavy bude provedena dle ČSN EN 14336.

Požadavky na ostatní profese:

Elektro 	 Připojit oběhová čerpadla dle platných norem, směrnic a vyhlášek.

Zapojit a zprovoznit předepsanou regulaci.

SPECIFIKACE ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU **)

Kompaktní rozdělovač R-S UNI 3						1 ks

(ETL-Ekotherm, tři větve)

Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 25-60					2 ks

Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 32-60					1 ks

Směšovací ventil ESBE VRG 130

KVS 6,3, DN 25									1 ks

Servopohon ARA 600								1 ks

Kulový kohout uzavírací

DN 25									4 ks

DN 32									7 ks

DN 50									2 ks

Zpětná klapka

DN 25									2 ks

DN 32									1 ks

Automatický odvzdušňovací ventil						8 ks

Kulový kohout vypouštěcí							16 ks

Teploměr 0-120°C								8 ks

Článkové litinové těleso

5/500/200								1 ks

10/500/200								6 ks

12/500/200								3 ks

20/500/200								3 ks

25/500/200								1 ks

(včetně zátek, růžic, vsuvek, konzol, držáků)

Ocelové deskové těleso RADIK VENTIL KOMPAKT

typ-výška/délka

11VK-500/400								1 ks

22VK-900/500								1 ks

Trubkové těleso KORALUX MAX-M

typ výška.délka

KRMM 1500.600							2 ks

Radiátorový ventil DANFOSS RA

DN 15									14 ks

Radiátorové šroubení DANFOSS RLV

DN 15									14 ks

Radiátorové šroubení pro tělesa VK, DANFOSS RLV-K				2 ks

Termostatická hlavice DANFOSS RA						14 ks

Termostatická hlavice DANFOSS RAE-K					1 ks

Připojovací armatura HM							2 ks

Trubka měděná SUPERSAN, včetně fitinek

ø 35x1,5								20 bm

ø 28x1,5								60 bm

ø 22x1,0								50 bm

ø 18x1,0								35 bm

ø 15x1,0								85 bm

Tepelná izolace TUBOLIT

ø 35, tl. 25 mm								20 bm

ø 28, tl. 25 mm								60 bm

ø 22, tl. 20 mm								50 bm

ø 18, tl. 20 mm								35 bm

ø 15, tl. 20 mm								85 bm

Pomocný materiál (třmeny, závěsy, konzole, … )					5 kg

Regulace SIEMENS								1 kpl

Topný kabel									1 kpl

____________________________________________________________________________________

*) Části dokumentace podle Přílohy č. 13 k Vyhl. 499/2006 Sb., kterých se stavební práce netýkají, nemají na ně vliv a nejsou řešeny nebo k nim nejsou vydána žádná stanoviska.

**) Platí Soupis prací – vytápění, který je součástí Vytápění – revize 26.3.2020.