## výkaz
Výkaz výměr
Položka | Množství | MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena celkem | Poznámky
KOTELNA |  |  |  | 0
Tepelné čerpadlo systému vzduch/voda (splitové) s plynule řízeným výkonem (kompresor je součástí vnitřní jednotky), vč.regulace s oteřeným protkolem pro komunikaci, dálkové ovládání EL-RCG02, topný výkon (A2/W35; 60%) 60,5kW; topný výkon (A-10/W35; 100%) 55,3kW, SCOP (podl. vytápění, průměrné klima) 5,15, max. výstupní teplota při A0°C je 62°C, pracovní rozsah venkovních teplot od -25°C až 45°C ; hladina akustického tlaku v 1m 48dB(A) při max. výkonu | 1 | ks |  | 0
Chladivo R410A | 34 | kg |  | 0
Elektrokotel výkonu 42kW | 1 | ks |  | 0
Venkovní čidlo ER-AF20 | 1 | ks |  | 0
Čidlo - jímkové čidlo s jímkou L=300, ZH-T300 | 1 | ks |  | 0
Čidlo - jímkové čidlo s jímkou L=180, ZH-T180 | 2 | ks |  | 0
Uvedení zdroje do provozu (vystavení protokolu o uvedení do provozu, nastavení ovládacích prvků, zaškolení obsluhy, zaregulování systému) | 1 | kpl |  | 0
Nepřémotopný zásobník TV objemu 500 vč. 6/4" vývodu pro instalaci el. topné tyče; předávací plocha 6m2 | 2 | ks |  | 0
Závitová topná tyč SH-6,0 (se 6/4" závitem, výkonu 6,0 kW) | 2 | ks |  | 0
Sdružený rozdělovač/sběrač DN100, PN6, 10+2 vývody | 1 | ks |  | 0
st. stojan tr.100 370-570 | 2 | ks |  | 0
Izolace rozdělovače PUR 35 | 1 | ks |  | 0
Plnoautomatické doplňování vody do topného systému (odpovídající normě DIN EN 1717 a DIN 1988), výkon dopňování 0,5m3/h při ∆p 1,5 bar | 1 | ks |  | 0
Demineralizační sestava | 1 | kpl |  | 0
Expanzní tlaková nádoba objem 200litrů, 6 bar, 120°C | 1 | ks |  | 0
Montáž strojovny, doprava | 1 | kpl |  | 0
Ostatní armatury a vybavení kotelny |  |  |  | 0
Magnetický filtr 6/4" | 1 | ks |  | 0
Gumový kompenzátor, DN 65 | 2 | ks |  | 0
Kulový kohout, DN 65, PN10/120°C | 10 | ks |  | 0
Kulový kohout, DN 40, PN10/120°C | 6 | ks |  | 0
Kulový kohout, DN 32, PN10/120°C | 1 | ks |  | 0
Kulový kohout, DN 25, PN10/120°C | 5 | ks |  | 0
Regulační ventil, DN 20, PN10/150°C | 2 | ks |  | 0
Zpětná klapka, DN 65, PN 16 | 1 | ks |  | 0
Zpětná klapka, DN 40, PN 16 | 1 | ks |  | 0
Oběhové čerpadlo s plynulou regilací; m=1,72m3/h; ∆p=4,8m | 1 | ks |  | 0
Třícestný přepínací ventil DN40, Kvs=16m3/h | 1 | ks |  | 0
Pohon 230A; 15Nm | 1 | ks |  | 0
Vypouštěcí kohout, DN 25 | 4 | ks |  | 0
Vypouštěcí kohout, DN 20 | 2 | ks |  | 0
Teploměr 0-120°C; včetně jímky | 8 | ks |  | 0
Manometr 0-400 kPa, včetně tlakového odběru | 2 | ks |  | 0
Pojistný ventil 1/2"x3/4“ KD, 2,5bar | 4 | ks |  | 0
Konzole | 1 | kpl |  | 0
Odvzdušnění | 6 | ks |  | 0
Rozvody – kotelna |  |  |  | 0
Trubka Cu 22 (chlaďařské potrubí) | 50 | m |  | 0
Tvarovky (kolena, T-kus,...) | 1 | kpl |  | 0
Trubka Cu 64x2 | 26 | m |  | 0
Trubka Cu 42x1,5 | 24 | m |  | 0
Tvarovky (kolena, T-kus,...) | 1 | kpl |  | 0
Tepelná izolace potrubí kaučuková AF-3-22 | 50 | m |  | 0
Tepelná izolace PU 65/20 | 26 | m |  | 0
Tepelná izolace PU 42/20 | 24 | m |  | 0
Izolační práce | 100 | m |  | 0
Spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
Páska, lepidlo | 1 | kpl |  | 0
Tlaková zkouška | 1 | kpl |  | 0
Zkouška těsnosti | 1 | kpl |  | 0
Napuštění topného systému vč. ošetření vody dle požadavků výrobce | 1 | kpl |  | 0
STAVEBNÍ |  |  |  | 0
Prostup pro potrubí | 1 | kpl |  | 0
Stavební úpravy technické místnosti | 1 | kpl |  | 0
Ocelová konstrukce pod venkovní jednotku | 1 | kpl |  | 0
ZTI |  |  |  | 0
Odvod kondenzátu od pojišťovacích ventilů | 1 | kpl |  | 0
Odvod kondenzátu od venkovní jednotky | 1 | kpl |  | 0
VODA |  |  |  | 0
Přípojka pro doplňování vody do systému - pružná hadice DN 32 | 1 | kpl |  | 0
Elektroinstalace a MaR |  |  |  | 0
Elektrický rozvaděč zdroje tepla včetně jištění a ovládání | 1 | kpl |  | 0
Kabeláž pro napájení a ovládání tep. čerpadel, elektrického kotle a oběhových čerpadel | 1 | kpl |  | 0
Kabeláž pro ovládání servopohonů, čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
Revize elektro | 1 | ks |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámka:
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy,
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje její technické a kvalitativně srovnatelné řešení