## Minimální požadavky
PŘÍLOHA Č. 3.4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – výměna kompresoru (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných. Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Minimální požadavky zadavatele na předmět zakázky
4. Kompresor s frekvenčním měničem, výměníkem pro využití odpadního tepla, filtrem a řídícím systémem
Parametr zadání | Jednotka | Minimální požadavek | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE
Kompresor
Výkonnost (při průtoku maximálního oběmu vzduchu) při provozním tlaku 7 bar(g) | l/s | 460
Rotační šroubový kompresní element |  | ANO
Frekvenční měnič |  | ANO
Třída účinnost motoru |  | IE4
Kondenzační suška (TRB +3°C) |  | ANO
Integrovaný systém pro využití odpadního tepla kompresoru |  | ANO
Filtr přívodu vzduchu |  | ANO
Integrovaný odlučovač vody pro odstranění kondenzátu |  | ANO
Odlučovač vzduch/olej pro zajištění nízkého obsahu oleje (< 3,0ppm) ve stlačeném vzduchu |  | ANO
Dvojitý olejový okruh s filtry pro velké zatížení |  | ANO
Vizualizace kompresoru na webové stránce |  | ANO
Koalescenční filtr oleje a pevných částic
Jmenovitý objemový průtok na vstupu do filtru | l/s | 500
Frakční filtrační účinnost 0,01μm | % | 99.9
Koncentrace oleje na výstupu | mg/m3 | 0.02
Počáteční tlaková ztráta nového filtru | bar(g) | 0.1
Řídící systém
Elektronické propojení až 4 kompresorů |  | ANO
Jednotka je nadřazeným řídícím systémem a ovládá celou kompresorovou stanici |  | ANO
Nastavený tlak se měří v jednom místě a reguluje se pomocí všech připojených kompresorů - odpadá běžné nastavování do "kaskády" |  | ANO
Jednotka vybírá kompresory dle jejich provozních hodin, čím zajišťuje jejich rovnoměrné opotřebení |  | ANO
Vybrané kompresory lze dočasně vyřadit z výběru (tzv. standby) v určitém období (např. o víkendech) |  | ANO
Tlak lze nastavit na dvě různé tlakové hladiny a to i časově (např. s ohledem na směny) |  | ANO
Časové funkce - lze naprogramovat běh kompresorů a různé tlaky na různá časová období v rámci jednoho týdne (pondělí - neděle) |  | ANO
Upřednostňuje běh VSD kompresoru (pokud je instalován), čím dochází k výrazným energetickým úsporám |  | ANO
Základní záloha - při výpadku jednoho kompresoru se automaticky zapíná další kompresor ve skupině |  | ANO
Jazyk ovládání - český |  | ANO
Služby
Projektová dokumentace, Dokumentace skutečného provedení, Nastěhování a usazení nové technologie, Dodávka a montáž potrubí, vzduchotechniky, elektroinstalace a MaR. Dodávka a montáž využití odpadního tepla v rámci kompresorové stanice. Zřízení staveniště a ostatní náklady. |  | ANO
Instalace a uvedení stroje do provozu |  | ANO
Výrobce zařízení | Typové označení zařízení
Cenová kalkulace dodávky
Položka s názvem | MJ | Cena v Kč bez DPH za MJ | Cena v Kč bez DPH celkem
Kompresor | 1 |  | 0
Filtr | 1 |  | 0
Řídící systém | 1 |  | 0
Doprava, montáž apod. | 1 |  | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | 0