# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic – pořízení fotovoltaické elektrárny |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry nové technologie (výrobků), která je předmětem veřejné zakázky – fotovoltaické panely a systém pro akumulaci elektrické energie (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a vyplní cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka. Ve smlouvě o dílo je tento dokument dále označován také jako „soupis a výkaz“.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Fotovoltaická elektrárna se systémem pro skladování energie

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| Výkon FVE | Min. 146,52 kWp | Uveďte hodnotu |
| Kapacita uložiště - systému pro ukládání el. energie | Min. 153,9 kWh | Uveďte hodnotu |
| Výkon měniče AC | Min. 100 kW | Uveďte hodnotu |
| Rozměry racku - střídač + baterie (ŠxVxH) | Max. 2800x2160x800 | Uveďte hodnotu |
| Hmotnost racku - včetně baterii | Max. 2.700 Kg | Uveďte hodnotu |
| Možnost rozšíření o další baterie | ANO | Uveďte ANO/NE. |
| Vyvažování zátěže na přívodu (PeakShaving a Valleyfilling) | ANO | Uveďte ANO/NE. |
| Podpora nabíjení elektromobilů | ANO | Uveďte ANO/NE. |
| Typ provozu: DC s vlastní FV, AC s ukládáním přetoků (bez vlastní FV), Hybrid – vlastní FV a ukládání přetoků ze stávající FV | ANO | Uveďte ANO/NE. |
| Monitoring a vzdálené ovládání, dálkový servisní zásah | ANO | Uveďte ANO/NE. |
| Záruka na FV panely – 15 let | ANO | Uveďte ANO/NE. |
| Dálková aktualizace BMS, EMS, invertoru | ANO | Uveďte ANO/NE. |
| FV panely - Half cell modules | ANO | Uveďte ANO/NE. |
| FV panely – 9-busbar-technology – PID Free | ANO | Zvolte položku. |
| Monitoring z PC a z mobilních zařízení | ANO | Zvolte položku. |
| EMS řídící jednotka | ANO | Zvolte položku. |
| Baterie LiFePO4 | ANO | Zvolte položku. |
| Počet cyklů baterií: více než 10 000 při využití 90% kapacity a vybíjecím proudem 1C při teplotě článků 25°C | ANO | Zvolte položku. |
| 10 let garantovaná využitelná kapacita 90% a po 10-ti letech provozu minimální využitelná kapacita baterii 80% | ANO | Zvolte položku. |
| Po 10 letech provozu bude minimální využitelná kapacita baterii 80% | ANO | Zvolte položku. |
| Vybíjecí / nabíjecí proudy 1C | ANO | Zvolte položku. |
| Nominální napětí baterii 51,2 V | ANO | Zvolte položku. |
| Systém je připraven na virtuální sdílení energie a jeho dálkové ovládání | ANO | Zvolte položku. |
| Komunikační protokol Modbus | ANO | Zvolte položku. |
| Typ FV panelů – monokrystalické | ANO | Zvolte položku. |
| Výkon jednoho FV panelu | Min. 370 Wp | Uveďte hodnotu |
| Účinnost FV panelu | Min. 20 % | Uveďte hodnotu |
| Zátěžové bloky pro FV panel jsou uloženy pouze pod panelem | ANO | Zvolte položku. |
| Nosná konstrukce pro FV panely nebude kotvena do střechy | ANO | Zvolte položku. |
| Maximální průměrné zatížení střechy konstrukcí i včetně panelů: | Max. 15 Kg / m2 | Uveďte hodnotu |
| Sklon FV panelů 13° | ANO | Zvolte položku. |
| 1ks baterie Cn / proud | Min. 112 Ah | Uveďte hodnotu |
| Umístění FVE na střechu skladu o sklonu střechy 5° | ANO | Zvolte položku. |
| Rozložení panelů - 1/2 počtu panelů - východ, azimut -90° | ANO | Zvolte položku. |
| Rozložení panelů - 1/2 počtu panelů - západ, azimut +90° | ANO | Zvolte položku. |
| 1ks baterie Cn / výkon | Min. 5,734 kWh | Uveďte hodnotu |
| Komunikace baterie CAN | ANO | Zvolte položku. |
| V hybridním střídači je instalována certifikován síťová ochrana dle PPDS č. 4 odst, 8.2, tab 5. | ANO | Zvolte položku. |

| Výrobce zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Počet FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení – střídače | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení – střídače | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

|  | Cenová kalkulace dodávky |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | set | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| FV panely min. 370Wp | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Konstrukce samozátěžová východ-západ | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Střídač s integrovaným bateriovým uložištěm min. 153,9kWh (27x5,7kWh) | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Montáž panelů a konstrukce | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Elektroinstalační práce | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Elektroinstalační materiál | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Doprava | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Revize, zaškolení a uvedení do provozu | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena |  | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis