## List1
PŘÍLOHA Č.3.2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Požadované minimální technické parametry nového zařízení – Instalace VZT - rekonstrukce vytápění (dále také jako „předmět zakázky“ nebo „zařízení“): Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální nebo maximální přípustné. Účastníci mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných. Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

## Akumulační nádoba
Technické požadavky na
Akumulační nádoba kompletní - tlaková nádoba stabilní stojatá objem 2200l
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
objem | l | 2200
tlakové provedení | Mpa | 0.6
výška | mm | 2400
průměr | mm | 1200
hmotnost | kg | 420
příruba 4 x DN 125 |  | ANO
příruba 2 x DN 100 |  | ANO
příruba 2 x DN 80 |  | ANO
příruba 1 x DN 32 |  | ANO
teplotní jímky |  | ANO
odvzdušnění, vypouštění |  | ANO
nohy nádoby v dodávce |  | ANO

## Zásobník TUV (1)
Technické požadavky na
Zásobník TUV 1 - kompletní s integrovaným výměmníkem, objem 300l
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
objem | l | 300
výška | mm | 1710
průměr bez tepelné izolace | mm | max. 500
průměr s tepelnou izolací | mm | max. 610
tepelná izolace v dodávce zásobníku |  | ANO
hmotnost prázdného zásobníku | kg | max. 155
zvětšená teplosměnná plocha pro nízkoteplotní ohřev |  | ANO
výkon při teplotěotopné vody 60°C, ohřev z 10°C na 45°C | l | min. 1179
výkon při teplotěotopné vody 60°C, ohřev z 10°C na 45°C | kW | min. 48
třída energetické náročnosti |  | C
plocha výměníku | m2 | min. 3,8
maximální tlak v zásobníku | bar | 10
maximální tlak ve výměmníku | bar | 10

## Zásobník TUV (2)
Technické požadavky na
Zásobník TUV 2 - kompletní s integrovaným výměníkem, objem 750l
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
objem | l | 750
výška | mm | 1870
průměr bez tepelné izolace | mm | max. 790
průměr s tepelnou izolací | mm | max. 950
tepelná izolace v dodávce zásobníku |  | ANO
hmotnost prázdného zásobníku | kg | max. 290
zvětšená teplosměnná plocha pro nízkoteplotní ohřev |  | ANO
výkon při teplotěotopné vody 60°C, ohřev z 10°C na 45°C | l | min. 2334
výkon při teplotěotopné vody 60°C, ohřev z 10°C na 45°C | kW | min. 95
plocha výměníku | m2 | min. 7,5
maximální tlak v zásobníku | bar | 10
maximální tlak ve výměmníku | bar | 10

## Oběhové čerpadlo (1)
Technické požadavky na
Oběhové čerpadlo pro radiátorový systém - 1ks
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
čerpadlo s vysokou účinností elektronicky řízené |  | ANO
LED display peo kompletní transparentnost nastavení dopravní výšky. Stupně otáček a možných chyb |  | ANO
jednoduchý výběr regulačních režimůp-v, p-c a nastavení tří stupňů otáček |  | ANO
zajištění dostupnosti zařízení díky sběrnému poruchovému hlášení |  | ANO
přípustné teplotní rozmezí | °C | -20 / +110
druh krytí IP X4D |  | ANO
maximální provozní tlak | bar | 10
hřídel |  | nerezová ocel
ložisko |  | impregnovaný uhlík
oběžné kolo |  | plast
manuální funkce - nastavení provozního režimu, nastavení výkonu čerpadla, nastavení stupňů otáček |  | ANO
automatické funkce - plynulé přizpůsobení výkonu v závislosti na provozním režimu, funkce odblokování |  | ANO
měkký start |  | ANO
integrovaná plná ochrana motoru |  | ANO
signální a zobrazovací funkce - souhrnné poruchové hlášení ( beznapěťový rozpínací kontakt ), Poruchová kontrolka, Segmentový LED ukazatel k zobrazení dopravní výšky a chybových kódů, Zobrazení nastaveného stupně otáček ( C1, C2 nebo C3 ) |  | ANO
index energetické účinnosti | EEI | min. 0,2
konstrukční délka | mm | 180
jmenovitý proud I | A | 1.33
příkon | W | max. 305
minimální otáčky | ot./min. | min. 1000
maximální otáčky | ot./min. | max. 4800
průtok při níže uvedeném tlaku | m3/hod. | 9.5
tlak při výše uvedeném průtoku | m | 6

## Oběhové čerpadlo (2)
Technické požadavky na
Oběhové čerpadlo pro ohřev VZT jednotek č. 1,2,3,4,5, - 5ks
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
čerpadlo s vysokou účinností elektronicky řízené |  | ANO
LED display peo kompletní transparentnost nastavení dopravní výšky. Stupně otáček a možných chyb |  | ANO
jednoduchý výběr regulačních režimůp-v, p-c a nastavení tří stupňů otáček |  | ANO
zajištění dostupnosti zařízení díky sběrnému poruchovému hlášení |  | ANO
přípustné teplotní rozmezí | °C | -20 / +110
druh krytí IP X4D |  | ANO
maximální provozní tlak | bar | 10
hřídel |  | nerezová ocel
ložisko |  | impregnovaný uhlík
oběžné kolo |  | plast
manuální funkce - nastavení provozního režimu, nastavení výkonu čerpadla, nastavení stupňů otáček |  | ANO
automatické funkce - plynulé přizpůsobení výkonu v závislosti na provozním režimu, funkce odblokování |  | ANO
měkký start |  | ANO
integrovaná plná ochrana motoru |  | ANO
signální a zobrazovací funkce - souhrnné poruchové hlášení ( beznapěťový rozpínací kontakt ), Poruchová kontrolka, Segmentový LED ukazatel k zobrazení dopravní výšky a chybových kódů, Zobrazení nastaveného stupně otáček ( C1, C2 nebo C3 ) |  | ANO
index energetické účinnosti | EEI | min. 0,2
konstrukční délka | mm | 180
jmenovitý proud I | A | 1.5
příkon | W | max. 190
minimální otáčky | ot./min. | min. 1000
maximální otáčky | ot./min. | max. 4450
průtok při níže uvedeném tlaku | m3/hod. | 4
tlak při výše uvedeném průtoku | m | 7

## Oběhové čerpadlo (3)
Technické požadavky na
Oběhové čerpadlo pro ohřev VZT jednoteky č. 6 - 1ks
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
čerpadlo s vysokou účinností elektronicky řízené |  | ANO
LED display peo kompletní transparentnost nastavení dopravní výšky. Stupně otáček a možných chyb |  | ANO
jednoduchý výběr regulačních režimůp-v, p-c a nastavení tří stupňů otáček |  | ANO
zajištění dostupnosti zařízení díky sběrnému poruchovému hlášení |  | ANO
přípustné teplotní rozmezí | °C | -20 / +110
druh krytí IP X4D |  | ANO
maximální provozní tlak | bar | 10
hřídel |  | nerezová ocel
ložisko |  | impregnovaný uhlík
oběžné kolo |  | plast
manuální funkce - nastavení provozního režimu, nastavení výkonu čerpadla, nastavení stupňů otáček |  | ANO
automatické funkce - plynulé přizpůsobení výkonu v závislosti na provozním režimu, funkce odblokování |  | ANO
měkký start |  | ANO
integrovaná plná ochrana motoru |  | ANO
signální a zobrazovací funkce - souhrnné poruchové hlášení ( beznapěťový rozpínací kontakt ), Poruchová kontrolka, Segmentový LED ukazatel k zobrazení dopravní výšky a chybových kódů, Zobrazení nastaveného stupně otáček ( C1, C2 nebo C3 ) |  | ANO
index energetické účinnosti | EEI | min. 0,2
konstrukční délka | mm | 180
jmenovitý proud I | A | 1
příkon | W | max. 120
minimální otáčky | ot./min. | min. 1000
maximální otáčky | ot./min. | max. 3700
průtok při níže uvedeném tlaku | m3/hod. | 2.8
tlak při výše uvedeném průtoku | m | 7

## Oběhové čerpadlo (4)
Technické požadavky na
Oběhové čerpadlo pro chlazení VZT jednotek - 2ks
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
Vysoce účinné čerpadlo Inline s EC motorem energetické třídy IE5 podle IEC 60034-30-2a s elektronickým přizpůsobováním výkonu, se suchoběžnou konstrukcí, Čerpadlo provedeno jako jednostupňové nízkotlaké odtředivé čerpadlo s připojením na přírubua mechanickou ucpávkou. Koncipováno k čerpání topné vody ( dle VDI 2035 ), studené vody a směsi vody a glykolu bez abrasivních látek ropných, klimatizačních a chladících systémech. |  | ANO
Konstrukčně jednostupňové nízkotlaké odtředivé čerpadlo s nedělenou hřídelí v blokové konstrukci. Spirálové pouzdro s inline konstrukcí ( sací a výtlačná hrdla se stejnými přírubami v jedné linii ). Příruba PN 16 - vrtaná dle normy EN 1092-2. Přípojky na měření tlaku ( R 1/8 )přimontovaným čidlemdiferenčního tlaku. |  | ANO
mechanická ucpávka pro čerpání vody do teploty | °C | + - 140°C
Manuální funkce : Nastavení požadované hodnoty diferenčního tlaku, Nastavování otáček ( režim pevných otáček ), Nastavení provozního režimu, Nastavení ZAP/VYP čerpadla, Konfigurace všech provozních parametrů, Potvrzování chyby |  | ANO
Externí řídící funkce : Řídící vstup " Overriding Off ", Řídící vstup " Externí výměna čerpadla " ( účinný pouze u provozu se zdvojeným čerpadlem ), Analogový vstup 0-10 V, 0-20mA pro režim pevných otáček ( DDC ) a dálkové přestavování požadované hodnoty, Analogový vstup 2-10 V, 4-20 mA pro režim pevných otáček ( DDC ) a dálkové přestavování požadované hodnoty, Analogový vstup 0-10 V pro signál skutečné hodnoty tlakového senzoru, Analogový vstup 2-10 V, 0-20mA, 4-20mA pro signál skutečné hodnoty tlakového senzoru |  | ANO
Signální a zobrazovací funkce : Souhrnné poruchové hlášení SSM, Souhrnné poruchové hlášení SBM |  | ANO
Přenos dat : Infračervené rozhraní pro bezdrátový přenos dat pomocí IR monitoru/IR flash disku, Pozice pro IF-moduly ( Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON ) k napojení na objektovou automatiku |  | ANO
Bezpečnostní funkce : Plná ochrana motoru s integrovanou spouštěcí elektronikou, Blokování přístupu |  | ANO
Přípustné teplotní rozmezí | °C | -20 / +140
druh krytí IP 55 |  | ANO
maximální provozní tlak | bar | max. 16
hřídel |  | nerezová ocel
těsnění hřídele |  | AQ1EGG
konstrukční délka | mm | max. 340
jmenovitý proud I | A | max. 3
příkon | W | max. 1700
otáčky | ot./min. | max. 2180
průtok při níže uvedeném tlaku | m3/hod. | 36
tlak při výše uvedeném průtoku | m | 5

## Oběhové čerpadlo (5)
Technické požadavky na
Oběhové čerpadlo pro ohřev zásobníku TUV 1 - 1ks
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
čerpadlo s vysokou účinností elektronicky řízené |  | ANO
LED display peo kompletní transparentnost nastavení dopravní výšky. Stupně otáček a možných chyb |  | ANO
jednoduchý výběr regulačních režimůp-v, p-c a nastavení tří stupňů otáček |  | ANO
zajištění dostupnosti zařízení díky sběrnému poruchovému hlášení |  | ANO
přípustné teplotní rozmezí | °C | -20 / +110
druh krytí IP X4D |  | ANO
maximální provozní tlak | bar | 10
hřídel |  | nerezová ocel
ložisko |  | impregnovaný uhlík
oběžné kolo |  | plast
manuální funkce - nastavení provozního režimu, nastavení výkonu čerpadla, nastavení stupňů otáček |  | ANO
automatické funkce - plynulé přizpůsobení výkonu v závislosti na provozním režimu, funkce odblokování |  | ANO
měkký start |  | ANO
integrovaná plná ochrana motoru |  | ANO
signální a zobrazovací funkce - souhrnné poruchové hlášení ( beznapěťový rozpínací kontakt ), Poruchová kontrolka, Segmentový LED ukazatel k zobrazení dopravní výšky a chybových kódů, Zobrazení nastaveného stupně otáček ( C1, C2 nebo C3 ) |  | ANO
index energetické účinnosti | EEI | min. 0,2
konstrukční délka | mm | 180
jmenovitý proud I | A | 1
příkon | W | max. 120
minimální otáčky | ot./min. | min. 1000
maximální otáčky | ot./min. | max. 3700
průtok při níže uvedeném tlaku | m3/hod. | 3.8
tlak při výše uvedeném průtoku | m | 4.5

## Cirkulační čerpadlo
Technické požadavky na
Cirkulační čerpadlo TUV - 1ks
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
oběhové čerpadlo vhodné pro pitnou vodu. Oběhové čerpadlo teplé pitné vody, mokroběžné čerpadlo s konstantními otáčkami k montáži do potrubí, Motor odolný vůči zablokování, Skříň čerpadla kovová, oběžné kolo ze sskleněným vláknem zesíleného plastu, Keramická hřídel s uhlíkovými kluznými ložisky |  | ANO
přípustné teplotní rozmezí | °C | +2 / +65
druh krytí IP X44 |  | ANO
maximální provozní tlak | bar | max. 10
oběžné kolo PE - GF 30 |  | ANO
manuální funkce : nastavení stupňů otáček : 3 stupně otáček |  | ANO
všechny plastové součásti přicházející do styku s médiem odpovídají doporučení KTW |  | ANO
konstrukční délka | mm | 140
jmenovitý proud I | A | 0.18
příkon | W | max. 38
maximální otáčky | ot. / hod. | max. 2700
průtok při níže uvedeném tlaku | m3 / hod. | 2
tlak při výše uvedeném průtoku | m | 3.5

## Sestava TČ+KPK
Technické požadavky na
Sestava plynových adsorbčních reverzních tepelných čerpadel + kondenzačních plynových kotlů
( Kaskádová kompaktní sestava 4ks plynových adsorbčních tepelných čerpadel s reverzním chodem, funkce vytápění nebo chlazení + 4ks kondenzačních plynových kotlů ( z toho 2ks samostatně zapojeny na okruh ohřevu TUV )
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
Provedení tepelných čerpadel |  | plynové adsorbční
provedení plynových kotlů |  | kondenzační
počet tepelných plynových adsorbčních čerpadel | ks | 4
topný výkon 1ks tepelného čerpadla při A+ 7°C / W +50°C | kW | min. 35,3
účinnost tepelných čerpadel GUE | % | 140
topný faktor tepelných čerpadel |  | 2.46
chladivo |  | R 410 A
chladící výkon 1ks tepelného čerpadla při A +35°C / W +6 °C | kW | 17
maximální spotřeba ZP 1ks tepelného čerpadla | m3/hod. | max. 2,71
vestavěné oběhové čerpadlo v každém TČ |  | ANO
silový příkon 1ks tepelného čerpadla | kW | max. 0,84
počet kondenzačních plynových kotlů | ks | 4
topný výkon 1ks kondenzačního plynového kotle při spádu 80°C / 60°C | kW | min. 34,4
účinnost plynových kotlů při spádu 70°C / 50°C | % | 100.6
emisní třída Nox | třída | 5
maximální spotřeba ZP 1ks plynového kotle | m3/hod. | max. 3,7
vestavěné oběhové čerpadlo v každém plynovém kotli |  | ANO
kompletní systém odvodu spalin a nasávání spalovacího vzduchu v dodávce každého kotle |  | ANO
celkový topný výkon sestavy při A -15°C / W +55°C | kW | min. 252
celkový chladící výkon sestavy při spádu +6°C / +12°C | kW | min. 68
celkový silový příkon sestavy | kW | max. 6
napětí soustavy | V | 400 3N
Celková maximální spotřeba ZP soustavy | m3/hod. | max. 25,64
celková délka kompaktní sestavy | mm | max. 6500
celková šířka kompaktní sestavy | mm | max. 1250
celková výška kompaktní sestavy | mm | max. 1600
celková hmotnost kompaktní sestavy | kg | max. 2440
ocelový rám 6500 x 1250mm pod sestavu v dodávce sestavy |  | ANO
antivibrační podložky pod aparáty v dodávce sestavy |  | ANO
kompletní systém měření a regulace pro celek sestavy v dodávce sestavy : digitální ovladač, komunikačnéí kabely, komunikátor GPRS s napájecím zdroje a anténou |  | ANO
potrubní kompletní pospojování 2ks plynových kotlů do funkčního celku pro ohřev v dodávce sestavy |  | ANO

## Centrální větrací jednotka (1)
Technické požadavky na
VZT zařízení č.1 - Centrální větrací jednotka
( funkce : přívod, odvod, filtrace, rekuperace, teplovodní ohřev, vodní chladič )
( maximální rozměry transportní cesty ( manipulační výtah ) d*š*v* - 3000*1600*2460 )
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
provedení |  | vnitřní
rychlost vzduchu v průřezu jednotky | m/sec | 2,8
vyhovuje požadavků nařízení komise EU č. 1253-2014 ecodesign |  | ANO
celková hmotnost | kg | max. 2377
délka jednotky | mm | max. 4090+190
šířka jednotky | mm | max. 1960
výška jednotky | mm | max. 2680+120
servisní strana ve směru průtoku čerstvého vzduchu |  | pravá
maximální objem přiváděného vzduchu při dále uvedeném tlaku | m3/hod. | max. 23500
externí tlakový výkon přiváděného vzduchu při maximálním objemu | Pa | 350
silový výkon přívodních ventilátorů | kW | 2 x 4
maximální objem odsávaného vzduchu při dále uvedeném tlaku | m3/hod. | max. 23500
externí tlakový výkon odsávaného vzduchu při maximálním objemu | Pa | 350
silový výkon odsávacích ventilátorů | kW | 2 x 4
řízení otáček přívodního a odsávacího ventilátoru frekvenčními měniči |  | ANO
třída filtrace filtru přiváděného vzduchu | třída | F7
třída filtrace filtru odsávaného vzduchu | třída | M5
typ rekuperačního výměníku |  | rotační
účinnost rekuperačního výměníku při rovnosti průtoků | % | min. 77,6
řízení rychlosti rotoru rekuperačního výměníku |  | ANO
výkon rekuperačního výměníku | kW | min. 305
dělený rekuperační výměník z důvodu rozměru transportní cesty |  | ANO
tepelný spád teplovodního výměníku | °C | 55 / 40
výkon teplovodního výměníku | kW | min. 101,6
tepelný spád chladícího vodního výměníku | °C | 6 / 12
výkon chladícího vodního výměníku | kW | min. 172
systém měření a regulace v dodávce VZT jednotky |  | ANO
4 x tlumící manžety na přírubách VZT jednotky |  | ANO
2 x regulační listové klapky na přírubách VZT jednotky e1, i2 |  | ANO

## Centrální větrací jednotka (2)
Technické požadavky na
VZT zařízení č.2 - Centrální větrací jednotka
( funkce : přívod, odvod, filtrace, rekuperace, teplovodní ohřev, vodní chladič )
( maximální rozměry transportní cesty ( manipulační výtah ) d*š*v* - 3000*1600*2460 )
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
provedení |  | vnitřní
rychlost vzduchu v průřezu jednotky | m/sec | 2,8
vyhovuje požadavků nařízení komise EU č. 1253-2014 ecodesign |  | ANO
celková hmotnost | kg | max. 2377
délka jednotky | mm | max. 4090+190
šířka jednotky | mm | max. 1960
výška jednotky | mm | max. 2680+120
servisní strana ve směru průtoku čerstvého vzduchu |  | levá
maximální objem přiváděného vzduchu při dále uvedeném tlaku | m3/hod. | max. 23500
externí tlakový výkon přiváděného vzduchu při maximálním objemu | Pa | 350
silový výkon přívodních ventilátorů | kW | 2 x 5,5
maximální objem odsávaného vzduchu při dále uvedeném tlaku | m3/hod. | max. 23500
externí tlakový výkon odsávaného vzduchu při maximálním objemu | Pa | 350
silový výkon odsávacích ventilátorů | kW | 2 x 4
řízení otáček přívodního a odsávacího ventilátoru frekvenčními měniči |  | ANO
třída filtrace filtru přiváděného vzduchu | třída | F7
třída filtrace filtru odsávaného vzduchu | třída | M5
typ rekuperačního výměníku |  | rotační
účinnost rekuperačního výměníku při rovnosti průtoků | % | min. 77,6
řízení rychlosti rotoru rekuperačního výměníku |  | ANO
výkon rekuperačního výměníku | kW | min. 305
dělený rekuperační výměník z důvodu rozměru transportní cesty |  | ANO
tepelný spád teplovodního výměníku | °C | 55 / 40
výkon teplovodního výměníku | kW | min. 101,6
tepelný spád chladícího vodního výměníku | °C | 6 / 12
výkon chladícího vodního výměníku | kW | min. 172
systém měření a regulace v dodávce VZT jednotky |  | ANO
4 x tlumící manžety na přírubách VZT jednotky |  | ANO
2 x regulační listové klapky na přírubách VZT jednotky e1, i2 |  | ANO

## Centrální větrací jednotka (3)
Technické požadavky na
VZT zařízení č.3 - Centrální větrací jednotka
( funkce : přívod, odvod, filtrace, rekuperace, teplovodní ohřev, vodní chladič )
( maximální rozměry transportní cesty ( manipulační výtah ) d*š*v* - 3000*1600*2460 )
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
provedení |  | vnitřní
rychlost vzduchu v průřezu jednotky | m/sec | 2,8
vyhovuje požadavků nařízení komise EU č. 1253-2014 ecodesign |  | ANO
celková hmotnost | kg | max. 2377
délka jednotky | mm | max. 4090+190
šířka jednotky | mm | max. 1960
výška jednotky | mm | max. 2680+120
servisní strana ve směru průtoku čerstvého vzduchu |  | pravá
maximální objem přiváděného vzduchu při dále uvedeném tlaku | m3/hod. | max. 23500
externí tlakový výkon přiváděného vzduchu při maximálním objemu | Pa | 350
silový výkon přívodních ventilátorů | kW | 2 x 5,5
maximální objem odsávaného vzduchu při dále uvedeném tlaku | m3/hod. | max. 23500
externí tlakový výkon odsávaného vzduchu při maximálním objemu | Pa | 350
silový výkon odsávacích ventilátorů | kW | 2 x 4
řízení otáček přívodního a odsávacího ventilátoru frekvenčními měniči |  | ANO
třída filtrace filtru přiváděného vzduchu | třída | F7
třída filtrace filtru odsávaného vzduchu | třída | M5
typ rekuperačního výměníku |  | rotační
účinnost rekuperačního výměníku při rovnosti průtoků | % | min. 77,6
řízení rychlosti rotoru rekuperačního výměníku |  | ANO
výkon rekuperačního výměníku | kW | min. 305
dělený rekuperační výměník z důvodu rozměru transportní cesty |  | ANO
tepelný spád teplovodního výměníku | °C | 55 / 40
výkon teplovodního výměníku | kW | min. 101,6
tepelný spád chladícího vodního výměníku | °C | 6 / 12
výkon chladícího vodního výměníku | kW | min. 172
systém měření a regulace v dodávce VZT jednotky |  | ANO
4 x tlumící manžety na přírubách VZT jednotky |  | ANO
2 x regulační listové klapky na přírubách VZT jednotky e1, i2 |  | ANO

## Centrální větrací jednotka (4)
Technické požadavky na
VZT zařízení č.4 - Centrální větrací jednotka
( funkce : přívod, odvod, filtrace, rekuperace, teplovodní ohřev, vodní chladič )
( maximální rozměry transportní cesty ( manipulační výtah ) d*š*v* - 3000*1600*2460 )
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
provedení |  | vnitřní
rychlost vzduchu v průřezu jednotky | m/sec | 2,8
vyhovuje požadavků nařízení komise EU č. 1253-2014 ecodesign |  | ANO
celková hmotnost | kg | max. 2377
délka jednotky | mm | max. 4090+190
šířka jednotky | mm | max. 1960
výška jednotky | mm | max. 2680+120
servisní strana ve směru průtoku čerstvého vzduchu |  | levá
maximální objem přiváděného vzduchu při dále uvedeném tlaku | m3/hod. | max. 23500
externí tlakový výkon přiváděného vzduchu při maximálním objemu | Pa | 350
silový výkon přívodních ventilátorů | kW | 2 x 5,5
maximální objem odsávaného vzduchu při dále uvedeném tlaku | m3/hod. | max. 23500
externí tlakový výkon odsávaného vzduchu při maximálním objemu | Pa | 350
silový výkon odsávacích ventilátorů | kW | 2 x 4
řízení otáček přívodního a odsávacího ventilátoru frekvenčními měniči |  | ANO
třída filtrace filtru přiváděného vzduchu | třída | F7
třída filtrace filtru odsávaného vzduchu | třída | M5
typ rekuperačního výměníku |  | rotační
účinnost rekuperačního výměníku při rovnosti průtoků | % | min. 77,6
řízení rychlosti rotoru rekuperačního výměníku |  | ANO
výkon rekuperačního výměníku | kW | min. 305
dělený rekuperační výměník z důvodu rozměru transportní cesty |  | ANO
tepelný spád teplovodního výměníku | °C | 55 / 40
výkon teplovodního výměníku | kW | min. 101,6
tepelný spád chladícího vodního výměníku | °C | 6 / 12
výkon chladícího vodního výměníku | kW | min. 172
systém měření a regulace v dodávce VZT jednotky |  | ANO
4 x tlumící manžety na přírubách VZT jednotky |  | ANO
2 x regulační listové klapky na přírubách VZT jednotky e1, i2 |  | ANO

## Centrální větrací jednotka (5)
Technické požadavky na
VZT zařízení č.5 - Centrální větrací jednotka
( funkce : přívod, odvod, filtrace, rekuperace, teplovodní ohřev, vodní chladič )
( maximální rozměry transportní cesty ( manipulační výtah ) d*š*v* - 3000*1600*2460 )
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
provedení |  | vnitřní
rychlost vzduchu v průřezu jednotky | m/sec | 2,8
vyhovuje požadavků nařízení komise EU č. 1253-2014 ecodesign |  | ANO
celková hmotnost | kg | max. 2377
délka jednotky | mm | max. 4090+190
šířka jednotky | mm | max. 1960
výška jednotky | mm | max. 2680+120
servisní strana ve směru průtoku čerstvého vzduchu |  | pravá
maximální objem přiváděného vzduchu při dále uvedeném tlaku | m3/hod. | max. 23500
externí tlakový výkon přiváděného vzduchu při maximálním objemu | Pa | 350
silový výkon přívodních ventilátorů | kW | 2 x 5,5
maximální objem odsávaného vzduchu při dále uvedeném tlaku | m3/hod. | max. 23500
externí tlakový výkon odsávaného vzduchu při maximálním objemu | Pa | 350
silový výkon odsávacích ventilátorů | kW | 2 x 4
řízení otáček přívodního a odsávacího ventilátoru frekvenčními měniči |  | ANO
třída filtrace filtru přiváděného vzduchu | třída | F7
třída filtrace filtru odsávaného vzduchu | třída | M5
typ rekuperačního výměníku |  | rotační
účinnost rekuperačního výměníku při rovnosti průtoků | % | min. 77,6
řízení rychlosti rotoru rekuperačního výměníku |  | ANO
výkon rekuperačního výměníku | kW | min. 305
dělený rekuperační výměník z důvodu rozměru transportní cesty |  | ANO
tepelný spád teplovodního výměníku | °C | 55 / 40
výkon teplovodního výměníku | kW | min. 101,6
tepelný spád chladícího vodního výměníku | °C | 6 / 12
výkon chladícího vodního výměníku | kW | min. 172
systém měření a regulace v dodávce VZT jednotky |  | ANO
4 x tlumící manžety na přírubách VZT jednotky |  | ANO
2 x regulační listové klapky na přírubách VZT jednotky e1, i2 |  | ANO

## Centrální větrací jednotka (6)
Technické požadavky na
VZT zařízení č.6 - Centrální větrací jednotka
( funkce : přívod, odvod, filtrace, rekuperace, teplovodní ohřev, vodní chladič )
( maximální rozměry transportní cesty ( manipulační výtah ) d*š*v* - 3000*1600*2460 )
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
provedení |  | vnitřní
rychlost vzduchu v průřezu jednotky | m/sec | 3
vyhovuje požadavků nařízení komise EU č. 1253-2014 ecodesign |  | ANO
celková hmotnost | kg | max. 1648
délka jednotky | mm | max. 4090+190
šířka jednotky | mm | max. 1340
výška jednotky | mm | max. 2680+120
servisní strana ve směru průtoku čerstvého vzduchu |  | levá
maximální objem přiváděného vzduchu při dále uvedeném tlaku | m3/hod. | max. 12600
externí tlakový výkon přiváděného vzduchu při maximálním objemu | Pa | 350
silový výkon přívodních ventilátorů | kW | 6.6
maximální objem odsávaného vzduchu při dále uvedeném tlaku | m3/hod. | max. 12600
externí tlakový výkon odsávaného vzduchu při maximálním objemu | Pa | 350
silový výkon odsávacích ventilátorů | kW | 4.4
řízení otáček přívodního a odsávacího ventilátoru frekvenčními měniči |  | ANO
třída filtrace filtru přiváděného vzduchu | třída | F7
třída filtrace filtru odsávaného vzduchu | třída | M5
typ rekuperačního výměníku |  | rotační
účinnost rekuperačního výměníku při rovnosti průtoků | % | min. 73,8
řízení rychlosti rotoru rekuperačního výměníku |  | ANO
výkon rekuperačního výměníku | kW | min. 156
dělený rekuperační výměník z důvodu rozměru transportní cesty |  | ANO
tepelný spád teplovodního výměníku | °C | 55 / 40
výkon teplovodního výměníku | kW | min. 60,5
tepelný spád chladícího vodního výměníku | °C | 6 / 12
výkon chladícího vodního výměníku | kW | min. 68,1
systém měření a regulace v dodávce VZT jednotky |  | ANO
4 x tlumící manžety na přírubách VZT jednotky |  | ANO
2 x regulační listové klapky na přírubách VZT jednotky e1, i2 |  | ANO

## Teplovzdušná dveřní clona
Technické požadavky na
Teplovzdušná dveřní clona
( funkce : nucená cirkulace vzduchu, teplovodní ohřev, integrovaný systém regulace )
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
provedení |  | vnitřní
poloha |  | horizontální nad dveře
celková hmotnost | kg | max. 80
délka jednotky | mm | 2040
šířka jednotky | mm | 530
výška jednotky | mm | 270
minimální objem cirkulačního vzduchu | m3/hod. | min. 1530
maximální objem cirkulačního vzduchu | m3/hod. | 3200
napětí | U | 400 V
silový příkon | W | max. 810
hladina akustického výkonu nízké otáčky | dB(A) | max. 42
hladina akustického výkonu vysoké otáčky | dB(A) | max. 59,5
topný výkon při spádu vody 80°C / 60°C | kW | min. 5,1 / 10,8 / 16,2
integrovaný systém regulace a ovládání |  | ANO