příloha č. 3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Instalace FVE v areálu Jezdeckého spolku – Královický dvůr |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry nové technologie, která je předmětem veřejné zakázky – vybudování fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu min. 99 kWp (tj. dodávka, montáž a instalace fotovoltaických panelů) vč. systému pro akumulaci elektrické energie s kapacitou úložiště min. 118 kWh (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Fotovoltaická elektrárna se systémem pro akumulaci elektrické energie

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| FOTOVOLTAICKÉ PANELY: |
| Záruka na jakost | min. 21 let | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální pokles výkonu v 1. roce | 2,5 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Garantovaný výkon panelu po 25 letech | více jak 87 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální hmotnost 1 panelu | 22 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální výkon panelu | 420 Wp (výkon panelu se muže změnit, ale celkový výkon FVE systému nemůže být nižší než 300 W – překročení výkonu 99,99 kWp je vyloučeno. Celkový výkon FVE systému 99,96 kWp) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| STŘÍDAČE: |
| Záruka na jakost | min. 15 let | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální evropská účinnost | 98 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální počet střídačů 1, min. výkon 90 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Systém střídače musí umožnovat monitoring na úrovně dvou panelů, zobrazeni napětí proud výkon (monitorovací zařízení musí mít minimální záruku 20 let) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Systém musí umožňovat při vypnutí AC napětí sítě nebo STOP tlačítka snížit napětí na DC kabelech pod 50 V DC | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Systém střídače musí splňovat požární odolnost 5-2013:712-2100 E-AR-VDE | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| NÁVRH BATERIOVÉHO SYSTÉMU: |
| 1. Technické parametry bateriového systému a způsob řízení: |
| Bateriový systém: |
| Minimální výkon celého systému | 50 kVA | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální kapacita bateriového systému | 118 kWh | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Součástí je řídící jednotka zodpovědná za integraci požadovaných periferií v popisu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Bateriový střídač: |
| Napětí na AC straně | 3x230 / 400 V 50 Hz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Účinnost střídače | min 97 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah účiníku | 0,3i … 0,3c | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Okolní prostředí | od -25°C do 60°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální krytí | IP54 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Baterie: |
| Minimální napětí jednoho bateriového stringu | 720 V DC | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální počet cyklů | 4000 při DOD 80 % - EOL 80 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální záruka | 5 roků | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Technologie bateriových článků | LiFePO4 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Okolní teplota prostředí v provozu | od 10°C do 40°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Popis zapojení a způsob řízení: |
| Bateriový systém musí být do budoucna rozšiřitelný až do výkonu 1MW a zároveň kompatibilní s navrženou centrální řídící jednotkou. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řídící jednotka bateriového systému musí splňovat minimálně tyto požadavky: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodaná řídící jednotka musí být schopna komunikovat se stávající měřící jednotkou, instalovanou v současné rozvodně. Cílem je odečítání aktuální hodnoty výkonu ze současného měření, pomocí komunikačního protokolu, za účelem řízení bateriového systému v několika možných funkcionalitách, zejména „peakshaving“ ořezávání výkonových špiček odběru z vnější DS pomocí injektování energie z bateriového systému na základě stanovené rezervované kapacity, případně i odpojováním / řízením zátěže, a to reléový odpojováním a dynamickým řízením pomocí komunikačních protokolů. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| zasílat jej podřazené řídící jednotce tak aby tyto systémy fungovaly synchronizovaně a navzájem si vyměňovali požadované informace. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Současně musí být řídící jednotka schopna řídit bateriový systém tak, aby svým chováním nezpůsobila v místě připojení přetížení instalovaného jištění vlastní spotřeby při současné spotřebě a plánované výrobě z FVE v tomto přípojném bodě. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Současně také monitorovat FVE pomocí komunikačního protokolu a regulovat výkon v případě potřeby a prioritizace. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| 2. Požadavky na řídící jednotku: |
| Řídící jednotka (dále jen ŘJ) bude sloužit k monitorování a řízení bateriového úložiště, monitorování spotřeby a monitorování instalovaného fotovoltaického systému (dále jen FVE) a plánových technologií jako jsou nabíjecí stanice pro elektromobily, klimatizační jednotky, topná zařízení aj. zařízení za účelem odpínání spotřeby v případě překročení rezervované kapacity. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ musí splňovat minimální požadavky uvedené níže, které musí být potvrzeny výrobcem ŘJ. V případě potřeby musí být dodavatel schopen demonstrovat níže uvedené funkcionality nebo je doložit referenčním systémem: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ musí fungovat jako fyzický hardware v místě instalace. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ musí v případě výpadku internetového připojení v místě instalace bez přerušení pokračovat v řízení a monitoringu zařízení. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ musí podporovat lokální monitorování a konfiguraci samotné ŘJ a dalších periferií (bateriový systém (dále jen BESS), elektroměru, fotovoltaického systému, nabíjecí stanice pro elektromobily (dále jen EVCH), nastavení požadovaných chování a také přehled všech důležitých veličin, zejména: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Alarmy a chybové hlášky jednotlivých zařízení / periferií | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Aktuální měřené a nastavené hodnoty | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Konfigurovatelné parametry zařízení: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Distribuční síť. / LDS | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Bateriový systém – střídač, baterie | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Fotovoltaické střídače | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Elektroměr, teplotní sensory | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Chování integrovaných zařízení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nastavení v jazyce - čeština | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ musí být připojena do cloudového systému, který slouží jako vzdálený přístup pro uživatele / instalatéra / vzdálenou podporu a poskytuje funkce minimálně v následujícím rozsahu: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vytvoření vlastního účtu uživatele a nastavení profilu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost přidání několika instalací pod jednoho uživatele | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Komplexní přehled jednotlivých instalací | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Toky výkonu mezi BESS, distribuční sítí / LDS, případně FVE, EVCH | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zobrazení vyčítaných hodnot z jednotlivých připojených a konfigurovaných zařízení. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zobrazení chyb a alarmů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Sběr a uchování dat minimálně po dobu 5 let | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost zobrazení naměřených dat v rozlišovací schopnosti 10 sec. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Musí umožňovat vzdálené nastavení parametrů ŘJ a kontrolovaných / řízených zařízení. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost uložení konfiguračních souborů a jeho případné nahrání pro rychlejší obnovu v případě servisního zásahu. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Cloudový systém musí být plnohodnotně zobrazitelných v mobilním zařízení. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Lokální web běžící na ŘJ i cloudových systém musí mít k dispozici zobrazování vyčítaných hodnot jednotlivých připojených zařízených a to minimálně: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Bateriový systém: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Aktuální stav nabití baterie, SOC | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Aktuální stav životnosti baterie SOH | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Aktuální dovolený nabíjecí a vybíjecí výkon baterie | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Aktuální výkon baterie | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Bateriový střídač: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| výstupní výkon střídače | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Elektroměr: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Činný a jalové výkon, účiník | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kumulativní vyjádření spotřebované energie | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nabíječky pro elektromobily: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Odebíraný výkon | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Limit výkonu vztažený mě dynamické řízení výkonu nabíječek | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Spotřebovaná energie v rámci nabíjecího cyklu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Jiná zařízení (akumulační nádrže, klimatizace) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vyčtení základních stavů zapnutý / vypnutý | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vyčtení základních parametrů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Teplota | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost grafického zobrazení časové osy nebo uživatelem zvolená časová oblast. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost vyexportovaný zvolených dat do formátu CSV a statického grafického zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ musí disponovat vlastním interním úložištěm, které umožní uchování dat po dobu minimálně 5let. Dále musí ŘJ disponovat možností rozšíření lokálního úložiště o SD kartu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ musí obsahovat minimálně následující funkcionality: |
| Ukládání přebytečné elektřiny z FVE | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Využití BESS pro oříznutí výkonových špiček | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dynamické řízení EVCH | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kombinace AC nabíječek (do 22kW) a DC rychle nabíječek (od 50kW) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Komunikační protokol OCPP 1.5 a OCPP 1.6. Možnost dynamického řízení minimálně 20 EVCH | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Každá EVCH musí být konfigurovatelná jako samostatné zařízení, pro snadnější detekci závad. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dynamické řízení musí být prováděny v následujících módech: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| EQUAL - Rovnoměrné rozdělení výkonu mezi nabíječky | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| FIRST IN FIRST OUT | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| prioritizace nabíječek | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Prioritizace spínání řízených zařízení na základě výroby FVE a stavu nabití baterie | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ musí umožňovat nastavit prioritu spínaných zařízení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Aktivní předcházení importu energie z FVE do sítě spínáním spotřeby | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Plánovač změn parametrů v nastavitelných časech a periodách a to hlavně: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Minimální úroveň nabití BESS | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Změna požadované teploty u teplotně závislých řízených spotřebičů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ je možné updatovat vzdáleně na nejnovější firmware za účelem nových funkcionalit | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ musí disponovat také vzdáleným servisním přístupem do lokálního rozhraní | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ musí disponovat minimálně rozhraními: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| RS485, RS232, 1-wire, Modbus TCP-IP, CAN | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| minimálně 5 řízených výstupů pro připojení řízených zařízení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Wifi komunikace, připojení na GSM / LTE | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ musí disponovat možností sbírat data z min. 5 elektroměrů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ musí podporovat integraci zařízení a služeb třetích stran přímo nebo přes cloudový systém | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Výrobce ŘJ se zavazuje k poskytování softwarových služeb jako vzdálený update, úprava a rozšíření funkcionalit nad rámec tohoto zadání, a to minimálně na 5 let od dodání díla | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Počet FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení – měnič | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení – měnič | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis