Část dokumentace:	SO 01 - D.1.4.1 Zdravotechnické instalace

Název stavby:	SPOJOVACÍ HALA, DOLNÍ ÚJEZD

Místo:	TRUMF International, Dolní Újezd 157, 751 23 Dolní Újezd

k. ú. území: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou [630322]

parc. č.: 884/8, 862/10, 280, 884/22, 884/26

Investor:	TRUMF International s.r.o.

Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 253 53 284

Stupeň dokumentace:	dokumentace pro provádění stavby

Číslo zakázky:	07-2102

Zpracovatel:

IČ: 29201691, DIČ: CZ29201691

Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

atelier@laplan.cz

Odpovědný projektant:	Ing. Petr Poláček

Sada:

Datum:	08.2021

# 1. Úvod

## 1.1)	Popis zadání

Projekt řeší vnitřní kanalizaci a vodovod ve spojovací hale v katastrálním území Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou. Dále řeší napojení na stávající areálové rozvody vody splaškových a dešťových vod.

Stávající instalace a inženýrské sítě jsou zakresleny pouze informativně. Skutečná poloha jednotlivých instalací a sítí bude vytýčena před započetím prací.

1.2) 	Podklady pro vypracování

Jako podklady pro vypracování projektové dokumentace sloužili:

- Stavební výkresy

- Hygienické předpisy a normy

1.3)	Použité předpisy a obecné technické normy

-	ČSN EN 806 – Pro montáž vnitřních vodovodů

-	ČSN EN 12056-2 – Vnitřní kanalizace

-	ČSN 13 0072 – Označování potrubí podle tekutiny

-	ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- 	ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

-	ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

-	H–132 98 - Technická pravidla, Ohřívání užitkové vody – Zásady pro navrhování

-	ČSN EN 1775 – Zásobování plynem – Plynovody v budovách

-	a další normy a předpisy

# 2. Technické řešení vodovodu

## 2.1)	Venkovní vodovod

Objekt bude zásobován pomocí areálového rozvodu pitné vody vedeného v interiéru, nedojde tedy ke změně vodovodní přípojky ani k manipulaci s venkovními vodovodními rozvody.

## 2.2)	Vnitřní vodovod

Objekt bude zásobován ze stávajícího vodovodního rozvodu ukončeného v podhledu v místnosti prodejního skladu. Od místa napojení povede potrubí při zdi, v souběhu s existujícím potrubím stlačeného vzduchu. Těsně za prostupem zdí ze spojovací haly do nové technické místnosti bude osazen objektový uzávěr vody s vypouštěním včetně potrubního oddělovače pro oddělení požárního vodovodu.

Hlavní potrubní rozvody k jednotlivým výtokovým armaturám jsou vedeny pomocí systémových objímek s gumovou vložkou s ohledem na tepelnou roztažnost daného potrubí a eliminaci hluku podle DIN 4109, vyložených na konzolách ukotvených na instalačním profilu na zdi pod střešní konstrukcí. Pro kompenzaci délkových změn potrubí budou na rozvodech umístěny smyčkové nebo U kompenzátory. Potrubí bude dále vyspádováno ve sklonu 0,3 % směrem k výtokovým armaturám.

Připojovací potrubí do jednotlivých částí bude krom hygienického zázemí vedeno volně při zdech.

Uzávěry na potrubí budou osazeny na všech odbočkách z hlavního rozvodu. Na PPR potrubí budou použity uzavírací armatury příslušného systému. Pro ruční nastavení vyvážení cirkulace budou na cirkulačním potrubí osazeny automatické vyvažovací ventily, které slouží pro automatické omezení průtoku a zároveň jako uzávěry a vypouštěcí ventily.

Zařizovací předměty budou vybrány podle výběru investora a hlavního projektanta a dodavatelem vzorkovány.

U umyvadel a dřezů s bateriemi ve stojánkovém provedení budou osazeny uzavírací rohové ventily KK 1/2“ se sítky. Pro napojení nástěnných výtokových armatur budou použity nástěnné komplety připevněné ke zdi. Ve sprše budou osazena jednopáková směšovací baterie pro teplou a studenou vodu. Bezpečnostní oční a tělová sprcha bude napojena pomocí uzavírací armatury. U vysokotlakého čističe bude osazen uzavírací výtokový kohout a samotný čistič bude na kohout napojen pomocí vodovodní spojovací hadice.

Součástí vnitřního vodovodu je návrh tras rozvodů vysokotlaké horké vody, která slouží pro čištění provozních technologii. Potrubí povede od vysokotlakého čističe k jednotlivým hadicovým držákům s mycími pistolemi. Hadicové systémy jsou na toto potrubí napojeny pomocí připojovacích hrdel a uzavíracích kohoutů. Potrubí bude vedeno při zdi pomocí systémových objímek. Samotné potrubí je součástí dodávky vysokotlakého čističe.

Veškeré zařizovací předměty musí být osazeny armaturou s ochrannou jednotkou zabraňující zpětnému nasátí vody podle ČSN EN 1717. Výtokové ventily s připojením na hadici musí být opatřena zpětným a zavzdušňovacím ventilem podle ČSN 1717.

## 2.3)	Požární vodovod

Rozvody požární vody budou provedeny podle požadavků technické zprávy požárně bezpečnostního řešení.  Ve spojovacím krčku bude umístěn hadicový hydrantový systém. Potrubí k hydrantu bude vedeno ve stávajícím podhledu. Vzhledem k stagnaci vody v požárních rozvodech bude toto potrubí v místě napojení na vedení pitné vody bude vložena ochranná jednotka (potrubní oddělovač) pro třídu tekutin 2. Před umístění hydrantu bude ověřeno splnění min. dispozičního přetlaku pro hydranty (0,2 MPa).

Požadované parametry výtoku pro hydranty:

Hydrant 1 – DN 25, délka hadice 30m, umístěn ve spojovacím krkčku

## 2.4)	Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je řešena jako centrální – pomocí nepřímotopného zásobníkového ohřívače o objemu 750 l umístěného v technické místnosti. Zásobník bude napojen pomocí pojistné sestavy skládající se z kulového kohoutu, zpětné klapky, pojistného ventilu 6bar a expanzní nádoby o objemu 60l pro pitnou vodu. Odkap od pojistného ventilu bude vyveden volně pomocí kondenzačního potrubí do podlahové vpusti.

Rozvody teplé vody budou opatřeny cirkulačním potrubím s osazeným cirkulačním čerpadlem řízeným časovým spínáním a průtokem.

## 2.5)	Bilance odběru

Počet osob:	pracovníci v provozu:	10 osob

Průměrná denní potřeba vody

Qdp = 1200 l/den (qs.n)

Specifická denní potřeby

qs = 	120 l/pracovník.směna

Maximální denní potřeba vody

Qdmax = 1800 l/den (Qdp . kd)

Součinitel denní nerovnoměrnosti

kd = 1,5

Maximální hodinová potřeba vody

Qhmax = 405 l/h (Qdmax /t) . kh

Doba provozu během dne

t = 8 h

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti

kh = 1,8

Roční potřeba vody

Qrok = 140 m3/rok (qrok . n)

(při průměru 250 pracovních dnů/rok)

Směrné číslo roční potřeby vody na měrnou jednotku

qrok =	30 m3/ pracovník v jedné směně.rok

## 2.6)	Materiál

Napojení na existující vodovod bude vyvedeno v ocelovém závitovém potrubí. Ocelové potrubí povede do technické místnosti, kde bude osazen přechod na plastové potrubí PPR PN 20. Potrubí pro rozvody tlakové mycí vody budou provedena z pozinkované alt. ušlechtilé oceli. Pro požární vodovod budou použity trubky ocelové, závitové.

Svařování plastových potrubí je možné jenom pokud je potrubí ze stejného materiálu a od stejného výrobce. Montáž bude provedena podle předpisů výrobců daných potrubí. Propojení závitových armatur a plastových potrubí musí být provedeno pomocí přechodky s mosazným zastříknutým závitem.

Potrubí bude izolováno pomocí návlekové izolace z pěněného polyethylenu. Tloušťka izolace se odvíjí od jednotlivých dimenzí potrubí. Izolace bude provedena v těchto tloušťkách:

- rozvody studené vody: 	- DN potrubí 15 mm a víc – PE izolace tl. 20 mm

- rozvody teplé vody a cirkulace:	- DN potrubí do 20 mm – PE izolace tl. 20 mm

- DN potrubí od 20 do 35 mm – PE izolace tl. 25

- DN potrubí větší než 35 mm – PE izolace stejné tl. jako DN potrubí

Požární vodovod bude opatřen izolací z plstěných pásů.

## 2.6)	Zemní práce

Pro připojení objektu na areálový rozvod pitné vody nejsou vyžadovány žádné zemní práce.

## 2.7)	Zkoušky

Po kompletaci montáže a před zahájením provozu bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4 o které bude následně zhotoven protokol. Zkoušky a prohlídky jsou prováděny před izolací potrubí.

Prohlídka slouží pro kontrolu, zdali je vodovod realizován dle projektu, se stanovenými technickými normami, v souladu s hygienickými předpis a v souladu s podmínkami stanovenými při povolení stavby objektu. Všechny nalezené chyby a nedodělky je potřeba před tlakovými zkouškami odstranit.

Tlaková zkouška potrubí se provádí pomocí vzduchu nebo jiného inertního plynu o přetlaku 250 Pa, popřípadě s vodou. Při provádění zkoušky plynem se postupuje podle ČSN 75 5409, kdy se zkouška provádí po dobu jedné hodiny, kdy na konci zkušební doby nesmí tlak v potrubí poklesnout o 20kPa. Při tlakové zkoušce pomocí zdravotně nezávadné vody se postupuje podle ČSN EN 806-4 kdy pro plastové potrubí probíhá zkouška tak že o 1,5 - násobku provozního přetlaku zkouší pokles tlaku v potrubí za časový interval 500 s. Pro úspěšné ukončení zkoušky je potřeba, aby tlak v potrubí za toto časové období nepoklesl o více jak 0,05 MPa. Po neúspěšné zkoušce se musí závada opravit a zkouška opakovat do jejího úspěšného zvládnutí.

Po úspěšné tlakové zkoušce potrubí bude provedena konečná tlaková zkouška. Médium pro tuto zkoušku je voda. Před započetím konečné tlakové zkoušky je potřeba 2x propláchnout kompletní systém a ponech ho v provozním přetlaku minimálně 24 h před počátkem zkoušky. Zkouška je provedena až po montáži všech armatur a zařizovacích předmětů a provádí se při 	Tlaková zkouška se provádí při provozním přetlaku, kdy zkušební tlak nesmí po hodině zkoušky poklesnout o více než 20kPa.

# 3. Technické řešení kanalizace

## 3.1)	Venkovní splašková kanalizace

Splašková kanalizace bude z objektu vyvedena do areálové kanalizace vedené před objektem. Pro kontrolu a čištění bude využita stávající revizní šachta, která bude zároveň sloužit jako místo napojení. Součástí areálové splaškové kanalizace je biologická ČOV. Vody z ČOV jsou dále vedeny z areálu ven do malého toku Trnávka. V rámci kontroly plnění parametrů znečištění na výstupu z ČOV jsou 4x ročně prováděny vzorkování a měření.

## 3.2)	Vnitřní splašková kanalizace

Odvod splaškových vod ze zařizovacích předmětů je v objektu řešen jako gravitační.

Splaškové potrubí je vedeno v předstěnách, v podlaze nebo volně při zdi. Na větrací potrubí je ve výšce 1 m nad podlahou umístěn čistící kus a konec potrubí je vyveden nad úroveň střechy a opatřen větrací hlavicí.

Svodné potrubí je vedeno pod podlahou budovy a složeno z rovných, redukčních a tvarových potrubních kusů s úhly kolen 15°, 30° a 45°. Při přechodu základovými konstrukcemi je vždy vybaveno chráničkou. Pro celé odpadní potrubí bude dodržen sklon min. 3 %. Přechod z odpadního potrubí na svodné bude proveden pomocí dvou kolen s úhlem 45° s vloženým rovným kusem o délce min. 250 mm. Při zvětšení dimenze potrubí před koleny je možné rovný kus vynechat.

Připojovací potrubí je vedeno v instalačních předstěnách, dutinách, pod omítkou nebo volně při zdi. Potrubí je napojeno na splaškové odpadní potrubí nebo přímo na svodné.

Kondenzační potrubí bude vyvedeno volně do podlahových vpustí. Odvodnění zákrytu bude provedeno na jedné straně, pomocí potrubí HT 50 vedeného při zdi a ukončeného v kondenzačním sifonu.

Podlahové vpusti se svislým odtokem vybaveny izolačním límcem s plastovým výškově stavitelným nástavcem a nerezovou mřížkou 115x115mm. Sifony vpustí budou opatřeny zápachovými uzávěrkami v suchém provedení a čistícími koši pro zachytávání hrubých nečistot.

Liniové žlaby jsou provedeny z korozivzdorné oceli třídy Aisi304 (1.4301) s vtokovou štěrbinou 20mm, pohledovou hranou 15mm vyplněnou pryžovým profilem a s okrajem pro bezvadné napojení stěrkové podlahy. Žlab má plynulý spád dna směrem k odtoku v rozmezí 70 – 100mm. Součástí žlabu jsou výškově stavitelné nohy s možností ukotvení do podkladu. Žlabové linie delší než 6m jsou tvořeny segmenty, které se spojují šrouby s maticemi, pomocí přírubového spoje s vloženým těsněním. Odtok ze žlabu je tvořen revizním dílem 250 x 250mm s příčkovým protiskluzným roštem (Protiskluznost R11 dle DIN51130 a třída zatížení R50 dle EN1253) a se svislým odtokem pro napojení vpusti. Vpusti s kalovými koši a sifony, jsou v souladu s hygienickou normou EN 1672 a EN ISO 14159. Materiál je nerezová ocel třídy AISI 304 (1.4301). Odtok svislý, DN 100, průtok vpusti je 3,5 l/s.

Součástí vpusti je příruba pro napojení hydroizolace, plně vyjímatelný a čistitelný sifon z nerezové oceli a univerzální těsnící kroužek s možností drenážní funkce (odtok vody z hydroizolace). Tělo vpusti je lisované, s hladkými tvary, bez svárů. Všechny prvky nerezového odvodnění jsou kompletně celé pasivovány mořením, pohledové hrany jsou broušeny.

## 3.3)	Venkovní dešťová kanalizace

Na výstupu z objektu bude dešťová kanalizace napojena na areálovou kanalizaci. Areálová kanalizace ústí do kanalizace Trnávka, následně Bečva. Část stávající trasy dešťové kanalizace bude přesunuta případně demontována. Jedná se hlavně o potrubí v kolizi s novými kanalizačními rozvody nebo novými základovými konstrukcemi. Střecha bude odvodněna pomocí vnějších dešťových svodů vyvedených na fasádě. Dešťové svody jsou ukončeny lapači střešních splavenin s otáčivými, plynule nastavitelnými klouby na odtoku, s košem pro zachycení nečistot a suchou klapkou.

## 3.4)	Vnitřní dešťová kanalizace

Existující střešní svody na straně krčku budou odstraněny a pro odvedení dešťových vod ze stávajícího objektu bude navržen mezilehlý žlab, který bude odvodněn dovnitř nové dispozice pomocí svislých dešťových svodů vedených při sloupech nosné konstrukce. Dále jsou dešťové vody vyvedeny pod podlahovou konstrukci, kde budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Napojení na stávající rozvody dešťové kanalizace pomocí tvarových kusů bude provedeno až po ověření stavu a dimenze.

## 3.5) 	Bilance produkce splašků

Produkce splaškové vody se shoduje s potřebami pitné vody.

Počet osob:	pracovníci v provozu:	10 osob

Průměrná denní produkce splašků

Qdp = 1200 l/den (qs.n)

Maximální denní produkce splašků

Qdmax = 1800 l/den (Qdp . kd)

Maximální hodinová produkce splašků

Qhmax = 405 l/h (Qdmax /t) . kh

Roční produkce splašků

Qrok = 140 m3/rok (qrok . n)

(při průměru 250 pracovních dnů/rok)

## 3.6)	Materiál

Splaškové potrubí a potrubí připojovací je z materiálu HT PP s pryžovým těsněním. Potrubí vedené v zemi je z hrdlových kanalizačních trubek PVC KG SN4 (8) příslušné dimenze.

## 3.7)	Zemní práce

Potrubí bude uloženo do rýhy, která bude z obou stran ochráněna před sesunutím pomocí pažení. Podle místních podmínek lze pažení upravovat pro zajištění bezpečnosti práce ve výkopech. V případech, kdy potrubí bude uloženo pod hladinu podzemní vody bude upraveno štěrkovým podsypem tl. 300 mm s drenáží provedené na jedné straně výkopu o profilu DN 100.

Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože s obsypáním s hutněním v minimální tloušťce 30 cm nad dříky trouby pomocí lehkých hutnících mechanismů. Použití těžkých hutnících mechanismů je možné jenom pokud je nad potrubím zhutněná vrstva tl. 30 cm. Pro obsyp bude použit štěrkopísek s frakcí zrn do 11 mm. Pro zasypání potrubí je vhodné použít původní zeminu kterou je potřeba hutnit jen za předpokladu dalšího zatěžování. Zásyp pod zpevněnými plochami nebo do vzdálenosti 1 m od okraje komunikací případně pod komunikací bude proveden struskou nebo drceným kamenivem frakce 16-32 s hutněním po vrstvách tl. 25 cm.

Před započetím zemních prací bude ověřeno přesné umístění a stav existujících areálových sítí.

## 3.7)	Zkoušky

Zkoušky vnitřní kanalizace budou provedeny dle CŠN 75 6760 a technického předpisu W 670-1.

Po kompletaci a před uvedením do provozu bude na potrubí provedena technická prohlídka. Prohlídka bude provedena na částečně zasypaném potrubí, spoje potrubí budou však viditelné.

Dále bude provedena zkouška vodotěsnosti svodného potrubí.  Na obou koncích zkoušeného úseku bude potrubí vodotěsně zaslepeno.

Zaslepeny budou i případné odbočky. Uzávěry a oblouky je potřeba dostatečně zabezpečit proti silám vznikajícím při zkoušce. Potrubí se plní zkoušenou vodou pomalu, tak aby vzduch z potrubí mohl unikat buď šachtami nebo dostatečné velkými otvory. Mezi naplněním potrubí a samotnou zkouškou je potřeba dodržet dostatečný časový odstup podle materiálu potrubí. Po dostatečném časovém odstupu od naplnění potrubí (kameninové potrubí 2 h, litinové 1 h, plastové a ocelové 0,5h) bude provedena zkouška pomocí tlaku o hodnotě 50kPa na spodním místě zkoušeného úseku. V žádném místě nesmí být tlak menší jak 30kPa. Jestli se v úseku nachází šachta je minimální hodnota tlaku zmenšena na hodnotu 25kPa. Zkouška probíhá hodinu. Za úspěšně provedenou zkoušku lze hodnotit stav, kdy přídavek vody nepřekročí 0,5l/10 m2 smáčené vnitřní plochy. Jestli se v průběhu zkoušky projeví znatelná ztráta vody z potrubí nebo je přídavek větší, než dovolený je po odstranění nedostatků zkouška opakována.

# 5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

## 5.1)	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provedení plně respektuje vyhlášku ČÚBP č.48/1982 (včetně změn) a související normy a předpisy.

Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména zákonem o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

# 6. Požárně bezpečnostní řešení

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být navrženy tak, aby je co nejméně narušovali. Tam, kde jsou provedeny prostupy požárními konstrukcemi musí být prostupy dosaženy až k vnějším povrchům prostupujícího potrubí, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jako má konstrukce.

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství provedená z nehořlavých materiálů (třída reakce na oheň A1 a A2), sloužící k rozvodu nehořlavých látek mohou prostupovat požárně dělící konstrukcí potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 (bez ohledu na stupeň hořlavosti použitého materiálu).

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství k rozvodu hořlavých látek (plynu) musí být z hmot třídy reakce na oheň A1 a A2 a mohou prostupovat požárně dělicími konstrukcemi do sousedních požárních úseků při světlém průřezu do 15 000 mm2, bez dalších opatření.

Pokud požárně dělicí konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí třídy reakce na oheň B až F a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami.

Bez ohledu na průřezové plochy výše uvedených potrubí třídy reakce na oheň B až F, která prostupují požárně dělicími konstrukcemi do chráněných únikových cest, musí být tato potrubí utěsněna manžetami.

Každá těsnící konstrukce s požární odolností musí být osazena tak, aby byla možná její následná kontrola.

Ke kolaudaci bude ke všem protipožárním ucpávkám a utěsněním doloženo prohlášení realizační firmy, ze kterého musí být zřejmé:

- kde konkrétně jsou ucpávky provedeny,

- jejich přesné konstrukční složení, tloušťky vrstev,

- odvolání na platný atest dle kterého jsou ucpávky a utěsnění provedeny, oprávnění realizační firmy k provádění konkrétního systému a

- schematický výkres s umístěním ucpávek,

- prostupy rozvodů a instalací požárně dělicími konstrukcemi budou označeny dle § 9 vyhlášky MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve změní vyhlášky MV č. 268/2011 Sb.,

# 7. Požadavky na navazující profese

## 7.1)	Požadavky na ELE

-	Zajistit napájení cirkulačního čerpadla

-	Umístění tlačítka nouzového vypínání přípravy tlakové horké vody

-	Napojení vysokotlakého čistícího stroje na el. Síť

-	Dopojení vyhřívání střešních vpustí 230 V/50 Hz

## 7.2)	Požadavky na STAVBU

Aby v době montáže zařízení nedošlo ke kolizím mezi ZTI a stavbou je potřeba:

- Zajistit provedení potřebných prostupů pro potrubí procházející konstrukcemi

- Zazdění a začištění všech otvorů po montáž potrubí

- Vytvoření otvorů pro vedení potrubí – ve stropech a podlahách

- Zajištění přístupů k čistícím a uzavíracím tvarovým kusům

- Zajištění zemních prací

- Zajištění a osazení nosného prvku pro montáž konzol

# 8. Závěr

Tato dokumentace byla zhotovena pro účely provádění stavby a byla vypracována dle platných předpisů, norem a technických předpisů výrobců daných materiálu. Stavbu bude provádět pouze realizační firma s certifikací a odbornou způsobilostí. Výrobky v uvedené v projektové dokumentaci jsou brány jako referenční. Všechny výrobky mohou být nahrazenými jinými se stejnými technickými parametry.

Při provádění výkopových prací je potřeba dbát na stávající sítě. Napojení na areálové rozvody bude provedeno až po ověření skutečné polohy a rozměrů s předpokládanými v projektové dokumentaci a po ověření jejich stavu.

V Brně – 08.2021

Vypracoval:	Odpovědný projektant:

Ing. Michal Snášel	Ing. Petr Poláček