## Tabulka místností
Tabulka místností
Spojovací hala, Dolní Újezd
č.m | název místnosti | plocha | světlá výška | objem | počet osob na směnu | provoz | Nucené větrání (A/N) | Teplota |  | Relativní vlhkost |  | Udržení parametrů teploty a vlhkosti během letních měsíců
[8 empty] | Min | Max | Min | Max
|  | [ m2 ] | [ m ] | [ m3 ] | [osob ] | [směn ] |  | [ °C ] |  | [ % ] | [ % ]
101 | MYTÍ A SANACE | 71.98 | 4.2 | 302.316 | 2 | 3 | A | 20 | 26 | nedef. | nedef. | během směny
102 | VÝROBA | 55.72 | 4.2 | 234.024 | 2 | 2 | A | 20 | 22 | nedef. | 60 | během směny
103 | BALÍRNA | 9.24 | 4.2 | 38.808 | 1 | 2 | A | 20 | 22 | nedef. | 60 | během směny
104 | NAVAŽOVNA | 11.9 | 4.2 | 49.98 | 2 (*) | 2 | A | 20 | 22 | nedef. | 60 | během směny
105 | VÝVOJ | 34.11 | 4.2 | 143.262 | 2 | 1 | A | 20 | 26 | nedef. | 60 | během směny
106 | SPRCHA + WC | 3.85 | 4.2 | 16.17 | - | - | A | >20 | nedef. | nedef. | nedef. | -
107 | SKLAD VÝVOJ | 6.45 | 4.2 | 27.09 | 2 (*) | 1 | A | 20 | 24 | nedef. | 60 | během směny
108 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 8.12 | 3 | 24.36 | - | - | N | >15 | nedef. | nedef. | nedef. | -
109 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 3.38 | 4.2 | 14.196 | - | - | N | >15 | - | nedef. | nedef. | -
| (*) | Nepředpokládá se celosměnná práce trvalého charakteru
Poznámky k vyplnění tabulky:
V tabulce jsou předvyplněny údaje které částečně vyplynuli z posledního jednání, částečně jsou předvyplněny předpokládané údaje
Vytápění všech prostorů zajišťuje profese TOP pomocí otopných tělěs, profese VZT eliminuje pouze tepelnou ztrátu větráním v místnostech větráných pomocí VZT.
Prosím věnujte pozornost správnému vyplnění tabulky, především jde o požadavky teplot a relativních vlhkostí.
| Sloupec Nucené větrání | A (ANO) - větrání bude zajištěno nuceně buďto pomocí vzduchotechnické jednotky nebo ventilátoru;
N (NE) - větrání bude zajištěno přirozeně pomocí oken nebo infiltrací z přilehlých místností;
| Sloupec Teplota | Vyplnit požadovanou teplotu nebo rozmezí teplot
| Sloupec Vlhkost | Vyplnit požadovanou relativní vlhkost nebo rozmezí relativních vlhkostí
Pozn: relativní vlhkost přiváděného vzduchu který je bez úpravy (dovlhčování, odvlhčování) se pohybuje
v rozmezí 10% RH v zimě a až 70% RH v létě, pokud je požadavek na užší pásmo je nutné řešit dovlhčování případně odvlhčování přívodního vzduchu.