## SezSp
Číslo | Název | Druh | Pořadí | Napětí | Výkon | Proud | Kabel | TypKabelu | Délka | Účiník | Tvyp | DeltaU | ImpSm
10 | Rozváděč přístavba | RP | 1.1 | 400 | 106.30 | 100 | WL1.1 | CYKY-J 4x35 | 11 | 0.90 | 0.01 | 0.2 | 0.01
101 | Zásuvky mytí a sanace | Z | 1.4 | 400 | 0.30 |  | WL1.4 | CYKY-J 5x2.5 | 19 |  | 0.01 | 0.0 | 0.34
104 | Zásuvky topení mytí a sanace | Z | 1.5 | 230 | 0.80 |  | WL1.5 | CYKY-J 3x2.5 | 30 |  | 0.01 | 0.6 | 0.54
103 | Zásuvky mytí a sanace | Z | 1.6 | 230 | 0.30 |  | WL1.6 | CYKY-J 3x2.5 | 31 |  | 0.01 | 0.3 | 0.55
106 | Vysokotlaký čistič KARCHER |  | 1.7 | 400 | 7.50 | 20 | WL1.7 | CYKY-J 5x4 | 26 |  | 0.01 | 0.8 | 0.29
127 | Zásuvky technická místnost | Z | 1.8 | 230 | 0.50 |  | WL1.8 | CYKY-J 3x2.5 | 30 |  | 0.01 | 0.4 | 0.54
107 | Zásuvky výroba | Z | 1.10 | 400 | 0.30 |  | WL1.10 | CYKY-J 5x2.5 | 38 |  | 0.01 | 0.1 | 0.68
108 | Zásuvky výroba | Z | 1.11 | 230 | 0.30 |  | WL1.11 | CYKY-J 3x2.5 | 32 |  | 0.01 | 0.3 | 0.57
109 | Zásuvky výroba | Z | 1.12 | 230 | 0.30 |  | WL1.12 | CYKY-J 3x2.5 | 37 |  | 0.01 | 0.3 | 0.66
102 | Zásuvky topení výroba | Z | 1.13 | 230 | 0.80 |  | WL1.13 | CYKY-J 3x2.5 | 36 |  | 0.01 | 0.8 | 0.64
110 | Zásuvky balírna | Z | 1.14 | 230 | 0.30 |  | WL1.14 | CYKY-J 3x2.5 | 37 |  | 0.01 | 0.3 | 0.66
111 | Zásuvky navažovna | Z | 1.15 | 230 | 0.30 |  | WL1.15 | CYKY-J 3x2.5 | 43 |  | 0.01 | 0.3 | 0.77
139 | Laboratorní digestoř navažovna |  | 1.16 | 230 | 3.50 | 16 | WL1.16 | CYKY-J 5x2,5 | 41 |  | 0.01 | 1.9 | 0.46
113 | Zásuvky vývoj | Z | 1.18 | 230 | 0.30 |  | WL1.18 | CYKY-J 3x2.5 | 50 |  | 0.01 | 0.4 | 0.89
114 | Zásuvky vývoj | Z | 1.19 | 230 | 0.30 |  | WL1.19 | CYKY-J 3x2.5 | 45 |  | 0.01 | 0.4 | 0.81
115 | Zásuvky vývoj myčka | Z | 1.20 | 230 | 2.00 |  | WL1.20 | CYKY-J 3x2.5 | 40 |  | 0.01 | 2.1 | 0.72
116 | Zásuvky vývoj linka | Z | 1.21 | 230 | 1.00 |  | WL1.21 | CYKY-J 3x2.5 | 39 |  | 0.01 | 1.0 | 0.70
117 | Zásuvky vývoj chladnička | Z | 1.22 | 230 | 0.10 |  | WL1.22 | CYKY-J 3x2.5 | 38 |  | 0.01 | 0.1 | 0.68
120 | Zásuvky vývoj | Z | 1.24 | 230 | 0.30 |  | WL1.24 | CYKY-J 3x2.5 | 37 |  | 0.01 | 0.3 | 0.66
133 | Zásuvky vývoj - digestoř | Z | 1.25 | 230 | 0.10 |  | WL1.25 | CYKY-J 3x2.5 | 41 |  | 0.01 | 0.1 | 0.73
118 | Zásuvky sklad vývoj | Z | 1.26 | 230 | 0.30 |  | WL1.26 | CYKY-J 3x2.5 | 41 |  | 0.01 | 0.3 | 0.73
119 | Zásuvky sprcha + WC | Z | 1.27 | 230 | 0.80 |  | WL1.27 | CYKY-J 3x2.5 | 36 |  | 0.01 | 0.8 | 0.64
140 | Laboratorní digestoř vývoj sklad |  | 1.28 | 230 | 3.50 | 16 | WL1.28 | CYKY-J 5x2,5 | 41 |  | 0.01 | 1.9 | 0.46
121 | Zásuvky cirkulační čerpadlo | Z | 1.30 | 230 | 0.10 |  | WL1.30 | CYKY-J 3x2.5 | 40 |  | 0.01 | 0.1 | 0.72
122 | Zásuvky plynový kotel | Z | 1.31 | 230 | 0.10 |  | WL1.31 | CYKY-J 3x2.5 | 35 |  | 0.01 | 0.1 | 0.63
123 | Zásuvky plynový kotel | Z | 1.32 | 230 | 0.10 |  | WL1.32 | CYKY-J 3x2.5 | 36 |  | 0.01 | 0.1 | 0.64
124 | Zásuvky cirkulační čerpadla | Z | 1.33 | 230 | 0.20 |  | WL1.33 | CYKY-J 3x2.5 | 37 |  | 0.01 | 0.2 | 0.66
125 | Zásuvky cirkulační čerpadla | Z | 1.34 | 230 | 0.30 |  | WL1.34 | CYKY-J 3x2.5 | 39 |  | 0.01 | 0.3 | 0.70
138 | Zásuvky změkčovací filtr | Z | 1.35 | 230 | 0.05 |  | WL1.35 | CYKY-J 3x2.5 | 38 |  | 0.01 | 0.1 | 0.68
126 | Zásuvky technická místnost | Z | 1.36 | 230 | 0.30 |  | WL1.36 | CYKY-J 3x2.5 | 39 |  | 0.01 | 0.3 | 0.70
128 | Rozváděč MaR | RA1 | 1.38 | 400 | 20.00 | 50 | WL1.38 | CYKY-J 5x16 | 41 |  | 0.01 | 0.8 | 0.11
129 | Venkovní jednotka chlazení CH1.01 |  | 1.39 | 400 | 6.93 | 16 | WL1.39 | CYKY-J 5x2.5 | 46 |  | 0.01 | 1.7 | 0.82
130 | Venkovní jednotka chlazení CH1.02 |  | 1.40 | 400 | 9.94 | 20 | WL1.40 | CYKY-J 5x4 | 47 |  | 0.01 | 1.4 | 0.52
131 | Venkovní jednotka chlazení CH1.02 |  | 1.41 | 400 | 9.94 | 20 | WL1.41 | CYKY-J 5x4 | 47 |  | 0.01 | 1.4 | 0.52
132 | Venkovní jednotka chlazení CH1.02 |  | 1.42 | 400 | 9.94 | 20 | WL1.42 | CYKY-J 5x4 | 46 |  | 0.01 | 1.3 | 0.51
137 | Ventilátor navažovna VZ4.01 |  | 1.43 | 230 | 0.06 | 6 | WL1.43 | CYKY-J 5x1.5 | 41 |  | 0.01 | 1.9 | 1.22
143 | Teplotní čidlo termostatu |  | 1.44 | 230 | 0.01 | 2 | WL1.44 | CYKY-J 3x1.5 | 30 |  | 0.01 | 0.5 | 0.89
134 | Střešní vpusti |  | 1.45 | 230 | 0.09 | 6 | WL1.45 | CYKY-J 3x1.5 | 49 |  | 0.01 | 1.8 | 1.16
100 | Bezpečnostní tlačítko výroba | BT | 1.46 | 230 | 0.01 | 2 | WL1.46 | CYKY-J 3x1.5 | 25 |  | 0.01 | 0.4 | 0.74
136 | Míchačka 1, DIOSNA 250 |  | 1.47 | 400 | 15.00 | 50 | WL1.47 | CYKY-J 5x16 | 27 |  | 0.01 | 0.5 | 0.07
135 | Míchačka 2, AMS-500/2 |  | 1.48 | 400 | 7.50 | 25 | WL1.48 | CYKY-J 5x4 | 29 |  | 0.01 | 1.1 | 0.32
150 | Osvětlení mytí a sanace, tech. místnost | L | 1.49 | 230 | 0.57 |  | WL1.49 | CYKY-J 5x1,5 | 118 |  | 0.01 | 1.8 | 2.11
151 | Osvětlení výroba, balírna, navažovna | L | 1.50 | 230 | 0.69 |  | WL1.50 | CYKY-J 5x1,5 | 115 |  | 0.01 | 2.1 | 2.06
152 | Osvětlení vývoj, tech. místnost | L | 1.51 | 230 | 0.63 |  | WL1.51 | CYKY-J 5x1.5 | 105 |  | 0.01 | 3.0 | 3.12