Část dokumentace:	SO 01 - D.1.4.5 Plynofikace

Název stavby:	SPOJOVACÍ HALA, DOLNÍ ÚJEZD

Místo:	TRUMF International, Dolní Újezd 157, 751 23 Dolní Újezd

k. ú. území: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou [630322]

parc. č.: 884/8, 862/10, 280, 884/22, 884/26

Investor:	TRUMF International s.r.o.

Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 253 53 284

Stupeň dokumentace:	dokumentace pro provádění stavby

Číslo zakázky:	07-2102

Zpracovatel:

IČ: 29201691, DIČ: CZ29201691

Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

atelier@laplan.cz

Odpovědný projektant:	Ing. Petr Poláček

Sada:

Datum:	08.2021

# 1. Úvod

## 1.1)	Popis zadání

Projekt řeší vnitřní rozvody plynovodu včetně napojení na stávající areálový plynovod pro novostavbu spojovací haly v katastrálním území Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou.

Stávající instalace a inženýrské sítě jsou zakresleny pouze informativně. Skutečná poloha jednotlivých instalací a sítí bude vytýčena před započetím prací.

1.2) 	Podklady pro vypracování

Jako podklady pro vypracování projektové dokumentace sloužili:

- Stavební výkresy

- Hygienické předpisy a normy

1.3)	Použité předpisy a obecné technické normy

-	ČSN 12007 – 1 - Zásobování plynem

-	ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- 	ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

-	ČSN EN 1775 – Zásobování plynem – Plynovody v budovách

-	a další normy a předpisy

# 2. Technické řešení plynovodu

## 2.1)	Spotřebiče

V objektu se nachází následující plynové spotřebiče:

- Kaskáda 3 plynových kondenzačních kotlů o celkovém max. výkonu 70kW a spotřebě 3,7 m3/hod /kotel

- Vysokotlaký čistič s plynovým ohřevem o max. výkonu 95kW a spotřebě plynu 11,4 m3/hod

V rámci vytvoření prostoru pro novou technickou místnost bude proveden přesun stávajícího teplovzdušného plynového ohřívače vzduchu. Přesná poloha plynovodu k plynovému ohřívači bude určena podle nového místa osazení.

Plynové kotle jsou umístěny v technické místnosti, vysokotlaký čistič v samostatné místnosti na okraji dispozice. Kotle budou na nový objektový plynovod napojeny pomocí nerezových ohebných potrubí. Na přívodním potrubí čističe bude před nerezovou ohebnou hadici a kohout osazen manometr.

Kotle jsou provedeny jako spotřebiče skupiny C s uzavřenou spalovací komorou. Odvod spalin a přívod vzduchu pro spalování zabezpečuje koaxiální komín 125/80 vyvedený nad střešní konstrukci.

Čistič je v proveden jako spotřebič skupiny B je tedy potřeba zabezpečit dostatečné množství přívodního vzduchu k spotřebiči. Odvedení spalin je zabezpečeno pomocí komínu 150 mm nad rovinu střechy.

Odvedení spalin a přívod čerstvého vzduchu pro přesunutý teplovzdušný ohřívač bude zabezpečen pomocí koaxiálního komínu 150/100 provedeného fasádou nad hranicí střechy nového objektu.

## 2.2)	Objektový plynovod

Stávající areálový plynovod je veden při zdi ve vedlejší budově – skladovací hala. Na toto potrubí bude napojeno nové objektové vedení plynu, které povede k jednotlivým spotřebičům v kotelně při zdech. Plynovodné vedení k tlakovému čističi povede v instalačním kanále.

Vzhledem k napojení v interiéru nebudou prováděny žádné zemní práce ani nebude upravována plynovodní přípojka areálu na veřejný plynovod.

## 2.3)	Materiál

Volně vedené potrubí uvnitř domu z ocelových bezešvých závitových trubek, jakosti 11 podle ČSN 42 5715 a ČSN 42 57 s ochranným nátěrem žluté barvy v celé délce. Všechny armatury na plynovou musí splňovat atest pro zemní plyn.

## 2.4)	Spotřeba plynu

Výčet spotřebičů:	1. Plynový kotel (3,7 m3/h)

2. Plynový kotel (3,7 m3/h)

3. Plynový kotel (3,7 m3/h)

4. Vysokotlaký čistič (11,4 m3/h)

Výpočet redukovaného odběru plynu

Vr = 21,6 m3/h

Vr = K1.V1 + K2.V2 + K3.V3 + K4.V4

Koeficient současnosti K1 = n -0,5

Počet spotřebičů n = 0

Součet objemových průtoků V1 = 0 m3/h

Lokální topidla a zásobníkové ohřívače vody

Koeficient současnosti K2 = n -0,15

Počet spotřebičů n = 0

Součet objemových průtoků V2 = 0 m3/h

Kombinované kotle

Koeficient současnosti K3 = n -0,1

Počet spotřebičů n = 3

Součet objemových průtoků V3 = 3,7 m3/h

Technologické plynové spotřebiče a spotřebiče v kuchyni

Koeficient současnosti K4 = n -0,15

Počet spotřebičů n = 1

Součet objemových průtoků V4 = 11,7 m3/h

Z plynovodního vedení, na které bude provedeno napojení nově navržených spotřebičů byl odstraněn parní vyvíječ o přibližné spotřebě 23,75 m3/h. Před realizací bude ověřena skutečná kapacita regulačních a měřících zařízení včetně stavu a dimenzí existujících rozvodů.

## 2.5)	Zemní práce

Vzhledem k poloze stávající poloze plynovodu nebudou prováděny žádné zemní práce.

## 2.5)	Zkoušky

Před uvedením do provozu budou provedeny zkoušky pevnosti a těsnosti podle TPG 704 01, ČSN EN 1775 a TPG 702 01.

Zkouška bude provedena dle ČSN EN 12 327 na částečně zasypaném potrubí, rozebíratelné spoje potrubí budou však viditelné. Všechny osazené armatury musí být otevřeny. Zkoušku je možné zahájit až po uplynutí doby podle TPG 704 01. Jako zkušební médium bude použit vzduch alt. inertní plyn. V potrubí bude postupně zvyšován tlak až do hodnoty určené ČSN EN 12007-2, tedy nejméně 1,5x možného provozního tlaku. Průběh zkoušky je kontrolován buď deformačním nebo registračním tlakoměrem. Doba zkoušky je závislá podle objemu zkoušeného potrubí – na každých započatých 250 l objemu: při použití deformačního tlakoměru min. 30 min, při použití diferenčního tlakoměru 5 min, přičemž minimální doba zkoušky při použití tohoto typu tlakoměru je 15 min.

Při zahájení a ukončení tlakové zkoušky se dále ověřuje těsnost v rozebíratelných spojích pomocí pěnového prostředku.

Zkouška je považována za úspěšnou, pokud nedojde k změně zkušebního média s přihlížením na změnu tlaku vlivem teplotních změn, nebo nebudou zjištěny netěsnosti na potrubí. Pokud při zkoušce dojde k úniku v neidentifikovatelném místě je možné pro určení tohoto místa tlakovou zkoušku opakovat s přídavkem odorantu do zkušebního média. Po odstranění závad je zkouška opakována.

Po montáži plynovodu bude dále provedena revize, která má za úkol prověřit bezpečnost a spolehlivost rozvodů a armatur.

# 3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

## 3.1)	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provedení plně respektuje vyhlášku ČÚBP č.48/1982 (včetně změn) a související normy a předpisy.

Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména zákonem o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

# 4. Požárně bezpečnostní řešení

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být navrženy tak, aby je co nejméně narušovali. Tam, kde jsou provedeny prostupy požárními konstrukcemi musí být prostupy dosaženy až k vnějším povrchům prostupujícího potrubí, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jako má konstrukce.

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství provedená z nehořlavých materiálů (třída reakce na oheň A1 a A2), sloužící k rozvodu nehořlavých látek mohou prostupovat požárně dělící konstrukcí potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 (bez ohledu na stupeň hořlavosti použitého materiálu).

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství k rozvodu hořlavých látek (plynu) musí být z hmot třídy reakce na oheň A1 a A2 a mohou prostupovat požárně dělicími konstrukcemi do sousedních požárních úseků při světlém průřezu do 15 000 mm2, bez dalších opatření.

Pokud požárně dělicí konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí třídy reakce na oheň B až F a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami.

Bez ohledu na průřezové plochy výše uvedených potrubí třídy reakce na oheň B až F, která prostupují požárně dělicími konstrukcemi do chráněných únikových cest, musí být tato potrubí utěsněna manžetami.

Každá těsnící konstrukce s požární odolností musí být osazena tak, aby byla možná její následná kontrola.

Ke kolaudaci bude ke všem protipožárním ucpávkám a utěsněním doloženo prohlášení realizační firmy, ze kterého musí být zřejmé:

- kde konkrétně jsou ucpávky provedeny,

- jejich přesné konstrukční složení, tloušťky vrstev,

- odvolání na platný atest dle kterého jsou ucpávky a utěsnění provedeny, oprávnění realizační firmy k provádění konkrétního systému a

- schematický výkres s umístěním ucpávek,

- prostupy rozvodů a instalací požárně dělicími konstrukcemi budou označeny dle § 9 vyhlášky MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve změní vyhlášky MV č. 268/2011 Sb.,

# 5. Požadavky na navazující profese

## 5.1)	Požadavky na STAVBU

Aby v době montáže zařízení nedošlo ke kolizím mezi ZTI a stavbou je potřeba:

- Zajistit provedení potřebných prostupů pro potrubí procházející konstrukcemi

- Zazdění a začištění všech otvorů po montáž potrubí

- Vytvoření otvorů pro vedení potrubí – ve stropech a podlahách

- Zajištění přístupů k čistícím a uzavíracím tvarovým kusům

- Zajištění a osazení nosného prvku pro montáž konzol

# 6. Závěr

Tato dokumentace byla zhotovena pro účely provádění stavby a byla vypracována dle platných předpisů, norem a technických předpisů výrobců daných materiálu. Stavbu bude provádět pouze realizační firma s certifikací a odbornou způsobilostí. Výrobky v uvedené v projektové dokumentaci jsou brány jako referenční. Všechny výrobky mohou být nahrazenými jinými se stejnými technickými parametry.

Napojení na areálové rozvody bude provedeno až po ověření skutečné polohy a rozměrů s předpokládanými v projektové dokumentaci a po ověření jejich stavu.

V Brně – 08.2021

Vypracoval:	Odpovědný projektant:

Ing. Michal Snášel	Ing. Petr Poláček