1	Úvod	2

2	Rozsah a podklady projektu	2

2.1	V projektu je řešeno	2

2.2	Podklady pro vypracování projektu	2

3	Předpisy a normy	2

3.1	Výchozí normy	2

3.2	Prostory dle působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2	3

3.3	Třída prostředí dle ČSN EN 50131-1 ed.2	3

3.4	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	3

3.5	Elektromagnetická kompatibilita	3

4	Systém strukturované kabeláže (SK)	4

4.1	Technické řešení SK	4

4.2	Kabelové rozvody	4

5	Zabezpečovací systém (PZTS)	4

5.1	Kabelové rozvody	5

6	Centrální rozhlas	5

6.1	Kabelové rozvody	5

7	Vyhlášení požárního poplachu	5

8	Kabelové trasy	6

9	Protipožární opatření	6

10	Bezpečnost práce a životní prostředí	6

11	Provozní podmínky	7

12	Pravidelná kontrola a údržba	7

13	Servis	7

14	Závěr	7

# Úvod

Předmětem řešení projektu pro provedení stavby je návrh rozšíření slaboproudých systémů v projektu Spojovací haly v areálu firmy Trumf  v Dolním újezdu.

Řešení tohoto projektu je provedeno na základě norem a požadavku zadavatele.

# Rozsah a podklady projektu

## V projektu je řešeno

- Strukturovaná kabeláž – univerzální kabelážní systém (SK)

- Zabezpečovací systém (PZTS)

- Centrální rozhlas

- Vyhlášení požárního poplachu

- napájení a zálohování systémů

- kabelové rozvody

## Podklady pro vypracování projektu

- půdorysné výkresy budovy

- platné ČSN a související předpisy

- požadavky investora a uživatele

# Předpisy a normy

## Výchozí normy

- ČSN EN 50131-1 ed. 2 - Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky

- ČSN CLC/TS 50131-7 - Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace

- ČSN EN 50131-3 - Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 3: Ústředny

- ČSN EN 60839-11-1 - Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu – Požadavky na systém a komponenty

- ČSN EN 60839-11-2 - Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu – Pokyny pro aplikace

- ČSN EN 50132-5-3 - Poplachové systémy – CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 5-3: Video přenosy – Analogový a digitální video přenos

- ČSN EN 50173-1 ed. 3 - Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1: Všeobecné požadavky

- ČSN EN 50173-3 - Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 3: Průmyslové prostory

- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6006 - Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

- ČSN EN 50174-1 ed. 3 - Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

- ČSN CLC/TS 50398 - Poplachové systémy – Kombinované a integrované systémy – Všeobecné požadavky

## Prostory dle působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2

Ve vnitřních prostorách vybavených prvky slaboproudých systémů se uvažuje prostor normální. Vně objektu, kde jsou umístěny prvky slaboproudých systémů, se uvažuje prostor nebezpečný.

## Třída prostředí dle ČSN EN 50131-1 ed.2

Ve vnitřních nevytápěných prostorách budov je uvažováno prostředí vnitřní všeobecné, třída II dle ČSN EN 50131-1 ed.2.

Pro vnější plášť budov, kde se nachází komponenty slaboproudých systémů, je uvažováno prostředí venkovní chráněné, třída III dle ČSN EN 50131-1 ed.2.

Komponenty slaboproudých systémů jsou vybrány a instalovány tak, aby vyhovovaly dané třídě prostředí.

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 412 provedena izolací živých částí a kryty.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 413 provedena samočinným odpojením od zdroje.

## Elektromagnetická kompatibilita

V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. musejí být zařízení a instalace provedeny a namontovány tak, aby jejich elektromagnetické rušení, nepřesáhlo povolenou úroveň a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem. Výrobce těchto zařízení prohlašuje shodu výrobku s normami EU, který musí být označen značkou CE, která potvrzuje soulad s limitními hodnotami EMC a souvisejícími směrnicemi pro uživatele. U bezdrátových aplikací musejí být intenzity elektromagnetických polí zcela pod limitními hodnotami citlivostních testů směrnice EU. Při instalaci je nutné vytvářet plochy instalace co nejmenší, maximalizovat vzdálenosti k vedení s velkými proudy, přičemž je potřeba oddělovat instalace silových, datových a signálových vedení. Současně je z pohledu snížení EMI vhodné používat sítě TN-S.

# Systém strukturované kabeláže (SK)

## Technické řešení SK

Technické řešení je založeno na vytvoření univerzálního prostředí – kabelážního systému, který umožňuje maximální flexibilitu v případě jakýchkoliv změn v budoucnosti. Komponenty a instalace kabelového systému splňují požadavky na univerzální kabelážní systém specifikovaný v normě ČSN EN 50173-1 ed.4

Ve vybraných místnostech bude provedeno osazení datových zásuvek 2xRJ45, popř. 1xRJ45 pro WIFI. Zásuvky pro wifi budou osazeny na stěně ve výšce 3m.

Upřesnění pozic zásuvek a rozsahu bude realizováno v součinnosti s profesí silnoproudu. Na vybraných místech budou zásuvky instalovány v nástěnných zásuvkách stejného designu jako zásuvky silnoproudu. Topologie rozvodů bude pro instalací sítě typu “hvězda“. Bude se jednat se o hierarchickou hvězdicovou strukturu. Kabeláž pro nové zásuvky bude natažena do stávající serverovny v objektu Seník. Do rozvaděče bude přidán nový patch panel a nový vyvazovací panel.

Součástí dodávky nejsou aktivní prvky a dodávka wifi access pointů.

V rámci celé instalace rozvodů metalické horizontální kabeláže je požadována dodávka všech metalických kabelážních komponent datových přenosových linek pouze od jednoho výrobce a to tak aby:

a)	Byla dodržena vzájemná interoperabilita použitých komponent.

b)	Byly dodrženy požadované technické požadavky na kabelážní systém jednotně a v celém rozsahu instalace.

## Kabelové rozvody

Rozvod bude proveden kabel cat.6 U/UTP 4x2xAWG23.

Trasy budou v liště, v kabelovém žlabu.

Prostupy provedené vloženými těsnícími hmotami či systémy, systémová zařízení, manžety, ucpávky (např. HILTI, INTUMEX, ROXTEC, PROMAT atd.) budou náležitě označeny a budou provedeny jako přístupné pro kontrolu a údržbu. Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení, podléhající pravidelné kontrole.

Montáž zařízení, pokládka trubek a montáž kabelových rozvodů bude provedena podle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2000-5-54, dále podle ČSN 34 2300, ČSN 33 2130, ČSN 33 2000-5-52, norem souvisejících a technických podmínek výrobce. Podle ČSN 33 2000-5-51 bude vedení uspořádáno nebo označeno tak, aby jej bylo možno identifikovat při inspekci, zkoušení, opravách nebo úpravách.

# Zabezpečovací systém (PZTS)

Stávajcí systém PZTS Galaxy Dimension 520 bude rozšířen o dva nové koncentrátory, napojení na stávající linku č.1 bude v serverovně v objektu Seník.

Nové prostory budou střeženy detektory pohybu, do kotelen budou instalovány detektory kouře a detektory CO.

Poplach systému PTZS je signalizován na pult dispečera ochrany, GSM modul předává informace o poplachu na vybraná telefonní čísla.

## Kabelové rozvody

Rozvod sběrnice bude proveden kabelem FTP + napájení, k detektorům budou nataženy 6 žilové kabely.

Trasy budou v liště, v kabelovém žlabu.

Prostupy provedené vloženými těsnícími hmotami či systémy, systémová zařízení, manžety, ucpávky (např. HILTI, INTUMEX, ROXTEC, PROMAT atd.) budou náležitě označeny a budou provedeny jako přístupné pro kontrolu a údržbu. Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení, podléhající pravidelné kontrole.

Montáž zařízení, pokládka trubek a montáž kabelových rozvodů bude provedena podle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2000-5-54, dále podle ČSN 34 2300, ČSN 33 2130, ČSN 33 2000-5-52, norem souvisejících a technických podmínek výrobce. Podle ČSN 33 2000-5-51 bude vedení uspořádáno nebo označeno tak, aby jej bylo možno identifikovat při inspekci, zkoušení, opravách nebo úpravách.

# Centrální rozhlas

Pro provozní hlášení bude využit stávající systém rozhlasu NT Noves professional public address amplifier, nové prostory budou napojeny na linku č.6 v objektu “Seník“ v místnosti “Sklad prodejny“, nástěnné reproduktory budou osazeny v místnostech 101, 102 a 105.

## Kabelové rozvody

Rozvody budou provedeny kabelem 2x1,5.

Trasy budou v liště, v kabelovém žlabu.

Prostupy provedené vloženými těsnícími hmotami či systémy, systémová zařízení, manžety, ucpávky (např. HILTI, INTUMEX, ROXTEC, PROMAT atd.) budou náležitě označeny a budou provedeny jako přístupné pro kontrolu a údržbu. Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení, podléhající pravidelné kontrole.

Montáž zařízení, pokládka trubek a montáž kabelových rozvodů bude provedena podle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2000-5-54, dále podle ČSN 34 2300, ČSN 33 2130, ČSN 33 2000-5-52, norem souvisejících a technických podmínek výrobce. Podle ČSN 33 2000-5-51 bude vedení uspořádáno nebo označeno tak, aby jej bylo možno identifikovat při inspekci, zkoušení, opravách nebo úpravách.

# Vyhlášení požárního poplachu

V areálu firmy je instalován systém pro vyhlášení požárního poplachu, do všech místností budou přidány sirény, napojení bude na stávajíící linku, napojení bude provedeno u ústředny. Ústředna je umístěna hned vedle spojovací haly za dveřmi směrem ke schodišti do šaten. Vyhlášení poplachu v areálu je na základě stisku tlačítek instalovaných u východu z objektu.

Napojení bude provedeno kabelem 2x1,5 s požární odolností, uchycení kabelu bude provedeno požárně odolnými příchytkami.

Prostupy provedené vloženými těsnícími hmotami či systémy, systémová zařízení, manžety, ucpávky (např. HILTI, INTUMEX, ROXTEC, PROMAT atd.) budou náležitě označeny a budou provedeny jako přístupné pro kontrolu a údržbu. Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení, podléhající pravidelné kontrole.

Montáž zařízení, pokládka trubek a montáž kabelových rozvodů bude provedena podle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2000-5-54, dále podle ČSN 34 2300, ČSN 33 2130, ČSN 33 2000-5-52, norem souvisejících a technických podmínek výrobce. Podle ČSN 33 2000-5-51 bude vedení uspořádáno nebo označeno tak, aby jej bylo možno identifikovat při inspekci, zkoušení, opravách nebo úpravách.

# Kabelové trasy

Na kabelové trasy SLP nejsou v PBŘ kladeny žádné speciální požadavky – elektrická vedení jsou vedena v liště, případně volně v drátěném žlabu. Elektrická zařízení v objektu (která neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu) mohou mít jakékoliv vodiče, které však odpovídají provozním podmínkám.

Hlavní trasy kabelů po chodbách budou vedeny v drátěném žlabu 100/50.

Rozvody musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33 0165. Musí být dodržen odstup kabelových tras od silnoproudých rozvodů dle ČSN a musí být dodrženy zásady o křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN 33 2000, dále dodržovat odstup kabelových tras od silnoproudých rozvodů do 1 kV – 20 cm. Při souběhu kratším než 5 m lze snížit odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm.

# Protipožární opatření

Při přechodu vedení mezi jednotlivými požárními úseky, budou prostupy opatřeny protipožárními ucpávkami.

# Bezpečnost práce a životní prostředí

Při realizaci bude zvážen vliv na životní prostředí a bezpečnost práce a dokumentace je respektuje. Realizace díla bude zajištěna prostřednictvím odborně a zdravotně způsobilých a náležitě proškolených osob.

Instalace zařízení a jeho používání nebude mít vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

# Provozní podmínky

- Elektroinstalační práce budou provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb.

- Před uvedením do provozu bude vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením změn do projektu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 ed. 2. Podle požadavků ČSN 33 1500 čl. 6.4 trvale uložit revizní zprávu a úplnou technickou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení tak, aby tyto doklady budou kdykoliv přístupny k nahlédnutí.

- S dovolenou obsluhou, manipulací se zařízením a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN 34 3100, ČSN 33 1310 musí být prokazatelně seznámeny všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení konat jakékoliv práce, i takové, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti poškodit elektrické zařízení a způsobit úraz či škody na majetku.

- Je nutné provádět pravidelné revize elektrických zařízení ve lhůtách stanovených vyhláškou Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) č.246/2001 Sb. a řádu preventivní údržby organizace, případně směrnicemi výrobce, a to jen osobami s odbornou kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb. v souladu s ČSN 33 1500.

# Pravidelná kontrola a údržba

Po instalaci slaboproudých systémů je nutno provádět jejich pravidelné kontroly dle příslušné ČSN.

# Servis

Pravidelné revize, údržbu, záruční a pozáruční servis zajišťuje odborná firma, která má pro tuto činnost osoby vyškolené výrobcem s potřebným materiálem a nářadím. Mimozáruční a pozáruční servis je poskytován na základě uzavření servisní smlouvy na konkrétní objekt. Pravidelnou revizi je nutno provádět dle servisní smlouvy.

# Závěr

Technická zpráva je vypracována v rozsahu pro provedení stavby. Řádně udržované a obsluhované zařízení, provedené dle příslušných norem ČSN, není za normálního provozu zdrojem výbuchu ani požáru.