## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd
| Zadavatel |  | TRUMF International s.r.o. |  |  |  | IČO: | 253 53 284
|  |  | Cejl 504/38, Zábrdovice |  |  |  | DIČ:
602 00 Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | LAPLAN s.r.o., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 01 691
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v | Brně |  | dne | 2021-08-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO.01 | Hala |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.BP | ASŘ - Bourací práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.NS | ASŘ - Nový stav |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.1 | ZTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.2 | Ústřední topení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.3 | VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.4.1 | Silnoproud - Instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.4.2 | Silnoproud - Rozváděč |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.4.3 | Silnoproud - Bleskosvod a uzemnění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.4.4 | Silnoproud - Výkopy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.5 | Plyn |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.6 | Stlačený vzduch |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.7 | Měření a regulace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.8 | Slaboproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | VRN | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VRN | VN a ON |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 07-2102 - Spojovací hala, Dolní Újezd
| Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Položky označené .x jsou individuální kalkulací (např. 766624043R00.x). | [8 empty] | Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Položky označené .x jsou individuální kalkulací (např. 766624043R00.x).
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | PZTS |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Strukturovaná kabeláž |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Centrální rozhlas |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Vyhlášení požárního poplachu |  |  | HSV |  |  | 0
| 01 | Bleskosvod a uzemnění |  |  | HSV |  |  | 0
| 01 | Instalace |  |  | HSV |  |  | 0
| 01 | Rozvaděč MaR |  |  | HSV |  |  | 0
| 01 | ROZVÁDĚČ RP1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 01 | Výkopové práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 01 | ZAŘÍZENÍ Č. VZ1 - Větrání výroby |  |  | HSV |  |  | 0
| 01 | Zdroj tepla |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | OHŘEV TEPLÉ VODY |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | Řídící systém MaR |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | SKŘÍŇ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | ZAŘÍZENÍ Č. VZ2 - Filtrační zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| 03 | SW |  |  | HSV |  |  | 0
| 03 | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| 03 | ZAŘÍZENÍ Č. VZ3 - Odsávání digestoře |  |  | HSV |  |  | 0
| 04 | Komponenty a zařízení MaR |  |  | HSV |  |  | 0
| 04 | TOPENÍ PRO VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| 04 | ZAŘÍZENÍ Č. VZ4 - Větrání HIA skříně |  |  | HSV |  |  | 0
| 05 | Montážní materiál a práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 05 | ZAŘÍZENÍ Č. VZ5 - Větrání hygienického zázemí |  |  | HSV |  |  | 0
| 06 | ZAŘÍZENÍ Č. VZ6 - Úprava stávající vzduchotechniky |  |  | HSV |  |  | 0
| 07 | ZAŘÍZENÍ Č. CH1 - Zdroj chladu pro VZT - zóna1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 08 | ZAŘÍZENÍ Č. CH2 - Zdroj chladu pro VZT - zóna2 |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 998 | Přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723.1 | Rozvod stlač.vzduchu-potrubí PPR |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| OST | Ostatní |  |  | VN |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| 06 | Ostatní |  |  | ON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| ost | Ostatní |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO.01 D.1.1.BP Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | Hala | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.BP | ASŘ - Bourací práce | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.53 |  |  |  |  | 20.3 | [5 empty] | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 4.83 | 822-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.16 | 5.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 35 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
2 | 113107510R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 7.7 | 822-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.42 | 14.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,00000 |  | 35 | [22 empty] | VV | 5
3 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 7.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 7,70000 |  | 7.7 | [22 empty] | VV | 7
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 4.17 |  |  |  |  | 26.65 | [5 empty] | DIL
4 | 968083004R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.01 | 0.055 | 0.5 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.32 | 2.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*3,0*1,5 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
5 | 9601.x | Vyřezání otvorů do obvodového pláště ze systémových sendvičových bloků | m2 | 9.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.14 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,2*1,1 |  | 2.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,1*2,25 |  | 4.725 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,1*2,05 |  | 2.255 | [22 empty] | VV | 0
6 | 962086121R00 | Bourání zdiva příček z plynosilikátu a pórobetonu a ostatních nepálených zdicích materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 300 mm | m2 | 3.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00222 | 0.01 | 0.3 | 1.01 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*1,2+2,1+1,1)*0,6 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
7 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
8 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.13 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.72 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,05 |  | 2.05 | [22 empty] | VV | 0
9 | 971052631R00.x | Vybourání otvorů zdi želbet. pl. do 4 m2, tl. 30 cm | m2 | 2.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0.73 | 1.5 |  | Vlastní | Indiv | 2.63 | 5.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,05 |  | 2.05 | [22 empty] | VV | 0
10 | 978041105R00 | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , s omítkou | m2 | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01203 | 0.61 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.24 | 12.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51 |  | 51 | [22 empty] | VV | 0
11 | 978059631R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.28 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.39 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.52 | [5 empty] | DIL
12 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm | m | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.02 | 800-764 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,2+3,5 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.43 | [5 empty] | DIL
13 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 16.7709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.94 | 15.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,49650 |  | 1.4965 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,35111 |  | 1.3511 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,83000 |  | 4.83 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,28480 |  | 0.2848 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,49500 |  | 0.495 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,61353 |  | 0.61353 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 7,70000 |  | 7.7 | [22 empty] | VV | 7
14 | 979083112R00 | Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m | t | 16.7709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.04 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 16,77094 |  | 16.7709 | [22 empty] | VV | 5
15 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 419.2736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | + 25 km : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 16,77094*25 |  | 419.2736 | [22 empty] | VV | 5
16 | 979990108R00 | Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 1.4965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 1,49650 |  | 1.4965 | [22 empty] | VV | 7
17 | 979990103R00 | Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 4.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 4,83000 |  | 4.83 | [22 empty] | VV | 7
18 | D96_170904.xT00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.3511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,14430 |  | 0.1443 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,00800 |  | 1.008 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,12915 |  | 0.12915 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000*0,05 |  | 0.05 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,01966 |  | 0.01966 | [22 empty] | VV | 7
19 | 979990111R00 | Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů | t | 0.2848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,28480 |  | 0.2848 | [22 empty] | VV | 7
20 | 979990163R00 | Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 02 03 a 17 02 02 z Katalogu odpadů | t | 0.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,49500 |  | 0.495 | [22 empty] | VV | 7
21 | 979990141R00 | Poplatek za skládku polystyren+omítka, skupina 17 06 04 a 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.61353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,61353 |  | 0.61353 | [22 empty] | VV | 7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 D.1.1.NS Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | Hala | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.NS | ASŘ - Nový stav | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 78.98 | [5 empty] | DIL
1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.1 | 6.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [24 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (365+15-35)*0,2 |  | 69 | [22 empty] | VV | 0
2 | 122201102R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 46.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.19 | 8.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 210*0,2 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
|  | (20+3+9+50)*0,05 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
3 | 122201109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 23.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.06 | 1.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 46,10000*0,5 |  | 23.05 | [22 empty] | VV | 5
4 | 131201110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 47.736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.27 | 12.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6*2,1*1,8*0,8 |  | 18.144 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,1*1,6*0,8 |  | 2.688 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3*1,8*1,8*0,8 |  | 7.776 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,2*1,2*0,6 |  | 1.728 | [22 empty] | VV | 0
|  | pod VZT : 11,6*1,0 |  | 11.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | pod filtr : 5,8*1,0 |  | 5.8 | [22 empty] | VV | 0
5 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 23.868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.04 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 47,73600*0,5 |  | 23.868 | [22 empty] | VV | 5
6 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 16.368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.2 | 3.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6*(2,1*1,8*0,8-1,5*1,2*0,8) |  | 9.504 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,1*1,6*0,8-1,5*1,2*0,8 |  | 1.248 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3*(1,8*1,8*0,8-1,2*1,2*0,8) |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,2*1,2*0,6-0,6*0,6*0,6) |  | 1.296 | [22 empty] | VV | 0
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 86.8516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.01 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | koef. nakypření 1,1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 46,10000*1,1 |  | 50.71 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 47,73600*1,1 |  | 52.5096 | [22 empty] | VV | 5
|  | - na zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 16,36800*-1 |  | -16.368 | [22 empty] | VV | 5
8 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 32.736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.01 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 16,36800*2 |  | 32.736 | [22 empty] | VV | 5
9 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 16.368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.65 | 10.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zásyp patek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 16,36800 |  | 16.368 | [22 empty] | VV | 5
10 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 1302.774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | + 15 km : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 86,85160*15 |  | 1302.774 | [22 empty] | VV | 5
11 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 173.7032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 t/m3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 86,85160*2 |  | 173.7032 | [22 empty] | VV | 5
12 | 181301103R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.25 | 21.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [24 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (365+15)-(215+20+9+50) |  | 86 | [22 empty] | VV | 0
13 | 183403153R00 | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.02 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 86,00000 |  | 86 | [22 empty] | VV | 5
14 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06 | 5.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 86,00000 |  | 86 | [22 empty] | VV | 5
15 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 2.838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 30 g/m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 86,00000*0,03 |  | 2.58 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient ztratné 10 %: 0,1 |  | 0.258 | [22 empty] | VV | 4
16 | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, | m3 | 1.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.26 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,02 m3/m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 86,00000*0,02 |  | 1.72 | [22 empty] | VV | 5
17 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.02 | 4.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [24 empty] | SPI
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 208 |  | 208 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64.77 |  | 0 |  |  |  |  | 176.27 | [5 empty] | DIL
18 | 275121111R00 | Osazení prefa základových patek hmotnost do 5 t | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09604 | 1.15 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 7.13 | 85.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z betonu železového, včetně případné nutné spojovací vrstvy, z jakékoliv cementové malty, | [24 empty] | SPI
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6+1+3+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
19 | PAT01.x | ŽB prefabrikovaná základová patka 1,5x1,2x0,8 m, výztuž 100 kg/m3, beton ČSN EN 206-1 C25/30 XC2-Cl 0.2-Dmax32-S3 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
20 | PAT02.x | ŽB prefabrikovaná základová patka 1,5x1,0x0,8 m, výztuž 100 kg/m3, beton ČSN EN 206-1 C25/30 XC2-Cl 0.2-Dmax32-S3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
21 | PAT03.x | ŽB prefabrikovaná základová patka 1,2x1,2x0,8 m, výztuž 100 kg/m3, beton ČSN EN 206-1 C25/30 XC2-Cl 0.2-Dmax32-S3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
22 | PAT04.x | ŽB prefabrikovaná základová patka 0,6x0,6x0,55 m, výztuž 100 kg/m3, beton ČSN EN 206-1 C25/30 XC2-Cl 0.2-Dmax32-S3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
23 | 20011.x | Podklad z prostého betonu tloušťky 5 cm | m2 | 23.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12711 | 2.98 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14 | 3.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6*1,7*1,4 |  | 14.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*1,2 |  | 2.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3*1,4*1,4 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,8*0,8 |  | 1.28 | [22 empty] | VV | 0
24 | 274121121R00 | Osazení základových prefabrikovaných pásů do 5 t | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09604 | 1.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 6.6 | 72.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
25 | PRAH01.x | D+M Základový práh, specifikace dle D.1.2, BETON ČSN EN 206-1 C25/30, ocel ČSN 42 0139 140 kg/m3 | m3 | 6.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.55 | 15.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,5+3,9+2*4,3+2*9,3+1,4+2,4+2,0+2,5+0,5)*0,15 |  | 6.06 | [22 empty] | VV | 0
26 | 275313621R00 | Beton základových patek prostý třídy C 20/25 | m3 | 17.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 43.94 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.48 | 8.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pod VZT : 11,6*1,0 |  | 11.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | pod filtr : 5,8*1,0 |  | 5.8 | [22 empty] | VV | 0
27 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek zřízení | m2 | 4.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.05 | 4.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pod VZT : (2*3,9+2*3)*0,2 |  | 2.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | pod filtr : (2*2,9+2*2)*0,2 |  | 1.96 | [22 empty] | VV | 0
28 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek odstranění | m2 | 4.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.32 | 1.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,72000 |  | 4.72 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87 |  | 0 |  |  |  |  | 360.81 | [5 empty] | DIL
29 | 3421701.x | D+M Panely stěnové na ocelovou konstrukci - vnější plášť haly, tl. 175 mm, jádro z minerální vaty, RAL 9010, vč. veškerého příslušenství (lemování, spojovací a těsnící materiál), vč. dopravy | m2 | 120.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 90.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,85*5,0 |  | 54.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 18,8*4,1+19,3*2,0 |  | 115.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(3*2,0*1,5+2*1,0*1,5) |  | -12 | [22 empty] | VV | 0
|  | -chemicky odolné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 37,50000*-1 |  | -37.5 | [22 empty] | VV | 5
30 | 3421707.x | D+M Systémový prvek úžlabí vnějšího pláště haly - navázání na stávající halu, s minerální izolací, RAL 9010, vč. veškerého příslušenství (lemování, spojovací a těsnící materiál), vč. dopravy | m | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 14.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,5 |  | 19.5 | [22 empty] | VV | 0
31 | 3421702.x | D+M Panely stěnové na ocelovou konstrukci - vnější plášť haly, tl. 100 mm, jádro z minerální vaty, RAL 9010, vč. veškerého příslušenství (lemování, spojovací a těsnící materiál), vč. dopravy | m2 | 11.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 8.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,3*2,3 |  | 5.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2,4+1,8*2,2 |  | 8.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,05 |  | -1.845 | [22 empty] | VV | 0
32 | 3421705.x | D+M Panely stěnové na ocelovou konstrukci - vnější plášť stáv. haly, tl. 80 mm, jádro z min. vaty, RAL 9010, vč. veškerého příslušenství (lemování, spojovací a těsnící materiál), vč. dopravy | m2 | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 5.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*3,4 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
33 | 3421703.x | D+M Akustické dělící nenosné příčky ze systémových panelů tl. 100 mm, jádro z minerální vaty, Rw=32 dB,RAL 9010, vč. veškerého příslušenství (lemování, spojovací a těsnící materiál), vč. dopravy | m2 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52,0 |  | 52 | [22 empty] | VV | 0
34 | 3421704.x | D+M Dělící nenosné příčky ze systémových panelů tl. 60 mm, jádro z minerální vaty, RAL 9010, vč. veškerého příslušenství (lemování, spojovací a těsnící materiál), vč. dopravy | m2 | 86.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 64.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 102/103,104 : 7,0*4,6-2*1,1*2,05 |  | 27.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103/104 : 3,15*4,5 |  | 14.175 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105/106,107 : 1,9*4,6+6,3*4,9 |  | 39.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,05+1,1*2,05) |  | -4.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106/107 : 1,9*4,8 |  | 9.12 | [22 empty] | VV | 0
35 | 3421706.x | D+M Kastlík na opláštění svis. potrubí, ze systémových panelů tl. 60 mm, jádro z minerální vat, RAL 9010, vč. ocel. kce a příslušenství (lemování, spojovací a těsnící materiál), vč. dopravy | m2 | 2.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 1.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 102 : 0,8*2,95 |  | 2.36 | [22 empty] | VV | 0
36 | 34201.x | D+M Předsazená SDK stěna tl.150 mm, 2x oplášť., desky tl. 12,5 mm do vlhkého prostředí, nosná kce z R-CW a R-UW profilů | m2 | 4.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0481 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.29 | 6.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně veškerého příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu, konstrukcí pro zavěšení těžkých břemen, broušení a tmelení. | [24 empty] | POP |  | Včetně veškerého příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu, konstrukcí pro zavěšení těžkých břemen, broušení a tmelení.
|  | Součástí dodávky jsou i desky, izolace, spojovací, dilatační a akustické pásky. | [24 empty] | POP
|  | Včetně vytvoření otvorů pro revizní dvířka umístěná dle projektu. | [24 empty] | POP
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,8*1,5+0,9*2,5 |  | 4.95 | [22 empty] | VV | 0
37 | 342261111RT2.x | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl. 75 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, vč. minerální izolace | m2 | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.031 | 0.58 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.19 | 22.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně veškerého příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu, broušení a tmelení. | [24 empty] | POP
|  | Součástí dodávky jsou i desky, izolace, spojovací, dilatační a akustické pásky. | [24 empty] | POP
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,3*2,5-1,0*2,05 |  | 18.7 | [22 empty] | VV | 0
38 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.01 | 4.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK1 : 4,1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
39 | 342170401.x | D+M Dělící nenosné příčky ze systémových panelů tl. 60 mm, zvýšená chemická odolnost z obou stran opláštění, jádro z MW, RAL 9010, | m2 | 20.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 15.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. veškerého příslušenství (lemování, spojovací a těsnící materiál), vč. dopravy | [24 empty] | POP
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101 : 7,7*2,5+0,5*2,95 |  | 20.725 | [22 empty] | VV | 0
40 | 342170402.x | D+M Dělící nenosné příčky ze systémových panelů tl. 60 mm, zvýšená chemická odolnost z jedné strany opláštění, jádro z MW, RAL 9010, | m2 | 79.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 59.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. veškerého příslušenství (lemování, spojovací a těsnící materiál), vč. dopravy | [24 empty] | POP
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101 : (7,0+2,6)*2,9 |  | 27.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 101/102,103 : 52,0 |  | 52 | [22 empty] | VV | 0
41 | 342170101.x | D+M Panely stěnové na ocelovou konstrukci - vnější plášť haly, tl. 175 mm, jádro z MW, RAL 9010, zvýšená chemická odolnost z jedné strany opláštění | m2 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 28.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. veškerého příslušenství (lemování, spojovací a těsnící materiál), vč. dopravy | [24 empty] | POP
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,1*5,0 |  | 40.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*1,5 |  | -3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 121.45 | [5 empty] | DIL
42 | 4001.x | D+M Zastřešení z lehké SDK kce; 2x SDK protipožární desky tl. 12,5 mm oboustranně, vč. nosné kovové konstrukce, dle PD | m2 | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK 2 : 8,7 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
43 | 444172127R01.x | D+M Technologický podhled ze systémových panelů tl. 60 mm, vč. nosné kce ocelové, vč. veškerého příslušenství (lemování, spojovací a těsnící materiál), vč. dopravy | m2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 9.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně PÚ se zvýšenou chemickou odolností | [24 empty] | POP
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,0 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
44 | 444172127R00.x | D+M Panely sendvičové střešní tl. 200 mm, vč. veškerého příslušenství (lemování, spojovací a těsnící materiál), dilatace, vč. dopravy | m2 | 215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 109.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 215 |  | 215 | [22 empty] | VV | 0
45 | 444172127R04.x | D+M Panely sendvičové střešní tl. 100 mm, vč. veškerého příslušenství (lemování, spojovací a těsnící materiál), dilatace, vč. dopravy | m2 | 4.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 2.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2,3 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50.51 |  | 0 |  |  |  |  | 27.74 | [5 empty] | DIL
46 | 564251111R00.x | Podklad ze štěrkopísku fr. 0/8, po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 43.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.30361 | 13.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 43,12 |  | 43.12 | [22 empty] | VV | 0
47 | 596811111R00 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 4.61 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.38 | 24.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [24 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 61+3 |  | 64 | [22 empty] | VV | 0
48 | 451579777R00.x | Přípl. za další 1cm kameniva těženého | m2 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02024 | 1.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0.01 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 64,00000 |  | 64 | [22 empty] | VV | 5
49 | 59245340R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 50,0 mm | m2 | 67.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.109 | 7.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 64,00000 |  | 64 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient ztratné 5 %: 0,05 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 4
50 | 564851111RT2.x | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 8-16 mm | m2 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 24.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 64,00000 |  | 64 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
51 | 6001.x | D+M Kování spodní hrany vnějších otvorů pozink úhelníkem 50x50x5 | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.38 |  | 0 |  |  |  |  | 75.28 | [5 empty] | DIL
52 | 612474611R00 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03203 | 1.73 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.82 | 44.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [24 empty] | SPI
|  | VPC jádro - 10 mm | [24 empty] | POP
|  | štuk zrnitosti 0,7 mm - 3 mm | [24 empty] | POP
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 54 |  | 54 | [22 empty] | VV | 0
53 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.36 | 19.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 54,00000 |  | 54 | [22 empty] | VV | 5
54 | 612473185R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [24 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 54,00000 |  | 54 | [22 empty] | VV | 5
55 | 612474610.x | D+M Zapravení okolní stávající plochy po vybourání otvorů, začištění, vyrovnání maltou, nová skladba omítky | m2 | 14.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03203 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.82 | 11.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VPC jádro - 10 mm | [24 empty] | POP
|  | štuk zrnitosti 0,7 mm - 3 mm | [24 empty] | POP
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,3+0,8+6*0,4)*0,6 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4*5,0*0,3 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.35 |  | 0 |  |  |  |  | 31.74 | [5 empty] | DIL
56 | 622319005R00 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 1.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.36 | 19.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 54,00000 |  | 54 | [22 empty] | VV | 5
57 | 622319513R00 | Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 120 mm | m2 | 25.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00878 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.49 | 12.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,0+1,5+1,1+7,5 |  | 25.1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 186.46 |  | 0 |  |  |  |  | 207.86 | [5 empty] | DIL
58 | 631312621RM1 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, | m3 | 23.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 59.99 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 3.21 | 76.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 23,76 |  | 23.76 | [22 empty] | VV | 0
59 | 631315711.x | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg/m3, dle D.1.2 | m3 | 49.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.55 | 126.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.32 | 114.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 49,5 |  | 49.5 | [22 empty] | VV | 0
60 | 632419102R00 | Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 2 mm, bez penetrace | m2 | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 0.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.25 | 16.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 103 : 9,4 |  | 9.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 33,9 |  | 33.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 4,6 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 7,1 |  | 7.1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 2.88 | [5 empty] | DIL
61 | D01.x | D01 D+M Dveře Al, P, 1200x2050, interiérové, 1křídlé, plné, bez prahu, RAL 9010, výstražná lepící páska, zabudování do oc. kce, vč. zárubně, kování, dle PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
62 | D02.x | D02 D+M Dveře Al, 2100x2250, interiérové, 2křídlé, plné, bez prahu, RAL 9010, výstražná lepící páska, zabudování do oc. kce, vč. zárubně, kování, dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
63 | D03.x | D03 D+M Dveře 1000x2050, P, interiérové, 1křídlé, plné, EI 30 DP3-C, DTD deska laminátová, RAL 9010, oc. zárubeň vč. nátěrů, paniková hrazda, zabudování do betonové kce, vč. zárubně, kování, dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
64 | D04.x | D04 D+M Dveře 1000x2050, P, interiérové, 1křídlé, plné, EI 30 DP3-C, DTD deska laminátová, RAL 9010, oc. zárubeň vč. nátěrů, paniková hrazda, zabudování do oc. kce, vč. zárubně, kování, dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pozn.: během stavby bude zhodnoceno, zda budou odstraněny a znovu použity stávající dveře nebo budou nahrazeny prvkem D04 | [24 empty] | POP |  | Pozn.: během stavby bude zhodnoceno, zda budou odstraněny a znovu použity stávající dveře nebo budou nahrazeny prvkem D04
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
65 | D05.x | D05 D+M Dveře 1000x2050, L, interiérové, 1křídlé, plné, EI 30 DP3-C, DTD deska laminátová, RAL 9010, oc. zárubeň vč. nátěrů, paniková hrazda, zabudování do SDK kce, vč. zárubně, kování, dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pozn.: během stavby bude zhodnoceno, zda budou odstraněny a znovu použity stávající dveře nebo budou nahrazeny prvkem D04 | [24 empty] | POP |  | Pozn.: během stavby bude zhodnoceno, zda budou odstraněny a znovu použity stávající dveře nebo budou nahrazeny prvkem D04
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D05 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | D06.x | D06 D+M Dveře 1100x2050, L, P, interiérové, 1křídlé, plné, DTD deska laminátová, RAL 9010, oc. zárubeň vč. nátěrů, paniková hrazda,zabudování do oc. kce, vč. zárubně, kování, dle PD | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pozn.: během stavby bude zhodnoceno, zda budou odstraněny a znovu použity stávající dveře nebo budou nahrazeny prvkem D04 | [24 empty] | POP |  | Pozn.: během stavby bude zhodnoceno, zda budou odstraněny a znovu použity stávající dveře nebo budou nahrazeny prvkem D04
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D06 P : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D06 L : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | D07.x | D07 D+M Dveře 900x2050, L, interiérové, 1křídlé, plné, DTD deska laminátová, RAL 9010, oc. zárubeň vč. nátěrů, paniková hrazda,zabudování do oc. kce, vč. zárubně, kování, dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pozn.: během stavby bude zhodnoceno, zda budou odstraněny a znovu použity stávající dveře nebo budou nahrazeny prvkem D04 | [24 empty] | POP |  | Pozn.: během stavby bude zhodnoceno, zda budou odstraněny a znovu použity stávající dveře nebo budou nahrazeny prvkem D04
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D07 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | D08.x | D08 D+M Dveře 1100x2100, L, exteriérové, 1křídlé, plné, DTD deska laminátová, s prahem, křídlo RAL 9010, oc. zárubeň vč. nátěrů RAL 3020, vč. zárubně, kování, dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pozn.: během stavby bude zhodnoceno, zda budou odstraněny a znovu použity stávající dveře nebo budou nahrazeny prvkem D04 | [24 empty] | POP |  | Pozn.: během stavby bude zhodnoceno, zda budou odstraněny a znovu použity stávající dveře nebo budou nahrazeny prvkem D04
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D08 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | O01.x | O01 D+M Okno 2000x1500, plast, 3sklo čiré, 2křídlé, otevíravé/sklopné, Uw=1,2 W/m2K, RAL 3020, kování, dle PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | O01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
70 | O02.x | O02 D+M Okno 1000x1500, plast, 3sklo čiré, 1křídlé, otevíravé/sklopné, Uw=1,2 W/m2K, RAL 3020, kování, dle PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | O02 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
71 | O03.x | O03 D+M Okno 2000x1500, hliník, 3sklo čiré, 2křídlé, fixní, protipožární EI 15 DP1, Uw=1,2 W/m2K, RAL 3020, kování, dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | O03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | 648991111R00 | Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00222 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.36 | 2.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. | [24 empty] | SPI |  | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | O01 : 2*2,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | O02 : 2*1,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | O03 : 1*2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
73 | 60780010R.x | Parapet interiérový; voděodolná DTD 17 mm, povrch laminát 0,6 mm cpl/hpl, RAL 9010, spodní - impregnovaný protitah, zadní - hranovací páska, boční - pvc krytka, dle PD | m | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient ztratné 5 %: 0,05 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 4
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.13 |  | 0 |  |  |  |  | 19.15 | [5 empty] | DIL
74 | 917832111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 70.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1025 | 7.19 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.23 | 16.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [24 empty] | SPI
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25+26+12,6+6,5 |  | 70.1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 2.103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.31 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.44 | 3.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 70,10000*0,03 |  | 2.103 | [22 empty] | VV | 5
76 | 59217331R | obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá | kus | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 1.63 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | ztratné 5 % : 1,05*(25+26+12,6+6,5) |  | 73.605 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | celkem ks : 74 |  | 74 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9 |  | 0 |  |  |  |  | 49.21 | [5 empty] | DIL
77 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 2.57 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.14 | 19.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [24 empty] | POP
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (19+8,5)*4,5 |  | 123.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,5*2,5 |  | 16.25 | [22 empty] | VV | 0
78 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0.27 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.01 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 140,00000*2 |  | 280 | [22 empty] | VV | 5
79 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.13 | 18.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 140,00000 |  | 140 | [22 empty] | VV | 5
80 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.06 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.21 | 8.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19+8,5+4,5+9 |  | 41 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 60.17 | [5 empty] | DIL
81 | 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.17 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dle TZ D.1.3 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
82 | HAS1.x | Přístroj hasicí práškový přenosný s hasicí schopností 34A | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
83 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.263 | 57.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 220 |  | 220 | [22 empty] | VV | 0
84 | 952901110R00 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 13.845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.13 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*2,0*1,5+2*1,0*1,5+0,9*2,05 |  | 13.845 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
85 | 9601.x | Vytvoření prostupu v systémovém sendvičovém panelu tl. 175 mm, velikost dle PD, vč. manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3+1+1+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
86 | 9602.x | Vytvoření prostupu v systémovém sendvičovém panelu tl. 60 mm, velikost dle PD, vč. manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2+2+4 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2+1+2 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
87 | 9603.x | Vytvoření prostupu ve zdivu železobetonovém tl. 30 cm pro VZT, velikost dle PD, vč. manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
88 | 9604.x | Vytvoření prostupu v systémovém sendvičovém panelu tl. 200 mm, velikost dle PD, vč. manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
89 | 9605.x | Vytvoření prostupu v systémovém sendvičovém panelu tl. 100 mm, velikost dle PD, vč. manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32.38 | [5 empty] | DIL
90 | 998014011R00 | Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm | t | 323.771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1 | 32.38 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.16 |  | 0 |  |  |  |  | 65.32 | [5 empty] | DIL
91 | 711111006RZ3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 | m2 | 198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.07 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 5.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 198,00000 |  | 198 | [22 empty] | VV | 5
92 | 711112006RZ3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 | m2 | 13.363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 13,36300 |  | 13.363 | [22 empty] | VV | 5
93 | 711141559RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.08 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.23 | 45.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 198 |  | 198 | [22 empty] | VV | 0
94 | 711142559RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 13.363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.27 | 3.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,5*(0,8+0,15) |  | 9.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | (29,5-3*1,1-2,1)*0,18 |  | 4.338 | [22 empty] | VV | 0
95 | 62852265R | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 215.5903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.97 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 198,00000 |  | 198 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 13,36300 |  | 13.363 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient ztratné + přesahy 20 %: 0,02 |  | 4.2273 | [22 empty] | VV | 4
96 | 711101.x | D+M Náběhové klíny pro realizaci koutových spojů | m | 58.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (29+5,6) |  | 34.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (29,5-3*1,1-2,1) |  | 24.1 | [22 empty] | VV | 0
97 | 711823121RT5 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.16 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33*0,5 |  | 16.5 | [22 empty] | VV | 0
98 | 711823129RT1 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K15 : 33 |  | 33 | [22 empty] | VV | 0
99 | 28342406R | lišta ukončovací; k uchycení vrchní hrany nopové fólie; materiál PVC; š = 8,0 mm; h = 44,0 mm; l = 2 000 mm | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | ztratné 5 % : 1,05*(33/2) |  | 17.325 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | celkem ks : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
100 | 711191271RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 | m2 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 16,50000 |  | 16.5 | [22 empty] | VV | 5
101 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 1.1488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.567 | 1.8 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  |  | 71.05 | [5 empty] | DIL
102 | 712371801RT1 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, | m2 | 219.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.32 | 70.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozn.: mechanicky kotveno k panelu | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 215,00000 |  | 215 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 4,14000 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 5
103 | 283220012R | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 15 000,0 | m2 | 241.054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00185 | 0.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 219,14000 |  | 219.14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient ztratné + přesahy 10 %: 0,1 |  | 21.914 | [22 empty] | VV | 4
104 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m | t | 0.45252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.048 | 0.93 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.68 | [5 empty] | DIL
105 | 72201.x | Osazení nástěnného hydrantu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
106 | 722254201RT3 | Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 1.64 | 1.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz pbř : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
107 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | t | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 1.374 | 0.04 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
108 | K01.x | K01 D+M Vnější parapet, RŠ 295 mm, délka 2000 mm, Al ohýbaný, PÚ lakováním, tl. plechu 1,0 mm, RAL 3020, vč. Al krytek, kotvení, dle PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
109 | K02.x | K02 D+M Vnější parapet, RŠ 295 mm, délka 1000 mm, Al ohýbaný, PÚ lakováním, tl. plechu 1,0 mm, RAL 3020, vč. Al krytek, kotvení, dle PD | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K02 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
110 | K03.x | K03 D+M Podokapový žlab, průměr 150 mm, Al ohýbaný, PÚ lakováním, vč. dilatace, tl. plechu 1,0 mm, RAL 3020, dle PD | m | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. kotevních prvků, háků, spojek, kolen, objímek | [24 empty] | POP
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K03 : 18,8 |  | 18.8 | [22 empty] | VV | 0
111 | K04.x | K04 D+M Podokapový žlab, průměr 100 mm, Al ohýbaný, PÚ lakováním, vč. dilatace, tl. plechu 1,0 mm, RAL 3020, dle PD | m | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. kotevních prvků, háků, spojek, kolen, objímek | [24 empty] | POP
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K04 : 1,7 |  | 1.7 | [22 empty] | VV | 0
112 | K05.x | K05 D+M Svod, průměr 100 mm, Al ohýbaný, PÚ lakováním, vč. dilatace, tl. plechu 1,0 mm, RAL 3020, dle PD | m | 8.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. kotevních prvků, háků, spojek, kotlíků, kolen, objímek | [24 empty] | POP
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K05 : 8,6 |  | 8.6 | [22 empty] | VV | 0
113 | K06.x | K06 D+M Svod, průměr 75 mm, Al ohýbaný, PÚ lakováním, vč. dilatace, tl. plechu 1,0 mm, RAL 3020, dle PD | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. kotevních prvků, háků, spojek, kotlíků, kolen, objímek | [24 empty] | POP
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K06 : 2,4 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
114 | K07.x | K07 D+M Oplechování navázání střechy, RŠ 475 mm, Al ohýbaný, PÚ lakováním, vč. dilatace, tl. plechu 1,0 mm, RAL 3020, kotvení, dle PD | m | 13.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K07 : 13,3 |  | 13.3 | [22 empty] | VV | 0
115 | K08.x | K08 D+M Okapnička navázání střechy, RŠ 85 mm, Al ohýbaný, PÚ lakováním, vč. dilatace, tl. plechu 1,0 mm, RAL 3020, kotvení, dle PD | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K08 : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
116 | K09.x | K09 D+M Oplechování atiky, RŠ 255 mm, Al ohýbaný, PÚ lakováním, vč. dilatace, tl. plechu 1,0 mm, RAL 3020, kotvení, dle PD | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K09 : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
117 | K10.x | K10 D+M Oplechování dolního rohu atiky, RŠ 200 mm, Al ohýbaný, PÚ lakováním, vč. dilatace, tl. plechu 1,0 mm, RAL 3020, kotvení, dle PD | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K10 : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
118 | K11.x | K11 D+M Okapová lišta, RŠ 200 mm, Al ohýbaný, PÚ lakováním, vč. dilatace, tl. plechu 1,0 mm, RAL 3020, kotvení, dle PD | m | 20.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K11 : 20,5 |  | 20.5 | [22 empty] | VV | 0
119 | K12.x | K12 D+M Okapová lišta, RŠ 150 mm, Al ohýbaný, PÚ lakováním, vč. dilatace, tl. plechu 1,0 mm, RAL 3020, kotvení, dle PD | m | 20.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K12 : 20,5 |  | 20.5 | [22 empty] | VV | 0
120 | K13.x | K13 D+M Pomocný profil pod okapovou lištu, RŠ 100 mm, Al ohýbaný, PÚ lakováním, vč. dilatace, tl. plechu 1,0 mm, RAL 3020, kotvení, dle PD | m | 20.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K13 : 20,5 |  | 20.5 | [22 empty] | VV | 0
121 | K14.x | K14 D+M Závětrná lišta přístavku, RŠ 210 mm, Al ohýbaný, PÚ lakováním, vč. dilatace, tl. plechu 1,0 mm, RAL 3020, kotvení, dle PD | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K14 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
122 | K16.x | K16 D+M Pojistný chrlič s integrovanou PVC manžetou, vč. ochranné vyjímatelné mřížky, DN 70, dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 215.89 | [5 empty] | DIL
123 | Z02.x | Z02 D+M Ocelový kotvící bod pro ploché střechy pro ochranu proti pádu, vč. kotvení, dle PD | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z12 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
124 | Z01.x | Z01 D+M Žebřík na střechu, nerez. ocel, výška 4600+1100 mm, šířka 520 mm, vč. ochranného koše, vč. dvojité nerezové bezpečnostní závory, vč. veškerého kotvícího a spojovací mateirálu, dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
125 | 76701.x | D+M Ocelová konstrukce pod VZT jednotku vč. pryžových pásů pro uložení, kotvení do základu, povrchová úprava 1x nátěr základní barvou, 2x nátěr vrchní barvou, dle PD | kg | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.84 | 42.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51 |  | 51 | [22 empty] | VV | 0
126 | 7672.x | D+M Ocelová konstrukce pod filtrační jednotku vč. pryžových pásů pro uložení, kotvení do základu, povrchová úprava 1x nátěr základní barvou, 2x nátěr vrchní barvou, dle PD | kg | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.84 | 172.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 205 |  | 205 | [22 empty] | VV | 0
127 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 3.327 | 0.85 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | 280.56 | [5 empty] | DIL
128 | 7771550201.x | D+M Polyuretanová stěrka jednovrstvá, tl. 9 mm, protisluzná R12, se struktur. matným povrchem, dle PD | m2 | 131.765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.29 | 169.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně podkladního záškrabu. Možnost čištění párou, teplotní odolnost do 130°C, pro pojezd kovovým kolem. Probarvení stěrky v celé vrstvě – bude splňovat požadavky na kritické body v rámci zpracování analýzu HACCP pro potravinářské provozy. Odolnost vůči rázovému zatížení a teplotním šokům. Finální povrchová vrstva hygienicky nezávadná, s vysokou chemickou, mechanickou a teplotní odolností. Bbeze spár, nepropustná, protiskluzná a bezprašná. | [24 empty] | POP |  | Včetně podkladního záškrabu. Možnost čištění párou, teplotní odolnost do 130°C, pro pojezd kovovým kolem. Probarvení stěrky v celé vrstvě – bude splňovat požadavky na kritické body v rámci zpracování analýzu HACCP pro potravinářské provozy. Odolnost vůči rázovému zatížení a teplotním šokům. Finální povrchová vrstva hygienicky nezávadná, s vysokou chemickou, mechanickou a teplotní odolností. Bbeze spár, nepropustná, protiskluzná a bezprašná.
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101 : 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : 54,2 |  | 54.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | fabiony : (51,5+28)*0,07 |  | 5.565 | [22 empty] | VV | 0
129 | 777116041.x | D+M Dvousložková epoxidová stěrka transparentní, bezrozpouštědlová viskózní kompozice, na bázi epoxidových pryskyřic R12 vč. penetrace a s prosypem pískem 0,1-0,4 mm, dle PD | m2 | 71.991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00461 | 0.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4 | 28.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 103 : 9,4 |  | 9.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 33,9 |  | 33.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 4,6 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 7,1 |  | 7.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | fabiony : (11,2+13,7+27,7+7,7+11)*0,07 |  | 4.991 | [22 empty] | VV | 0
130 | 777812222.x | D+M Napojení podlahy na sokl stěny pomocí pozinkované Z lišty, vč. sytémového podlahového fabionu, rádius fabion r=38 mm, vytažení do výšky min. 70 mm | m | 165.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.46 | 76.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky a montáže záškrabu s prosypem pískem a vrchní vrstvy. | [24 empty] | POP
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101 : 51,5 |  | 51.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 11,2 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 13,7 |  | 13.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 27,7 |  | 27.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 7,7 |  | 7.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné 10 %: 0,1 |  | 15.08 | [22 empty] | VV | 4
131 | 777101101R00 | Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 203.756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.016 | 3.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 131,76500 |  | 131.765 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 71,99100 |  | 71.991 | [22 empty] | VV | 5
132 | 771111122R00 | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových | m | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.15 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,2+2,1+2*1,1 |  | 6.7 | [22 empty] | VV | 0
133 | 5537000121R | lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 2 700 mm; samolepicí; stříbro | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 6,7/2,7 |  | 2.4815 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | celkem ks : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
134 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | t | 0.80749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.499 | 1.21 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 17.89 | [5 empty] | DIL
135 | 781101210RT1 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 5.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.05 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 5,37000 |  | 5.37 | [22 empty] | VV | 5
136 | 781475114R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 5.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.07 | 5.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 106 : 0,9*2,5+1,8*1,5+1,8*0,15+1,0*0,15 |  | 5.37 | [22 empty] | VV | 0
137 | 597813613R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle zelená; lesk | m2 | 6.1755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | dle výběru investora | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 5,37000 |  | 5.37 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient ztratné 15 %: 0,15 |  | 0.8055 | [22 empty] | VV | 4
138 | 23153600R | malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ruční; odolná proti vodě, mrazu; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva bílá | kus | 2.9535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1 kg/m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 5,37000*0,5 |  | 2.685 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient ztratné 10 %: 0,1 |  | 0.2685 | [22 empty] | VV | 4
139 | 781497121RS1 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, | m | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.12 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,8+1 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
140 | 781775006RT3 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, hladkých, 200 x 100 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 10.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00394 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.11 | 11.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0+3,5+1,8*0,3 |  | 10.04 | [22 empty] | VV | 0
141 | 59701.x | Soklový obklad keramický lepený mrazuvzdorný, barevné řešení dle stávajících objektů a výběru investora | m2 | 10.542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 10,04000 |  | 10.04 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient ztratné 5 %: 0,05 |  | 0.502 | [22 empty] | VV | 4
142 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 0.30709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.265 | 0.39 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 16.56 | [5 empty] | DIL
143 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 118.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 3.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 118,30000 |  | 118.3 | [22 empty] | VV | 5
144 | 784195222R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné | m2 | 118.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 13.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 8,70000 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 4,10000 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 54,00000 |  | 54 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 18,70000*2 |  | 37.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 14,10000 |  | 14.1 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
145 | 43001.x | D+M Ocelová hlavní konstrukce haly vč. kotvení a povrchové úpravy nátěrem, dle D.1.2 | kg | 13617.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozn. nátěrová plocha 359,6 m2 | [24 empty] | POP
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | BLL60*60*4 : 7,57 |  | 7.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | HEA120 : 160,09 |  | 160.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | HEA280 : 2849,17 |  | 2849.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | HRTR100*40*4 : 39,53 |  | 39.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | HRTR100*100*4 : 66,24 |  | 66.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | HRTR120*40*3 : 131,72 |  | 131.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | HRTR120*80*5 : 454,15 |  | 454.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | HRTR120*120*5 : 1576,17 |  | 1576.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | IPE160 : 109,33 |  | 109.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | IPE200 : 2722,98 |  | 2722.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | IPE330 : 1115,43 |  | 1115.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | KUL16 : 144,91 |  | 144.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | L50*50*3 : 130,27 |  | 130.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | L80*80*6 : 2,97 |  | 2.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL1*60 : 3,2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL2*60 : 6,41 |  | 6.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL3*60 : 9,61 |  | 9.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL3*97 : 39,84 |  | 39.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL4*190 : 1,41 |  | 1.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL4*200 : 1,05 |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL4*236 : 234,7 |  | 234.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL5*60 : 16,01 |  | 16.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL6*70 : 0,4 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL6*76 : 6,46 |  | 6.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL6*120 : 4,53 |  | 4.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL6*122 : 3,62 |  | 3.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL6*147 : 3,03 |  | 3.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL8*60 : 12,81 |  | 12.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL8*306 : 200,89 |  | 200.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL10*60 : 16,01 |  | 16.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL10*100 : 16,24 |  | 16.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL10*120 : 4,99 |  | 4.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL12*100 : 14,3 |  | 14.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL12*130 : 34,69 |  | 34.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL12*281 : 153,42 |  | 153.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL12*282 : 156,36 |  | 156.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL12*299 : 75,52 |  | 75.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL12*301 : 75,82 |  | 75.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL15*120 : 58,5 |  | 58.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL15*200 : 21,2 |  | 21.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL15*250 : 17,66 |  | 17.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL20*350 : 187,93 |  | 187.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL25*160 : 231,88 |  | 231.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | TPU120*50*4 : 33,76 |  | 33.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | TPU162*55*4 : 478,5 |  | 478.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | TR70*4 : 8,07 |  | 8.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | UPE120 : 7,06 |  | 7.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | UPE160 : 219,15 |  | 219.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | ZÁV.TYČ.M20 : 6,59 |  | 6.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | ZÁV.TYČ.M24 : 17,09 |  | 17.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | Drobný materiál : 711,35 |  | 711.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | Spojovací materiál : 303,78 |  | 303.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | Svary : 203,78 |  | 203.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | Prořez : 509,46 |  | 509.46 | [22 empty] | VV | 0
146 | 43002.x | D+M Ocelová konstrukce nenosných vnitřních příček haly vč. kotvení a povrchové úpravy nátěrem, dle D.1.2 | kg | 1541.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozn. nátěrová plocha 62,67 m2 | [24 empty] | POP
|  | viz TZ, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HRTR100*40*4 : 317,85 |  | 317.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | HRTR100*100*4 : 782,07 |  | 782.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL4*196 : 226,97 |  | 226.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | PL12*220 : 13,68 |  | 13.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | Drobný materiál : 80,43 |  | 80.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | Spojovací materiál : 26,81 |  | 26.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | Svary : 26,81 |  | 26.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | Prořez : 67,03 |  | 67.03 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 D.1.4.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | Hala | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.1 | ZTI | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60.98 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 132254201 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a, spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 160.605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | (54,67+52,4)*1,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 160,605 |  | 160.6 | [22 empty] | VV | 0
2 | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost,, hloubky do 2 m | m2 | 321.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.27 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(54,67+52,4)*1,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 321,21 |  | 321.21 | [22 empty] | VV | 0
3 | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m, od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 321.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(54,67+52,4)*1,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 321,21 |  | 321.21 | [22 empty] | VV | 0
4 | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 235.554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přes 50 do 500 m | [24 empty] | POP
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "na mezideponii a zpět - pro zásyp" 2*117,777 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 235,554 |  | 235.55 | [22 empty] | VV | 0
5 | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 58.889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přes 9 000 do 10 000 m | [24 empty] | POP
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "koef. nakypření 1,1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*160,605 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "-na zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | -117,777 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,889 |  | 58.89 | [22 empty] | VV | 0
6 | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 883.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [24 empty] | POP
|  | "+15 km : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15*58,889 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 883,335 |  | 883.34 | [22 empty] | VV | 0
7 | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100, m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 117.777 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 117,777 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 117,777 |  | 117.78 | [22 empty] | VV | 0
8 | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 117.778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2*58,889 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 117,778 |  | 117.78 | [22 empty] | VV | 0
9 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do, předepsaného tvaru | m3 | 58.889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 58,889 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,889 |  | 58.89 | [22 empty] | VV | 0
10 | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 117.777 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*(54,67+52,4)*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 117,777 |  | 117.78 | [22 empty] | VV | 0
11 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku | m3 | 32.121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [24 empty] | POP
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(54,67+52,4)*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,121 |  | 32.12 | [22 empty] | VV | 0
12 | 175111109 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku | m3 | 32.121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny | [24 empty] | POP
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(54,67+52,4)*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,121 |  | 32.12 | [22 empty] | VV | 0
13 | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 60.709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 60.71 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,8*0,3*(54,67+52,4)*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 57,818*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60,709 |  | 60.71 | [22 empty] | VV | 0
14 | 2159011.x | Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy | m2 | 107.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | (54,67+52,4)*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 107,07 |  | 107.07 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | 451572111.x | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku | m3 | 10.707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 20.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*(54,67+52,4)*1,0 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,707 |  | 10.71 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | 877265211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném, výkopu jednoosých DN 110 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30+10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
17 | 28611351 | koleno kanalizační PVC KG 110x45° | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "splašky" 30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "deště" 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
18 | 877265221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném, výkopu dvouosých DN 110 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
19 | 28611908.x | odbočka kanalizační jednoduchá D110/100-45° | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "splašky" 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
20 | 877275211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném, výkopu jednoosých DN 125 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1+7+2+1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
21 | 28611932 | redukce kanalizační plastová nesouosá KG 125/100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "splašky" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "deště" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
22 | 28611356 | koleno kanalizační PVC KG 125x45° | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "splašky" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "deště" 7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
23 | 877275221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném, výkopu dvouosých DN 125 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5+1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
24 | 2861142501.x | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45° | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "splašky" 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
25 | 2861142502.x | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "deště" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
26 | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném, výkopu jednoosých DN 160 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1+3+1+1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
27 | 28611936 | redukce kanalizační plastová nesouosá KG 150/125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "splašky" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "deště" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
28 | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "splašky" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "deště" 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
29 | 877315221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném, výkopu dvouosých DN 160 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1+3+1+2+1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
30 | 28611914 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00143 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "splašky" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
31 | 28611912 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45° | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "deště" 3+2+1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "splašky"1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
32 | 80002.x | D+M Plastová šachta kanalizační revizní, DN 400, dno DN150, plastový poklop, hloubka 2,2 m, výkyvná, hrdla; části: šachtové dno, teleskopická roura průměru 400 mm, plastový poklop pro usazení do | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | zeleného pásu, vč. napojení přípojky do šachty a těsnění | [24 empty] | POP
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "RŠ1" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
33 | 9001.x | Prostup nosnými konstrukcemi do D200, vč. odklizení, odvozu a likvidace vzniklé suti | m | 4.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,6 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 81.322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
35 | 721173401 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0.06 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "splašky" 26 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "deště" 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 44 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
36 | 721173402 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 26.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00744 | 0.2 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "splašky" 13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "deště" 11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26,4 |  | 26.4 | [22 empty] | VV | 0
37 | 721173403 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | m | 29.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01232 | 0.37 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | "splašky" 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "deště" 21 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 29,7 |  | 29.7 | [22 empty] | VV | 0
38 | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | m | 30.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00201 | 0.06 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,8 |  | 30.8 | [22 empty] | VV | 0
39 | 721174041.x | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,5 |  | 5.5 | [22 empty] | VV | 0
40 | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
41 | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,6 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
42 | 721211402.x | D+M Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115x115, D50/75/110, suchá zápachová, klapka, boční napojení | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
43 | 721229111 | Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
44 | 55161841.x | Sifonová nálevka DN32 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
45 | 55166634.x | Sifon umyvadlový, DN40, plast bílý | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
46 | 551666340.x | Zápachová uzávěrka s připojením na RV 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
47 | 55161101.x | Sifon dřezový, DN50, plast bílý | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
48 | 72100101.x | D+M Odpadní čistící kus HT 110 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
49 | 721273153 | Ventilační hlavice zpolypropylenu (PP) DN 110 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
50 | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 148 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 148 |  | 148 | [22 empty] | VV | 0
51 | 722181246.x | D+M tepelná izolace PE tl. 20mm, pro potrubí 125, minerální+Al | m | 24.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,75 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,75 |  | 24.75 | [22 empty] | VV | 0
52 | 7210002.x | D+M Kotvící objímka s gumou pro DN 110 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
53 | 751613141 | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | 48481004 | hadice pro odvod kondenzátu | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
55 | 877313001.x | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 176+47 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 223 |  | 223 | [22 empty] | VV | 0
56 | 721242115.x | D+M Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU -, suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci | kus | 0.099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
57 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 1012.869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0 |  |  |  |  | 4.51 | [5 empty] | DIL
58 | 722130236 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50 | m | 39.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0064 | 0.25 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39,6 |  | 39.6 | [22 empty] | VV | 0
59 | 722174022 | Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 63.426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.06 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,28+12,19+31,19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 57,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 63,426 |  | 63.43 | [22 empty] | VV | 0
60 | 722174023 | Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 42.361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.05 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25,12+13,39 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 38,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42,361 |  | 42.36 | [22 empty] | VV | 0
61 | 722174024 | Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | m | 14.949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0.02 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,59 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,949 |  | 14.95 | [22 empty] | VV | 0
62 | 722174025 | Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 | m | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00284 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2+2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
63 | 722174026 | Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3 | m | 16.522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00373 | 0.06 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,522 |  | 16.52 | [22 empty] | VV | 0
64 | 722174027.x | D+M Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,1,, vč. tvarovek | m | 7.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,48 |  | 7.48 | [22 empty] | VV | 0
65 | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 13.409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,409 |  | 13.41 | [22 empty] | VV | 0
66 | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 31.878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,39+13,59+2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31,878 |  | 31.88 | [22 empty] | VV | 0
67 | 722181243 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 55.462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 43,62+6,8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 55,462 |  | 55.46 | [22 empty] | VV | 0
68 | 722181251 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 50.017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31,19+14,28 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 45,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,017 |  | 50.02 | [22 empty] | VV | 0
69 | 722181252 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 29.832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25,12+2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 27,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 29,832 |  | 29.83 | [22 empty] | VV | 0
70 | 72220102.x | D+M Přechodový kus PPR-ocel 63x10.5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
71 | 722220111.x | D+M Nástěnka PPR pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1+1+2*4+2*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
72 | 722220121.x | D+M Nástěnka pro baterii | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | 722231162R00 | Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | 722224115 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 7222291001.x | D+M Uzavírací armatura zajištující průtočnost nádoby s vypouštěním 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | 722237626R00 | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | 722237621R00 | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
78 | 722231003.x | D+M Termostatický cirkulační ventil DN15, 2x vnitřní závit + montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
79 | 722231004.x | D+M Vyvažovací ventil DN 15, 2x vnitřní závit + montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
80 | 722237136R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00183 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.42 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
81 | 722237134R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.27 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
82 | 722237133R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | 722237131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
84 | 722237126R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
85 | 722237124R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.27 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1+2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
86 | 722237122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
87 | 722237121R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
88 | 722234201.x | D+M Filtr vodovodní, 2x vnitřní závit DN15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
89 | 722234202.x | D+M Filtr vodovodní, 2x vnitřní závit DN25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
90 | 72201012.x | D+M Potrubní oddělovač DN25, tř kapalin 4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
91 | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50 | m | 191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.04 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 191 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 191 |  | 191 | [22 empty] | VV | 0
92 | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80 | m | 191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 191 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 191 |  | 191 | [22 empty] | VV | 0
93 | 724231128.x | Měřící tlakoměr deformační 0-10 MPa | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
94 | 732331612.x | D+M Expanzní nádoba tlak DT 60/10, pro rozvody pitné vody; vč. uchycení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00342 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
95 | 732429111001.x | D+M Cirkulační čerpadlo 15-14 BA PM, jednofázová, včetně tepelně-izolačních krytů R1/2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
96 | 734411103 | Teploměry technické spevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100, mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
97 | 722224152.x | D+M kulový nerezový kohout zahradní s pákou 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
98 | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost, do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 1777.231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
99 | 7250002.x | D+M WC kombi, bílé + sedátko, bílé | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
100 | 7250004.x | D+M Umyvadlo nástěnné keramické š=500 mm, hl=400 mm, s otvorem pro baterii | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
101 | 72500041.x | D+M Umyvadlo samostatné stojící nerezové š=500 hl=400 mm, otvorem pro baterii | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
102 | 72501.x | D+M Stacionární vysokotlaký čistič s ohřevem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | 725010.x | D+M deska izolační pro závěsné umyvadlo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
104 | 725012.x | D+M odtoková souprava pro umyvadla, systém push-open | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
105 | 725013.x | D+M odtoková souprava pro dřez s přepadem | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
106 | 7250901.x | D+M Myčka nádobí automatická včetně nástěnného sifonu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
107 | 7250902.x | D+M Kombinovaná bezpečnostní sprcha z nerezu, oční sprcha s nerezovým umyvadlem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
108 | 72524111201.x | D+M Vana sprchová rohová, plast, se sifonem 900x900, včetně zástěny | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01452 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
109 | 725319111.x | D+M Dřez jednoduchý, nerezový, s odkapem, otvor pro baterii š=950 hl=600 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
110 | 725319113.x | D+M Dřez dvojitý, nerezový, samostatně stojící s odkapem š=1250 hl=600 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
111 | 725319112.x | D+M Mycí stůl, nerez, š= 1200 hl=525, 2x otvor pro baterii | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
112 | 725532217.x | D+M Zásobníkový ohřívač vody nepřímotopný, objem 750 l, dle PD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06934 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
113 | 725819401 | Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2" | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
114 | 7250005.x | Ventil rohový 1/2" + připojovací hadičky | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
115 | 725829111 | Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
116 | 55143183.x | baterie dřezová páková stojánková | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
117 | 725829131 | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
118 | 55145686 | baterie umyvadlová stojánková páková | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
119 | 725841312 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
120 | 725841312.x | D+M Sprchový set | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
121 | 721274126 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
122 | 725080801.x | D+M Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32 se svislým napojením zásuvné trubice, s přídavnou mechanickou, uzávěrkou, s otáčivým ramenem odtoku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
123 | 72599001.x | Štěrbinový žlab 5 m, vč. odtoku 250x250, se svislou vpustí DN100 (3,5l/s), s napojením na HI;, Štěrbina 20mm, L5000, H70/100, 1x 250x250 D142, okraj standard,1.4301;Hyg. rošt příčkový 218x218mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | , R50, protiskluzný, 1.4301; | [24 empty] | POP
|  | 3x Hyg. vpust 157, DN 100 svislá, tavná přír.,sif.,1.4301; | [24 empty] | POP
|  | 4x kalový koš pro Modular 20 a 200 s vpustí 157, 1.4301; | [24 empty] | POP
|  | 5x mezidíl pro vp.157, poziční příruba, 1.4301; dle PD | [24 empty] | POP
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
124 | 72599002.x | Štěrbinový žlab 15,675 m tvaru "U", vč. 3x odtoku 250x250, se svislou vpustí DN100 (3,5l/s), s, napojením na HI; Štěrbina 20mm, L5000, H70/100, 1x 250x250 D142, okraj standard,1.4301;Hyg. rošt | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | příčkový 218x218mm, R50, protiskluzný, 1.4301; | [24 empty] | POP
|  | 3x Hyg. vpust 157, DN 100 svislá, tavná přír.,sif.,1.4301; | [24 empty] | POP
|  | 3x kalový koš pro Modular 20 a 200 s vpustí 157, 1.4301; dle PD | [24 empty] | POP
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
125 | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6438.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | ost | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
126 | 0001.x | Stavební výpomoci (zřízení prostupů, vč. zapravení) | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
127 | 0003.x | Konstrukce pro uchycení rozvodů - závěsy, konzoly, objímky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
128 | 0005.x | Požární ucpávky do D 54 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 D.1.4.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | Hala | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.2 | Ústřední topení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | Zdroj tepla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0002 | Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 40,páska | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0003 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | Pol__0004 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0005 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0007 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0008 | Kohout kulový závitový DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0009 | Kohout kulový závitový DN 40 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0010 | Kohout kulový závitový DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0011 | Ventil zpětný závitový DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0012 | Ventil zpětný závitový DN 40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__0013 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0014 | Šroubení topenářské, přímé DN 40 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0015 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0016 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil G1/2" vč. Kulový kohout závitový chromovaný G1/2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0017 | D+M Pojistný ventil DN 25, 3 bar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 pro teploměr a manometr | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | D+M Teploměr - prům.100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-120°C, G 1/2" | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0020 | D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2" | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | Pol__0021 | D+M, Nástěnný kondenzační plynový kotel s nuceným odvodem spalin. Kotel disponuje výkonem od 3,4 do, 34,0 kW, a je určen k vytápění. Při zapojení kotlů do kaskády je nutné použít vhodnou nadřazenou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | regulaci. Elektronické zapalování a hlídání plamene, energeticky úsporné modulované čerpadlo, možnost regulace 0-10 V, elektrické krytí IPX5D, možnost připojení sondy venkovní teploty, třída NOx-6, váha bez vody 51,2 kg, váha s vodou 54,0 kg, V/Š/H-843/442/457 mm, příkon 3,9-34,9 kW, výkon 3,4-34,0 kW, vstupní tlak plynu 20 mbar, 230/50 V/Hz, 0,8 A, elektrický příkon 100 W (čerpadlo+ventilátor). Oddělené odkouření Ř125/80, do komínu na fasádu Ř260/160 mm. | [24 empty] | POP | regulaci. Elektronické zapalování a hlídání plamene, energeticky úsporné modulované čerpadlo, možnost regulace 0-10 V, elektrické krytí IPX5D, možnost připojení sondy venkovní teploty, třída NOx-6, váha bez vody 51,2 kg, váha s vodou 54,0 kg, V/Š/H-843/442/457 mm, příkon 3,9-34,9 kW, výkon 3,4-34,0 kW, vstupní tlak plynu 20 mbar, 230/50 V/Hz, 0,8 A, elektrický příkon 100 W (čerpadlo+ventilátor). Oddělené odkouření Ř125/80, do komínu na fasádu Ř260/160 mm.
22 | Pol__0022 | D+M Příslušenství ke kotlům (dle vzorového schématu immergas-Venkovní sonda regulátoru, Kulový, vzorkovací ventil 6/4", Bezpečnostní sada, Stop ventil plynu, neutralizátor kondenzátu, sonda | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | výstupu z HVDT, sonda teploty směšovaného okruhu, bezpečnostní termostat směš. okruhu, regulátor, plochý kabel pro regulátor, webserver, prostorový přístroj, | [24 empty] | POP | výstupu z HVDT, sonda teploty směšovaného okruhu, bezpečnostní termostat směš. okruhu, regulátor, plochý kabel pro regulátor, webserver, prostorový přístroj,
23 | Pol__0023 | D+M Komín nerezový 3 vrstvý, izolovaný, vnější průměr 260 mm, vnitřní průměr 160 mm, účinná výška 16, m, vč tvarovek a příslušenství. Přesná spec. dle vybraného dodavatele komínu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0024 | D+M Kouřovod - plastový systém odkouření tvořen pevnými trubkami, tvarovkami a příslušenstvím PPH,, spojovaní hrdlovými spoji s trojbřitým EPDM těsněním, Potrubí DN 80 délka 2m, DN 125 délka 1m, vč. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | tvarovek a příslušenství, potrubí DN 160. Přesná spec. dle vybraného dodavatele komínu | [24 empty] | POP
25 | Pol__0025 | D+M Sání spalovacího vzduchu - plastový systém potrubí tvořen pevnými trubkami, tvarovkami, a, příslušenstvím PPH, spojovaní hrdlovými spoji s trojbřitým EPDM těsněním, Potrubí DN 80 délka 2m, DN | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 110 délka 2 m, vč tvarovek a příslušenství. DN 160. Přesná spec. dle vybraného dodavatele komínu | [24 empty] | POP
26 | Pol__0026 | D+M, Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků pro malé výkony, těleso HVDT sestává ze svislé komory, čtvercového průřezu z mat. S235 s přivařeným horním a dolním dnem, se 4 nátrubky pro připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | zdroje tepla a otopného systému. Návarky 1/2" pro odvzdušnění, vypouštění a pro teplotní čidlo. Tělesa HVDT jsou z výroby přezkoušena na těsnost a opatřena základním nátěrem. Rozměry komory v mm (š x v x hl) 60 x 500 x 50 mm, průtok do 3,0 m3/h, Připojovací nátrubky 1"-vnitřní závit (návarek), včetně tepelné izolace 30 mm pěnový EPP a upevnění na zeď. | [24 empty] | POP | zdroje tepla a otopného systému. Návarky 1/2" pro odvzdušnění, vypouštění a pro teplotní čidlo. Tělesa HVDT jsou z výroby přezkoušena na těsnost a opatřena základním nátěrem. Rozměry komory v mm (š x v x hl) 60 x 500 x 50 mm, průtok do 3,0 m3/h, Připojovací nátrubky 1"-vnitřní závit (návarek), včetně tepelné izolace 30 mm pěnový EPP a upevnění na zeď.
27 | Pol__0027 | D+M, Kombinovaný rozdělovač výstupních a zpětných větví se skládá z dvou vedle sebe umístěných komor, s dělicí stěnou ve tvaru sinusoidy a ve spodu přímo horizontálně navařeného hydraulického | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnávače. Vyroben je z čtyřhranných profilů S235. Připojení kotlového okruhu lze provést seshora na kompaktní rozdělovač Sinus stejně jako zespodu na hydraulický vyrovnávač. Připojovací hrdla topných okruhů jsou závitová a/nebo přírubová PN 6 / PN 16. Všechna hrdla pro uzavírací armatury jsou zarovnána na stejnou úroveň. Ve spodní části je umístěn odkalovací návarek 5/4". Ve výrobě 100 % testován na těsnost a opatřen základním nátěrem. Počet hrdel nahoře 8, délka 1600 mm, PUR pěna 60mm v plášti z hrubozrnného hliníkového plechu, rovnoměrné rozteče hrdel 200 mm. Včetně stojanových podpěr 2 ks. | [24 empty] | POP | vyrovnávače. Vyroben je z čtyřhranných profilů S235. Připojení kotlového okruhu lze provést seshora na kompaktní rozdělovač Sinus stejně jako zespodu na hydraulický vyrovnávač. Připojovací hrdla topných okruhů jsou závitová a/nebo přírubová PN 6 / PN 16. Všechna hrdla pro uzavírací armatury jsou zarovnána na stejnou úroveň. Ve spodní části je umístěn odkalovací návarek 5/4". Ve výrobě 100 % testován na těsnost a opatřen základním nátěrem. Počet hrdel nahoře 8, délka 1600 mm, PUR pěna 60mm v plášti z hrubozrnného hliníkového plechu, rovnoměrné rozteče hrdel 200 mm. Včetně stojanových podpěr 2 ks.
28 | Pol__0028 | D+M, Tlaková expanzní nádoba pro topné a chladicí soustavy, zalisovaná, nevyměnitelná membrána, max, provozní tlak 6 barů, objem 80 litrů, průměr 480 mm, výška 565 mm, připojení R1, včetně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | připojovací sady. | [24 empty] | POP
29 | Pol__0029 | D+M Mosazný ventil se zajištěním v otevřené poloze pro uzavírání a vypouštění, Rp1" kontrolu a, výměnu expanzních nádob, Rp1", PN 10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | Pol__0030 | D+M, Kabinetové změkčovací filtry, standard pro úpravu vody, 230V, 50 Hz/50 W, tlak surové vody 2-8, bar. Systémy, do 300 kW, výkonu, 230V, 50 Hz/50 W, tlak surové vody 2-8 bar. (vč. příslušenství: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | uzavírací kohouty, zpětný ventil, vodoměr, manometr) | [24 empty] | POP
31 | Pol__0031 | D+M Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložení, osové vedení) | kg | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
32 | Pol__0032 | Zkousky v ramci montaz.praci, vyvážení a zaregulování systému, dohled po svařování. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | Pol__0034 | Páska lepicí 5 cm x 50 m AL fólie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | Pol__0035 | Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 42/30 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou, a armovanou sítí | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | Pol__0036 | Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 54/30 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou, a armovanou sítí | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 02 | OHŘEV TEPLÉ VODY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
36 | Pol__0037 | Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 40,páska | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
37 | Pol__0038 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
38 | Pol__0039 | Smaltovaný zásobníkový ohřívač s jednou předávací plochou, objem 750 litrů, pro ohřev pitné vody,, nádoba vyrobena z kvalitní oceli S235JRG2 (RSt 37-2), hygienicky nezávadná voda díky vnitřnímu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | smaltování podle DIN 4753, magnéziová anoda, izolace s krycí barevnou folií, dovol. provozní přetlak topná voda 16 barů/pitná voda 10 barů, dovol. provozní teplota topná voda 110 °C/pitná voda 95 °C, barva bílá, průměr 910 mm s izolací, průměr 750 mm bez izolace, výška 2023 mm, výška 1932 mm bez izolace, hmotnost 259 kg. | [24 empty] | POP | smaltování podle DIN 4753, magnéziová anoda, izolace s krycí barevnou folií, dovol. provozní přetlak topná voda 16 barů/pitná voda 10 barů, dovol. provozní teplota topná voda 110 °C/pitná voda 95 °C, barva bílá, průměr 910 mm s izolací, průměr 750 mm bez izolace, výška 2023 mm, výška 1932 mm bez izolace, hmotnost 259 kg.
39 | Pol__0040 | OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ, PN 6/10, PRACOVNÍ BOD Q=1,, 028 m3/h; H=4 m v. sl.; U=230V; P=100 W; I=1 A; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 | Pol__0041 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
41 | Pol__0042 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35, Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
42 | Pol__0043 | Kohout kulový závitový DN 32 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
43 | Pol__0044 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
44 | Pol__0045 | Šroubení topenářské, přímé DN 32 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
45 | Pol__0046 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 | Pol__0047 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil G1/2" vč. Kulový kohout závitový chromovaný G1/2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
47 | Pol__0048 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 pro teploměr a manometr | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
48 | Pol__0049 | D+M Teploměr - prům.100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-120°C, G 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
49 | Pol__0050 | D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
50 | Pol__0051 | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, G1", PN25 včetně vypouštění, vč., izol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
51 | Pol__0052 | D+M Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložení, osové vedení) | kg | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
52 | Pol__0053 | Zkousky v ramci montaz.praci, vyvážení a zaregulování systému, dohled po svařování. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | Pol__0055 | Páska lepicí 5 cm x 50 m AL fólie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
54 | Pol__0056 | Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 35/30 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou, a armovanou sítí | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 03 | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
55 | Pol__0057 | Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 40,páska | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
56 | Pol__0058 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
57 | Pol__0059 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
58 | Pol__0060 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
59 | Pol__0061 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
60 | Pol__0062 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
61 | Pol__0063 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
62 | Pol__0064 | Izolace návleková MIRELON tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
63 | Pol__0065 | Pouzdro potrubní 15/20 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
64 | Pol__0066 | Pouzdro potrubní 18/20 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
65 | Pol__0067 | Pouzdro potrubní 22/20 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
66 | Pol__0068 | OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ, PN 6/10, PRACOVNÍ BOD Q=0,, 22 m3/h; H=4 m v. sl.; U=230V; P=50 W; I=1 A; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
67 | Pol__0069 | Kohout kulový závitový DN 20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
68 | Pol__0070 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
69 | Pol__0071 | Šroubení topenářské, přímé DN 20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
70 | Pol__0072 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
71 | Pol__0073 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil G1/2" vč. Kulový kohout závitový chromovaný G1/2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
72 | Pol__0074 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 pro teploměr a manometr | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
73 | Pol__0075 | D+M Teploměr - prům.100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-120°C, G 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
74 | Pol__0076 | D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
75 | Pol__0077 | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, G1/2", PN25 včetně vypouštění, vč., izol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
76 | Pol__0078 | Nerezové trubkové těleso, atyp, výkon cca 1000 W, svařené z nerezového potrubí DN 25, rozměr, 1500x1500 mm, délka potrubí cca 11 metrů, připojeno přes termostatický ventil s termostatickou | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | hlavicí a připojovací radiátorové šroubení. (dodávka investora) | [24 empty] | POP
77 | Pol__0079 | D+M Trubková otopná tělesa 1810.445, se spodním středovým připojením 6 x G1 vnitřní; PN10; Tmax, 110°C, | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně: -upevňovacích prvků a elektrického topného tělesa s termostatem, výkon 400 W | [24 empty] | POP
78 | Pol__0080 | Otopná tělesa panelová 22-600/600, se spodním středovým připojením, vnitřní; PN10; Tmax 110°C, četně: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | upevňovacích prvků a integrovaného termostatického ventilu | [24 empty] | POP
79 | Pol__0081 | Otopná tělesa panelová 22-600/2000, se spodním středovým připojením, vnitřní; PN10; Tmax 110°C, četně: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | upevňovacích prvků a integrovaného termostatického ventilu | [24 empty] | POP
80 | Pol__0082 | D+M, Připojovací šroubení pro tělesa se spodním připojením, G 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
81 | Pol__0083 | Termostatický ventil přímý pro připojení otopných těles, G 1/2"; | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
82 | Pol__0084 | Radiátorové připojovací šroubení, přímé, G 1/2", uzavírací, s vypouštěním. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
83 | Pol__0085 | D+M Termostatická hlavice M 30x1,5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
84 | Pol__0086 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
85 | Pol__0087 | Tlakové zkoušky trubkových těles | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
86 | Pol__0088 | D+M Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložení, osové vedení) | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
87 | Pol__0089 | Zkousky v ramci montaz.praci, vyvážení a zaregulování systému, dohled po svařování. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | Pol__0091 | Páska lepicí 5 cm x 50 m AL fólie | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 04 | TOPENÍ PRO VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
89 | Pol__0092 | Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 40,páska | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
90 | Pol__0093 | Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 80,páska | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
91 | Pol__0094 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
92 | Pol__0095 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
93 | Pol__0096 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
94 | Pol__0097 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
95 | Pol__0098 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
96 | Pol__0099 | Tlaková zkouška Cu potrubí D 35 x 1,5 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
97 | Pol__0100 | Tlaková zkouška Cu potrubí D 42 x 1,5 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
98 | Pol__0101 | Tlaková zkouška Cu potrubí D D 54 x 2,0 mm | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
99 | Pol__0102 | Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 35/30 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou, a armovanou sítí | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
100 | Pol__0103 | Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 42/30 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou, a armovanou sítí | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
101 | Pol__0104 | Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 54/30 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou, a armovanou sítí | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
102 | Pol__0105 | OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ, PN 6/10, PRACOVNÍ BOD Q=2,, 613 m3/h; H=6 m v. sl.; U=230V; P=100 W; I=1 A; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
103 | Pol__0106 | OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ, PN 6/10, PRACOVNÍ BOD Q=1,, 842 m3/h; H=4 m v. sl.; U=230V; P=100 W; I=1 A; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
104 | Pol__0107 | OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ, PN 6/10, PRACOVNÍ BOD Q=0,, 771 m3/h; H=4 m v. sl.; U=230V; P=100 W; I=1 A; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
105 | Pol__0108 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil G1/2" vč. Kulový kohout závitový chromovaný G1/2" | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
106 | Pol__0109 | 2-CESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL, VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU,, DN 25, PN16, PRŮTOKU 1842 l/h, kV=4,3, dp=18 kPa, VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V, | [24 empty] | POP
107 | Pol__0110 | 2-CESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL, VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU,, DN 20, PN16, PRŮTOKU 771 l/h, kV=1,5, dp=20 kPa, VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V, | [24 empty] | POP
108 | Pol__0111 | Šroubení topenářské, přímé DN 32 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
109 | Pol__0112 | Šroubení topenářské, přímé DN 40 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
110 | Pol__0113 | Šroubení topenářské, přímé DN 50 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
111 | Pol__0114 | Kohout kulový závitový DN 32 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
112 | Pol__0115 | Kohout kulový závitový DN 40 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
113 | Pol__0116 | Kohout kulový závitový DN 50 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
114 | Pol__0117 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
115 | Pol__0118 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
116 | Pol__0119 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
117 | Pol__0120 | Ventil zpětný závitový DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
118 | Pol__0121 | Ventil zpětný závitový DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
119 | Pol__0122 | Ventil zpětný závitový DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
120 | Pol__0123 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
121 | Pol__0124 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 pro teploměr a manometr | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
122 | Pol__0125 | D+M Teploměr - prům.100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-120°C, G 1/2" | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
123 | Pol__0126 | D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2" | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
124 | Pol__0127 | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, G3/8", PN25 včetně vypouštění, vč., izol | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
125 | Pol__0128 | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, G1", PN25 včetně vypouštění, vč., izol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
126 | Pol__0129 | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, G1/4", PN25 včetně vypouštění, vč., izol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
127 | Pol__0130 | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, G6/4", PN25 včetně vypouštění, vč., izol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
128 | Pol__0131 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 pro teploměr a manometr | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
129 | Pol__0132 | D+M Teploměr - prům.100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-120°C, G 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
130 | Pol__0133 | D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
131 | Pol__0134 | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, G1/2", PN25 včetně vypouštění, vč., izol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
132 | Pol__0135 | D+M Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložení, osové vedení) | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
133 | Pol__0136 | Zkousky v ramci montaz.praci, vyvážení a zaregulování systému, dohled po svařování. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
134 | Pol__0138 | Páska lepicí 5 cm x 50 m AL fólie | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 D.1.4.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | Hala | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.3 | VZT | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | ZAŘÍZENÍ Č. VZ1 - Větrání výroby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | Pol__0039 | Doplnění ovládání regulačních klapek pro digestoře. Ke každé digestoři přepínač, který otevře nebo, zavře uzavírací klapky. Ceklem 4 ks přepínačů (ke každé digestoři jeden) v krytí IP X5, včetně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | elektroinstalace. Více viz popis v TZ. | [24 empty] | POP
2 | Pol__0044 | Kruhové SPIRO v těsném provedení - safe, DN 140 včetně 30% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0045 | Kruhové SPIRO v těsném provedení - safe, DN 160 včetně 20% tvarovek | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | Pol__0046 | Kruhové SPIRO v těsném provedení - safe, DN 225 včetně 0% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0047 | Kruhové SPIRO v těsném provedení - safe, DN 250 včetně 20% tvarovek | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0048 | Kruhové SPIRO v těsném provedení - safe, DN 400 včetně 0% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0049 | Kruhové SPIRO v těsném provedení - safe, DN 450 včetně 50% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | 1.04 | Kulisový tlumič hluku rozměr 500x500/L=1000 mm složený z:1x plášť tlumiče hluku 500x500x1000 mm,2x, kulisa tlumiče hluku 100x500x1000 mm s náběhem, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 1.05 | Kulisový tlumič hluku rozměr 800x700/L=1000 mm složený z:1x plášť tlumiče hluku 800x700x1000 mm,4x, buňka tlumiče hluku 100x700x1000 mm s náběhem, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 1.02 | Kulisový tlumič hluku rozměr 800x800/L=1500 mm složený z:1x plášť tlumiče hluku 800x800mm/L=1500 mm, ,4x kulisa tlumiče hluku 100x800x1500 mm s náběhem. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 1.03 | Kulisový tlumič hluku rozměr 800x800/L=1500 mm složený z:1x plášť tlumiče hluku 800x800mm/L=1500 mm, ,4x kulisa tlumiče hluku 100x800x1500 mm s náběhem. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 1.06 | Kulisový tlumič hluku rozměr 856x700/L=1500 mm složený z:1x plášť tlumiče hluku 856x700x1000 mm,4x, buňka tlumiče hluku 100x700x1000 mm s náběhem, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 1.61 | Minerální tepelná izolace tl. 80 mm s oplechováním- součinitel tepelné vodivosti min. 0,040 W/m2K-, potrubí v exteriéru | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 1.62 | Montážní materiál- spojovací materiál;- těsnící materiál;- závěsný materiál;- profily pro, zavěšení VZT potrubí. | kg | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | Pol__0041 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti „C“ dle DIN EN 1507 rovné | m2 | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0042 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti „C“ dle DIN EN 1507, tvarovky | m2 | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | 1.19 | Odvodní vyústka - jednořadá, velikost 300x150 mm- regulace R1- materiál pozinkovaný plech | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 1.17 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí- jednořadá, velikost 525x75 mm- regulace R1- materiál, pozinkovaný plech | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 1.16 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí- jednořadá, velikost 600x100 mm- regulace R1- materiál, pozinkovaný plech | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 1.18 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí- jednořadá, velikost 600x100 mm- regulace R1- materiál, pozinkovaný plech | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 1.22 | Odvodní zákryt- rozměr 1300x2300x440 mm- materiál nerez- 1x krček D=200 mm- včetně tukových, filtrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 1.21 | Odvodní zákryt- rozměr 1800x2300x440 mm- materiál nerez- 2x krček D=200 mm- včetně tukových, filtrů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 1.20 | Odvodní zákryt- rozměr 1800x2300x440 mm- materiál nerez- 3x krček D=200 mm- včetně tukových, filtrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 1.07 | Protidešťová žaluzie na sání:- rozměr 1200x630 mm, - materiál pozink plech,- včetně síta proti, vnikání ptáků, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 1.10 | Příhodova textilní vyústka pro m.č.102- kruhová D=450 mm, L=5200 mm, vč kruhových obručí-, instalace 5 - závěsný profil,- barva světle šedá, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 1.11 | Příhodova textilní vyústka pro m.č.103- kruhová D=160 mm, L=2300 mm, vč kruhových obručí-, instalace 5 - závěsný profil,- barva světle šedá, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 1.12 | Příhodova textilní vyústka pro m.č.104- kruhová D=250 mm, L=3000 mm, vč kruhových obručí-, instalace 5 - závěsný profil,- barva světle šedá, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 1.13 | Příhodova textilní vyústka pro m.č.105- kruhová D=250 mm, L=6000 mm, vč kruhových obručí-, instalace 5 - závěsný profil,- barva světle šedá, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 1.14 | Příhodova textilní vyústka pro m.č.107- kruhová D=250 mm, L=3400 mm, vč kruhových obručí-, instalace 5 - závěsný profil,- barva světle šedá, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 1.15 | Přívodní vyústka - dvouřada, velikost 500x200 mm- regulace R1- materiál elox hliník | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 1.44 | Regulační klapka těsná - rozměr D=200 mm- včetně servopohonu 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 1.42 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-140-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 1.32 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-160-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 1.39 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-160-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 1.40 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-160-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 1.35 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-225-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 1.33 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-250-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 1.36 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-250-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 1.38 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-250-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 1.41 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-250-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 1.34 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-400-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 1.30 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-S-500x300-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 1.37 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-S-500x300-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 1.43 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-S-500x350-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 1.31 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-S-800x500-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | Pol__0003 | Součástí dodávky VZT jednotky budou i sifony pro odvod kondenzátu opatřené teplenou izolací. Profese, MaR zajistí otápění odvodu kondenzátu. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
47 | 1.08 | Výfuková hlavice čtyřhranná:- rozměr 630x630 mm, - materiál pozink plech, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 1.01 | Vzduchotechnická jednotka Robatherm ve venkovním provedení:- Qpř=10 730 m3/h, dp = 400 Pa;- Qod=8, 330 m3/h; dp = 400 Pa;- Vzduchotechnická jednotka je ve skladbě:Přívodní část:klapka, kapsový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | filtr ISO ePM10 - 50%, deskový rekuperátor, ventilátor s EC motorem, filtr ISO ePM10 - 50% | [24 empty] | POP
|  | ZONA1 (3200 m3/h) - přímý chladič jednookruhový, vodní ohřívač | [24 empty] | POP
|  | ZONA2 (7530 m3/h) - přímý chladič tříokruhový, vodní ohřívač | [24 empty] | POP
|  | Odvodní část: | [24 empty] | POP
|  | kapsový filtr ISO ePM10 - 50%, ventilátor s EC motorem, deskový rekuperátor, klapka. | [24 empty] | POP
|  | Podrobné parametry VZT jednotky jsou v technickém listu jednotky, který je přílohou této PD. | [24 empty] | POP
Díl: | 02 | ZAŘÍZENÍ Č. VZ2 - Filtrační zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 2.05 | Buňkový tlumič hluku rozměr 500x500/L=1000 mm složený z:1x plášť tlumiče hluku 500x500x1000 mm,2x, buňka tlumiče hluku 250x500x1000 mm s perforovaným plechem, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 2.01 | Filtrační zařízení DFE 3-6-V od společnosti Donaldson Industrial CR, s.r.o.Filtrační zařízení, DONALDSON typ DFE 3-6-VKonstrukční řešení filtru: Downflo® EvolutionFiltrační elementy: UltraWeb® | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | SB E (uzemněné) | [24 empty] | POP
|  | Druh filtračního elementu: Patrona | [24 empty] | POP
|  | Počet patron ve filtru: 6 ks | [24 empty] | POP
|  | Filtrační plocha: 142 m2 | [24 empty] | POP
|  | Regenerace filtru: automatické čistení Jet-Pulse | [24 empty] | POP
|  | Stlačený vzduch (rozvod): tlak 6 – 7 bar, přípojka 1” | [24 empty] | POP
|  | Vstupní rozměr potrubí: 1x NW280 | [24 empty] | POP
|  | Výstupní rozměr potrubí: 1x NW355 | [24 empty] | POP
|  | Řídící jednotka: Ovládací panel C300 | [24 empty] | POP
|  | Účinnost filtrace: 99,97% při velikosti častíc 0,5 µm | [24 empty] | POP
|  | Stlačený vzduch (provoz) 6 – 7 bar | [24 empty] | POP
|  | Spotřeba STL max. 16,2 Nm3/h při 10 s intervalu | [24 empty] | POP
|  | Provozní teplota -10°C do +65°C | [24 empty] | POP
|  | Barevné provedení RAL 7037 (dusty gray) | [24 empty] | POP
|  | Nádoba na odprašky 85 l s klapkou ATEX | [24 empty] | POP
|  | Rozmery | [24 empty] | POP
|  | výška 3 339 mm (+ 610 mm vstup) | [24 empty] | POP
|  | šířka 1 225 mm | [24 empty] | POP
|  | hloubka 1 894 mm | [24 empty] | POP
|  | Hmotnost ~ 1 050 kg (bez ventilátoru) | [24 empty] | POP
51 | 2.20 | Minerální tepelná izolace tl. 80 mm s oplechováním- součinitel tepelné vodivosti min. 0,040 W/m2K-, potrubí v exteriéru | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 2.21 | Montážní materiál- spojovací materiál;- těsnící materiál;- závěsný materiál;- profily pro, zavěšení VZT potrubí. | kg | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | Pol__0066 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti „A“ dle DIN EN 1507, tvarovky | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
54 | Pol__0065 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti „A“ dle DIN EN 1507,rovné | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
55 | 2.04 | Odsávací rameno FUMEX R3000-200EXHC- velikost D=200 mm / L=3 m- nerezové provedení- provedení EX, do ZÓNY 21 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 2.02 | Radiální ventilátor napříklsd výrobce EDEL Vent typ SRV-VT4-D3 250-7,5/2/50Příkon motoru 7,5, kWPrůtok vzduchu 2.000 / 4.000 m3/h při 4.000 PaHlučnost ? 80 dB(A)Včetně pružného připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na sání a na výfuku | [24 empty] | POP
|  | Včetně silentbloků | [24 empty] | POP
57 | 2.10 | Rozebiratelné potrubí Jacob- potrubí dle specifikace- nerezové provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 2.07 | Samotížná přetlaková klapka- rozměr 500x350- materiál pozinkovaný plech | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 2.12 | Svařované potrubí tlakové sk.II. - opatřeno nátěrem Ral- jakostní ocel S235- potrubí mezi filtrem, a ventilátorem | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 2.11 | Svařované potrubí tlakové sk.III. - opatřeno nátěrem Ral- jakostní ocel S235- potrubí mezi, antidetonační klapkou a filtrem | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 2.06 | Uzavírací klapka s pneumatickým pohonem a elektromagnetickým ventilem výrobce např. Jacob - D=200, mm- provedení nerez- upínání na rychlospony- provedení Ex ZÓNA 21 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 2.03 | Zpětná protiexplozní klapka B-FLAP I od výrobce RSBP - rozměr DN=300 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 03 | ZAŘÍZENÍ Č. VZ3 - Odsávání digestoře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
63 | Pol__0079 | Kruhové SPIRO v těsném provedení - safe, DN 125 včetně 10% tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
64 | Pol__0080 | Kruhové SPIRO v těsném provedení - safe, DN 180 včetně 20% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
65 | Pol__0081 | Kruhové SPIRO v těsném provedení - safe, DN 200 včetně 20% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
66 | Pol__0082 | Kruhové SPIRO v těsném provedení - safe, DN 225 včetně 30% tvarovek | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
67 | Pol__0083 | Kruhové SPIRO v těsném provedení - safe, DN 315 včetně 10% tvarovek | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
68 | Pol__0084 | Kruhové SPIRO v těsném provedení - safe, DN 355 včetně 20% tvarovek | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
69 | 3.22 | Montážní materiál- spojovací materiál;- těsnící materiál;- závěsný materiál;- profily pro, zavěšení VZT potrubí. | kg | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 3.20 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti „A“ dle DIN EN 1507 -, tvarovky | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
71 | 3.01 | Radiální ventilátor Alteko RFC 280-15/1,5-3-P4-Z- průměr 280 mm;- průtok 3000 m3/h, tlak 600 Pa;-, výkon 1500 W, proud 3,5 A, napětí 400 V /50 Hz;- materiál pozinkovaný plech | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 3.11 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-180-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 3.12 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-225-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 3.13 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-225-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 3.10 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-355-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 3.10 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu - typ Systemair OPTIMA-R-355-BLC1-MOD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 3.02 | Tlumič hluku ruhový - velikost D=355/L=1000 mm- materiál pozink plech | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 3.03 | Výfuková hlavice kruhová - velikost D=315- materiál pozink plech | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 04 | ZAŘÍZENÍ Č. VZ4 - Větrání HIA skříně |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
79 | Pol__0089 | Kruhové SPIRO v těsném provedení - safe, DN 100 včetně 10% tvarovek | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
80 | 4.04 | Montážní materiál- spojovací materiál;- těsnící materiál;- závěsný materiál;- profily pro, zavěšení VZT potrubí. | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 4.01 | Radiální potrubní ventilátor RM100NK- rozměr D=100 mm;- průtok 100 m3/h, tlak 200 Pa;- výkon 60 W, , proud 0,27 A, napětí 230 V /50 Hz; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 4.02 | Výfuková hlavice kruhová - velikost D=100- materiál pozink plech | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 05 | ZAŘÍZENÍ Č. VZ5 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
83 | 5.01 | Diagonální potrubní ventilátor TD350/125 Silent- rozměr D=125 mm;- průtok 200 m3/h, tlak 70 Pa;-, výkon 30 W, proud 0,11 A, napětí 230 V /50 Hz; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 5.04 | Dvoukřídlá kruhová zpětná klapka - průměr 125 mm;- materiál pozinkovaný plech. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 5.06 | Kaučuková samolepící izolace tl. 19 mm a Al polepem- součinitel tepelné vodivosti min. 0,040 W/m2K,, - řešena jako parotěsná- mezi příruby- páteřní rozvody, potrubí přívodu a odvodu ve strojovně | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | Pol__0096 | Kruhové SPIRO v těsném provedení - safe, DN 125 včetně 10% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
87 | 5.07 | Montážní materiál- spojovací materiál;- těsnící materiál;- závěsný materiál; - profily pro, zavěšení VZT potrubí. | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 5.03 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí- jednořadá, velikost 525x75 mm- regulace R1- materiál, pozinkovaný plech | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 5.02 | Výfuková hlavice kruhová - velikost D=125- materiál pozink plech | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 06 | ZAŘÍZENÍ Č. VZ6 - Úprava stávající vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
90 | 6.02 | Cu potrubí 12,7/25,4mm, včetně izolace a komunikačního kabelu | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 6.01 | Demontáž stávajících 3 ks kondenzačních jednotek Sanyo SPW-C906VH8 a jejich montáž na nové pozici, (cca 20m od té stávající)- hmotnost 130 kg - odsátí chladiva (R410a)- úprava napájecích kabelů- | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | opětovné zprovoznění | [24 empty] | POP
92 | 6.03 | Opětovné zprovoznění chlazení u stávající VZT jednotky Hřebec | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 07 | ZAŘÍZENÍ Č. CH1 - Zdroj chladu pro VZT - zóna1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
93 | K1.02 | Komunikační modul UTI-INV-DX pro ovládání kondenzační jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | K1.05 | Montážní , spojovací a těsnící materiál k chlazení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | K1.06 | Montážní konzoly pod chladící jednotku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | K1.03 | Předizolované měděné Cu potrubí chladiva 12,7/25,4 včetně komunikačního kabelu | bm | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | K1.01 | Venkovní kondenzační jednotka Fujitsu ke chladícímu okruhu VZT jednotky- Qch = 19,0 kW, Qtop = 22,4, kW;- vxšxh: 1428 x 1080 x 480 mm;- hmotnost: 165 kg;- chladivo: R410A;- napájení 400V. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | K1.04 | Zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 08 | ZAŘÍZENÍ Č. CH2 - Zdroj chladu pro VZT - zóna2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
99 | K2.02 | Komunikační modul UTI-INV-DX pro ovládání kondenzační jednotky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | K2.05 | Montážní , spojovací a těsnící materiál k chlazení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | K2.06 | Montážní konzoly pod chladící jednotku | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | K2.03 | Předizolované měděné Cu potrubí chladiva 12,7/25,4 včetně komunikačního kabelu | bm | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | K2.01 | Venkovní kondenzační jednotka Fujitsu ke chladícímu okruhu VZT jednotky- Qch = 22,0 kW, Qtop = 27,0, kW;- vxšxh: 1428 x 1080 x 480 mm;- hmotnost: 174 kg;- chladivo: R410A;- napájení 400V. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | K2.04 | Zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
105 | Pol__0117 | Dokumentace skutečného provedení díla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
106 | Pol__0120 | Doprava (4% z dodávek) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
107 | Pol__0121 | Lehké pracovní lešení s výškou pracovní plochy 2,5 m | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
108 | Pol__0119 | Popisy a štítky na VZT potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
109 | Pol_0121 | Přeložení stávající chladící VZT jednotky, demontáž vč. podkladní kce, přesun, instalace na novou pozici, vč. připevnění k podkladu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | Pol__0115 | Výchozí revize chladících zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
111 | Pol__0114 | Vypracování DOPV (Dokumentace o ochraně před výbuchem) autorizovanou osobou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
112 | Pol__0116 | Zaregulování VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 D.1.4.4.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | Hala | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.4.1 | Silnoproud - Instalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | Instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 741112071 | Montáž krabice přístrojová plast jednoduchá | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | VI1 | Krabice přístrojová nástěnná, bez zapojení | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | VI2 | Krabice rozbočná nástěnná s víčkem, IP20 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 34571482 | krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 55 čtvercová 100x100mm | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 741112353 | Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 741120201 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | VI3 | vodič silový s Cu jádrem 4mm2 (H07V-K) | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | VI4 | vodič silový s Cu jádrem 6mm2 (H07V-K) | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | VI5 | vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 (H07V-K) | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 1450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CYKY-J) | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 (CYKY-J) | m | 1300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např.CYKY) | m | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | 34111090 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 (CYKY-J) | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 34111094 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 (CYKY-J) | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
18 | 741122232 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
19 | 34111098 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 (CYKY-J) | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
20 | 741122234 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | 34113035 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x16mm2 (CYKY-J) | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
22 | 741122225 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | 34111620 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x35mm2 (CYKY-J) | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
24 | 741310001 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | VI6 | spínač řazení č.1 bílý, vč. rámečku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
26 | 741310011 | Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | VI7 | tlačítko řazení č.1/0 bílý, vč. rámečku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
28 | 741310021 | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | VI8 | spínač řazení č.5 bílý, vč. rámečku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
30 | 741310031 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
31 | VI9 | Spínač 1-pólový pro nástěnnou montáž IP44, řazení č. 1, komplet | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
32 | 741310041 | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
33 | VI10 | Spínač sériový pro nástěnnou montáž IP44, řazení č. 5, komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
34 | 741310042 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | VI11 | Přepínač střídavý pro nástěnnou montáž IP44, řazení č. 6, komplet | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
36 | 741310411 | Montáž spínač tří/čtyřpólový do 16 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
37 | VI12 | Odpínač trojpólový nástěnný, 400V/63A, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
38 | VI13 | Spínač trojpólový nástěnný, 400V/25A, IP65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
39 | 741313011 | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 | VI14 | zásuvka 1násobná 16A bílá, komplet vč. rámečku | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
41 | VI15 | zásuvka 1násobná 16A s přepěťovou ochranou, bílá, komplet vč. rámečku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
42 | 741313052 | Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
43 | VI16 | Zásuvka 400V, 16A, nástěnná, TN-S, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
44 | VI17 | Zásuvka 400V, 16A, nástěnná, TN-S, IP55 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
45 | 741313082 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 | VI18 | zásuvka 1násobná nástěnná 16A bílá, komplet, IP44 | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
47 | VI19 | zásuvka 1násobná nástěnná 16A bílá, komplet, IP55 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
48 | 741910414 | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
49 | 741910421 | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
50 | VI20 | kovový elektroinstalační žlab děrovaný 85x200 s víkem, kotevný do stěny, rozteč podpěr max. 1,5m,, komplet | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
51 | 741910401 | Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
52 | VI21 | kovový elektroinstalační žlab děrovaný 35x100 s víkem, kotevný do stěny, rozteč podpěr max. 1,5m,, komplet | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
53 | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
54 | 34571093 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
55 | 741371102 | Montáž svítidlo průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
56 | VI22 | A - LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5, 1 x LEDLine, 44W,, 6050lm, Ra85, 4000K, IP66 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
57 | VI23 | A1 - LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5, 1 x LEDLine, 44W,, 6050lm, Ra85, 4000K, IP66, s vestavným nouzovým modulem 1hod | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
58 | VI24 | B - LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5, 1 x LEDLine, 53W,, 7440lm, Ra85, 4000K, IP66 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
59 | VI25 | B1 - LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5, 1 x LEDLine, 53W,, 7440lm, Ra85, 4000K, IP66, s vestavným nouzovým modulem 1hod | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
60 | VI26 | C - LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5, 1 x LEDLine, 18W,, 2420lm, Ra85, 4000K, IP66 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
61 | 741370034 | Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
62 | VI27 | N1 - Nástěnné piktogramové nouzové LED svítidlo, IP65, 1H | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
63 | VI28 | N2 - Nástěnné nouzové LED svítidlo, plošná optika, IP65, 3W, 1H | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
64 | VI29 | Poplatek za likvidaci EO (malá svítidla) | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
65 | VI30 | Poplatek za likvidaci EO (velká svítidla) | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
66 | 741330371 | Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
67 | VI31 | Červené nástěnné tlačítko hřibové s aretací, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
68 | VI32 | Vývod 3 žíly – bez zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
69 | VI33 | Vývod 5 žil – bez zapojení | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
70 | VI34 | Zapojení elekrických součástí VZT, topení pod. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
71 | VI35 | El. průmyslový přímotop, 500W, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
72 | VI36 | Přemístění stávající teplovzdušné plynové jednotky Larsen, typ AIRMAX, model AIT25YH001. Profese, elektro zajistí přeložení napájení a propojení termostatu. Přesun cca 6m. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
73 | VI37 | Přemístění stávající teplovzdušné plynové jednotky Larsen, typ AIRMAX, model AIT25YH001. Profese, elektro zajistí přeložení napájení a propojení termostatu. Přesun cca 6m. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
74 | VI38 | Přeložení stávajících jednotek VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
75 | VI39 | Přeložení stávajících jednotek VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
76 | VI40 | Podružný, pomocný a spojovací materiál - položka obsahuje veškerý drobný spojovací a kotvicí, materiál, související doplňkový, podružný, montážní, izolační materiál. Součástí jsou veškeré | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | komponenty, upevňovací prvky, podpory apod. pro celý rozsah stavby | [24 empty] | POP
77 | VI41 | Přesuny hmot - položka obsahuje vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech, jednotlivých dílů dílčího rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
78 | VI42 | Pomocné lešení a plošiny po celou dobu stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
79 | VI43 | Pomocné práce - položka obsahuje vysekání kapes a prostupů pro rozvody, jejich zazdění nebo, zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pevných bodů konstrukcí; zalití kotevních šroubů; nastřelování upevňovacích prvků pro celý rozsah stavby | [24 empty] | POP | pevných bodů konstrukcí; zalití kotevních šroubů; nastřelování upevňovacích prvků pro celý rozsah stavby
80 | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč (revize) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
81 | VI44 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 D.1.4.4.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | Hala | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.4.2 | Silnoproud - Rozváděč | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | ROZVÁDĚČ RP1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 741210201 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | VR1 | Rozváděč oceloplechový, skříňový, jednodveřový, V x Š x H = 2000 x 1800 x 400mm, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 741320185 | Montáž jistič třípólový nn do 125 A ve skříni | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | VR2 | Hlavní jistič 3pólový 100A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 741320382 | Montáž jistič-blokovací tlačítko,spoušť | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | VR3 | Podpěťová spoušť jističů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | 35822105 | jistič 1pólový-charakteristika B 2A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 35822107 | jistič 1pólový-charakteristika B 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 35822111 | jistič1pólový-charakteristika B16A | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 35822401 | jistič 3pólový-charakteristika B 16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | VR4 | jistič 3pólový-charakteristika C 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | VR5 | jistič 3pólový-charakteristika C 20A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | VR6 | jistič 3pólový-charakteristika C 25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | VR7 | jistič 3pólový-charakteristika C 40A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
18 | VR8 | jistič 3pólový-charakteristika C 50A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
19 | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | VR9 | chránič kombinovaný A 30mA, dvojpólový, B 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
21 | VR10 | chránič kombinovaný A 30mA, dvojpólový, C 10A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
22 | 741321043 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | VR11 | Proudový chránič 4 pólový, 40 A, 30 mA, typ A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
24 | 741322011 | Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | VR12 | Svodič bleskových proudů T1+T2, TN-C/3+0, 12,5kA/pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
26 | 741312501 | Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | VR13 | Pojistkový odpínač 100A, 3p pro poj. vel. 22x58 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
28 | VR14 | Pojistkový odpínač 32A, 1p pro poj. vel. 10x38 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
29 | 741320041 | Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | VR15 | Pojistka válcová, vel. 22x58, char. gG, 100A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
31 | VR16 | Pojistka válcová, vel. 10x38, char. gG, 2A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
32 | 741330042 | Montáž stykač střídavý vestavný do 25 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
33 | VR17 | Stykač 1Z, 20A, cívka 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
34 | 742230006 | Montáž termostatu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | VR18 | Termostat -30°C +60°C, s externím čidlem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
36 | 741990041 | Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
37 | 73534530 | tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A5 148x210mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
38 | 741130021 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici | ks | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
39 | 741130022 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 | 741130023 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
41 | 741130024 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
42 | 741130025 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
43 | 741130027 | Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 na svorkovnici | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
44 | VR19 | Zapojení, kompletace a zprovoznění rozváděče | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 02 | SKŘÍŇ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
45 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 | VR20 | Rozváděč nástěnný, celoplastový, min. IP55, 48 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
47 | 741322011 | Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
48 | VR21 | Svodič bleskových proudů T1+T2, TN-C/3+0, 12,5kA/pól | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
49 | 741990041 | Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
50 | 73534530 | tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A5 148x210mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
51 | VR22 | Zapojení, kompletace a zprovoznění rozváděče | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 D.1.4.4.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | Hala | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.4.3 | Silnoproud - Bleskosvod a uzemnění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | Bleskosvod a uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 35441077 | drát D 8mm AlMgSi | kg | 9.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | VB1 | Podpěra vedení na ploché střechy vč. izolačních podpěr | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | VB2 | Podpěra vedení do zdiva (výška min. 0,1m), délka vrutu 200mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 741410041 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 6.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 741410021 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | 35442062 | Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm | kg | 85.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | VB3 | Svorka univerzální SU | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | VB4 | Svorka zkušební SZ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
13 | VB5 | Svorka křížová | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | VB6 | Svorka páska - drát SR3 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | VB7 | Svorka páska - páska SR2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
18 | 741990041 | Montáž tabulka výstražná | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
19 | VB8 | Výstražná tabulka "Při bouřce je zakázáno zdržovat se u svodu do vzdálenosti 3m" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
20 | VB9 | Výstražná tabulka "Zákaz vstupu při bouřce!" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
21 | 741420911 | Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | VB10 | Gumoasfaltová suspenze SA IV | kg | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 D.1.4.4.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | Hala | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.4.4 | Silnoproud - Výkopy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | Výkopové práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 460161172 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 460431182 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 460791213 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm uložených do, rýhy | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 34571353 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 460661512 | Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 50 cm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 460671113 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 D.1.4.5 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | Hala | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.5 | Plyn | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 723111204 | Potrubí zocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 | m | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
2 | 723111205 | Potrubí zocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | 7.139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00348 | 0.02 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,49 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,139 |  | 7.14 | [22 empty] | VV | 0
3 | 723111206 | Potrubí zocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | 28.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00396 | 0.11 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28,6 |  | 28.6 | [22 empty] | VV | 0
4 | 723150367.x | Potrubí zocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky O 57/2,9 | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
5 | 72319011.x | D+M Přípojka plynovodní nerezová hadice G3/4 F x G3/4 M délky od 20 do 40 cm spojovaná na závit | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
6 | 723190907.x | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 35.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,09 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,09 |  | 35.09 | [22 empty] | VV | 0
7 | 72300201.x | Napojení na stávající plynovodní potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
8 | 723231164 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
9 | 723231165 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1, 1/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
10 | 723231166 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1, 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
11 | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost, do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 283.973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 21 02 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | ost | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
12 | 0001.x | Stavební výpomoci (zřízení prostupů, vč. zapravení) | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
13 | 0002.x | Revize | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
14 | 0003.x | Konstrukce pro uchycení rozvodů potrubí - závěsy, konzoly, objímky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
15 | 0004.x | Přeložení stávající plynové teplovzdušné jednotky, odpojení od plynu a kouřovodu, demontování nosné kce, přemístění a nainstalování na novou pozici | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 0005.x | Požární ucpávky do D 54 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 D.1.4.6 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | Hala | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.6 | Stlačený vzduch | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 723.1 | Rozvod stlač.vzduchu-potrubí PPR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 65.09 | [5 empty] | DIL
1 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 970031060R00.x | Provedení prostupů do zdiva cihelného tl. 150 mm do D 50 mm | m | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00509 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.35 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 713571111R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90,do D 32 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 722172711R00 | Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.258 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 722172712R00 | Potrubí z PPR D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2789 | 6.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 722172713R00 | Potrubí z PPR D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3328 | 15.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 722212440R00 | Štítky orientační | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.242 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 723237213R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 15 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.166 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 723237214R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 20 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.206 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.287 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.156 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 230120013R00 | Odmašťování potrubí DN 20 vč. armatur | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 230120014R00 | Odmašťování potrubí DN 25 vč. armatur | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 230120015R00 | Odmašťování potrubí DN 32 vč.armatur | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 723 002a | Regulátor tlaku vzduchu, s manometrem, G1/2" vnitřní, max. provozní tlak 16 bar, výstupní tlak 0 - 8 bar, uzamykatelný, typ P3XRA14BAJN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 723 002e | Šroubení poniklované ( vnitřní závit 1/2"/ vnitřní závit 1/2" ) d+m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 723 0031 | Přechod z mat. ocel na mat.PPR DN 15 d+m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 723 005 | Rychlospojka – pro stl.vzduch ES 12A DN 7,2 G 1/2" d+m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 723 0061 | Napojení na stávaj. potrubí (mat- PPR) - navaření spojky DN 25 d+m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 723 012 | Vypodložení potrubí PPR do d 32 profilem z pozink.plechu d+m | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 723 016 | Předání, proškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 723 020 | Protipožární těsnící tmel fy pro nehořlavé potrubí; pož.odolnost dle PBŘ, na potr. PPR do d 25, ; pož.odolnost dle PBŘ | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 767990010.x | Atypické ocelové konstrukce-uchycení potrubí | kg | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31 | 23.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 767990011.x | Atypické ocelové konstrukce-tenkostěnný rovnoram.profil | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 900RT4.x | Stavební přípomoce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 904R00.x | Zkousky v ramci montaz.praci,tlaková zkouška.revize | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % | 1704.5761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 D.1.4.7 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | Hala | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.7 | Měření a regulace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | Rozvaděč MaR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | RA1 | Oceloplechová rozvodnice 2000x1000x400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Oceloplechová rozvodnice 2000x1000x400 včetně jistících a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace zhotovitele s osvětlením s větráním a kapsou na dokumentaci. Včetně výroby testů a kusové zkoušky. | [24 empty] | POP | Oceloplechová rozvodnice 2000x1000x400 včetně jistících a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace zhotovitele s osvětlením s větráním a kapsou na dokumentaci. Včetně výroby testů a kusové zkoušky.
Díl: | 02 | Řídící systém MaR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | PLC | PLC řídící jednotka ethernet, webserver, I/O moduly (50xAI, 50xDI, 32xAO, 23xDO) | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | Displej | Dotykový ovládací panel 10“ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | GSM | GSM brána pro zasílání alarmů na mobilní telefony uživatele, včetně komunikačního modulu RS232 – SIM, karta je dodávkou uživatele | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | Zdroj | Napájecí zdroj pro PLC 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 03 | SW |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | SW | SW pro PLC | DB | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | Webserver | SW pro webserver na ovládání z PC | DB | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | Odzkoušení | Odladění, odzkoušení SW | DB | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 04 | Komponenty a zařízení MaR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | T1,2,3,4,5, T1.4,5 | Snímač teploty do jímky Ni1000 + jímka 100mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | TP0 | Snímač teploty do prostoru Ni1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | T1.1,2,3 | Snímač teploty do VZT potrubí Ni1000 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | TH0 | Snímač teploty a vlhkosti venkovní 2x4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | TH1.1,2,3,4 | Snímač teploty a vlhkosti do potrubí 2x4-20mA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | TH101,102,105 | Snímač teploty a vlhkosti do prostoru 2x4-20mA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | P1.1,2 | Snímač tlaku do VZT potrubí 4-20mA, 0-2500pa | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | DP1.1,2,3,4,DP2.1,DP3.1 | Diferenční manostat 30-500Pa | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | TS1.1,2 | Protimrazový termostat 6m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | S1.1,2 | Servopohon klapka 15Nm, 0-1, 24VAC s pružinou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
19 | S1.3 | Servopohon klapka 15Nm, 0-10V, 24VAC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | SA101.1,2,SA104,SA105,SA107 | Přepínač do prostoru 0-1 s PVC krabicí | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | FM2.1 | Frekvenční měnič 4kW, 400V, IP20, osazení, nastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | FM3.1 | Frekvenční měnič 1,5kW, 400V, IP20, osazení, nastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | P1 | Snímač tlaku do potrubí 4-20mA, 0-10bar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | ZP1 | Detektor zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | CO1 | Čidlo koncentace CO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
26 | PL1 | Čidlo úniku plynu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | VT1 | Vyrážecí tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | TK1.1 | Topný kabel na potrubí a na sifony+příslušenství | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | YV11,2,YV1 | Připojení servopohonu pro dvojcestný ventil | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | RK1.1,2,RK2.1,2 | Připojení servopohonů regulačních klapek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | RP1-18 | Připojení servopohonů regulátorů průtoku | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | MV1.1,2,MV2.1,MV3.1 | Připojení motoru | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | MC1-4,MC1.1,2 | Připojení čerpadla | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | FZ2.1 | Připojení filtračního zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | EX1 | Připojení poruchy explozní klapky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | KJ1.1-4 | Připojení kondenzační jednotky (ovládací box) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | K1,2 | Připojení plynového kotle | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 05 | Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
38 | Kabelové trasy 1 | Kovový kabelový žlab 250x50 s přepážkou včetně příslušenství | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
39 | Kabelové trasy 2 | Kovový kabelový žlab 125x50 s přepážkou včetně příslušenství | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 | Kabelové trasy 3 | Kovový kabelový žlab 62x50 včetně příslušenství | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
41 | Kabelové trasy 4 | PVC trubka 20mm – pevná/ohebná včetně příslušenství | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
42 | Spojovací krabice | PVC spojovací krabice 100x100 IP55 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
43 | YSLCY 4x4 | Kabel YSLCY 4x4 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
44 | CYKYJ4x2,5 | Kabel CYKY-J 4x2,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
45 | CYKYJ4x1,5 | Kabel CYKY-J 4x1,5 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 | CYKYJ3x1,5 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
47 | JYTY 7x1 | Kabel JYTY 7x1 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
48 | JYTY 4x1 | Kabel JYTY 4x1 | m | 1560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
49 | JYTY 2x1 | Kabel JYTY 2x1 | m | 890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
50 | UTP | Kabel UTP | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
51 | Zásuvka230V | Zásuvka 230V na povrch | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
52 | Pospojení | Pospojování kovových částí technologie | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
53 | Konstrukce | Konstrukce pro kovové žlaby (stojny, podpěry, c profily) | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
54 | Ostatní materiál | Ostatní kotvící a úložný materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
55 | Popisy | Popis a značení kabelů a přístrojů MaR | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
56 | Zapojení kabelů | Ukončení kabelů na obou stranách (v rozvaděči a u přístrojů) | ks | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | Prostupy | Prostup přes stěnu do průměru 100mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 06 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
58 | Projekt výrobní | Výrobní dokumentace zhotovitele | DB | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | Projekt skutečný stav | Dokumentace skutečného stavu + tisk | DB | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | Test periferií | Test zapojení 1:1 všech připojených měřících a ovládacích prvků | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | Zprovoznění | Uvedení do provozu a zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | Školení | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | Koordinace | Koordinace s ostatními profesemi, řízení zakázky | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | Revize | Výchozí revizní zpráva, včetně předávky úplné elektronické dokumentace (DWG, DOC, PDF), kompletní, zdrojový SW řídicího systému včetně hesel a seznam bodů použitých v regulátoru (AI, DI, AO, DO) a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | databáze | [24 empty] | POP
65 | Doprava | Doprava a přesun hmot | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 D.1.4.8 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | Hala | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.8 | Slaboproud | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | _1 | PZTS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0002 | Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0003 | PIR detektor s držákem, vějíř 12 x 17m, pohled pod sebe | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | Pol__0004 | Detektor CO s bat. napájením, ak./opt. signalizace, životnost 7 let | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0005 | Drátový modul pro připojení CO detektoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | Opticko-kouřový hlásič včetně patice, samoresetovací | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0007 | Akumulátor 12V 18Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0008 | Kabel FTP cat5e | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0009 | Kabel napájecí 1x2x0,8 šedý | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0010 | Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižilový pocínovaný, reakce Eca | m | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0011 | Lišta 18x13 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0012 | Lišta 24x22 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _2 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
13 | Pol__0013 | Montážní sada šroubku, matek M6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0014 | Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou černý 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0015 | Vyvazovací panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0016 | Propojovací patchkabel cat6 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0017 | Instalační kabel CAT6 UTP PVC Eca | m | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | Keystone cat6 UTP RJ45 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | Datová zásuvka 2xRJ45 cat6UTP včetně rámečku, design dle NN | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0020 | Datová zásuvka 1xRJ45 cat6UTP včetně rámečku, design dle NN | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | Pol__0021 | Instalační krabice povrchová pod datovou zásuvku | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0022 | Lišta 18x13 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0023 | Lišta 24x22 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0024 | Lišta 40x20 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0025 | Drátěný žlab 100/50 s přepážkou, včetně příslušenství, uchycení ke stropu | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__0026 | Měřící protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _3 | Centrální rozhlas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | Pol__0027 | Reproduktor nástěnný | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | Pol__0028 | Kabel 2x1,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | Pol__0029 | Propojovací krabice se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | Pol__0030 | Lišta 24x22 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _4 | Vyhlášení požárního poplachu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | Pol__0031 | siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, nízká patice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
32 | Pol__0032 | Propojovací krabice požárně odolná včetně svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
33 | Pol__0033 | CSKH–V180 2x1,5 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | Pol__0034 | Kovová příchytka včetně šroubu požárně odolná | ks | 333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
35 | Pol__0035 | Drobný instalační materiál, VRN | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
36 | Pol__0036 | Konfigurace/programování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
37 | Pol__0037 | Zaškolení uživatele | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
38 | Pol__0038 | Protipožární ucpávky o velikosti do 0,01m2 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
39 | Pol__0039 | Plošiny/lešení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## VRN VRN Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07-2102 | Spojovací hala, Dolní Újezd | [24 empty] | STA
O: | VRN | Vedlejší a ostatní náklady | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | VRN | VN a ON | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | VN001 | Vytýčení stavebních objektů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | inženýrských objektů a provozních souborů díla oprávněným geodetem-projektantem | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
5 | VN002 | Zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | dle §104 zákona č. 183/2006 Sb. | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
6 | VN004 | Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
7 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
8 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [24 empty] | POP |  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
9 | VN006 | Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
10 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
12 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [24 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
13 | ON004 | Pořízení geometrických plánů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | pro účely majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků, pro zřízení věcných břemen, včetně zajištění odsouhlasení všech geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem | [24 empty] | POP |  | pro účely majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků, pro zřízení věcných břemen, včetně zajištění odsouhlasení všech geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
14 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [24 empty] | POP |  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
15 | ON007 | Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
16 | ON008 | Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
17 | ON010 | Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a které nejsou obsaženy v položkovém seznamu prací | [24 empty] | POP |  | dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a které nejsou obsaženy v položkovém seznamu prací
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
18 | ON011 | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
19 | ON013 | Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
20 | ON014 | Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
21 | O015 | Individuální funkční zkoušky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | které jsou pro provedení díla nezbytné a které nejsou obsaženy v seznamu prací | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
22 | ON016 | Fotodokumentace celkového průběhu výstavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací | [24 empty] | POP |  | včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
23 | ON017 | Účast zhotovitele na kontrolních prohlídkách | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | zkouškách, předání a převzetí díla nebo jeho částí, kolaudaci stavby včetně koordinační a kompletační činnosti podkladů celé stavby. Součinnost při zajištění všech kolaudačních souhlasů a povolení o nakládání s vodami, povinnosti vyplívající v souvislosti s předáním a převzetím díla nebo jeho části | [24 empty] | POP |  | zkouškách, předání a převzetí díla nebo jeho částí, kolaudaci stavby včetně koordinační a kompletační činnosti podkladů celé stavby. Součinnost při zajištění všech kolaudačních souhlasů a povolení o nakládání s vodami, povinnosti vyplívající v souvislosti s předáním a převzetím díla nebo jeho části
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
24 | ON018 | Bezpečnostní opatření na ochranu a majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
25 | ON019 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v PD, nezbytně nutných k provedení díla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
26 | ON020 | Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
27 | ON021 | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
28 | ON022 | Náklady na provedení vzorků, např. barevnost fasády, klempířských prvků | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
29 | ON023 | Publicita dle podmínek dotačního titulu a pravidel zadavatele | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
30 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
31 | ON024 | Dílenská a výrobní dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
32 | ON027 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
33 | ON 029 | Pronájem mobilního jeřábu na autopodvozku, po dobu nutnou k provedení díla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
34 | ON 030 | Pronájem montážní plošiny, po dobu nutnou k provedení díla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu