příloha č. 3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Hotel Jezerka – realizace energetických úspor II. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka a instalace tepelných čerpadel včetně související rekonstrukce systému vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pro budovy hotelu a wellness (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Dodávka a instalace tepelných čerpadel (TP) včetně související rekonstrukce systému vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pro budovy hotelu a wellness.

Hotel - Požadavky na zařízení pro systém vytápění

- Roční potřeba tepla na vytápění (dle Energetického posudku): 730,4 MWh/rok

- Současný bivalentní zdroj – celkem 120 kW (ponechat stávající)

- Minimální požadovaný tepelný výkon kaskády TČ (A7/W35): 250 kW

- Minimální požadovaný tepelný výkon kaskády TČ + elektrokotle (A7/W35): 370 kW

- Uvažovaný tepelný spád 55 / 45 °C

- Nutné naplnit upravenou vodou a použití filtrů pevných částic

- Ekvitermní řízení stávajících směšovaných větví

Požadavky na tepelná čerpadla pro systém vytápění pro hotel:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Oddělený systém pouze pro vytápění hotelu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Max. akustický výkon venkovní jednotky TČ (A7/W35, 100% výkon): | 83 dB (A) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadovaný typ zařízení: Monoblok | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Min. tepelný výkon jednotky (A7/W35): | 55 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. COP dle Eurovent (A7/W35): | 3,9 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. počet venkovních jednotek TČ pro dosažení celkového požadovaného výkonu kaskády: | max. 5 kusy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Bivalentní bod kaskády (vč. přídavku TV): Bb < -5 °C | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Hotel - Požadavky na zařízení pro systém ohřevu TV

- Průměrná potřeba tepla na ohřev TV (dle Energetického posudku): 107,8 MWh/rok

- Objem zásobníků 4 m3

- Výstupní teplota vody 55 °C

- Pravidelná termická desinfekce

- Online dispečink TČ a monitoring chyb s notifikací

- Požadované provedení monoblok

Požadavky na tepelná čerpadla pro systém ohřevu pro hotel:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Max. výstupní teplota: | 90 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. tepelný výkon (A-7/W60): | 30 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. COP (A2/W60 – při vstupní teplotě vody 5°C): | 3,02 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. hladina akustického výkonu v 1m: | 58 dB(A) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Wellness - Požadavky na zařízení a systém pro vytápění a ohřev TV

- Roční potřeba tepla na ohřev TV (dle Energetického posudku): 35,26 MWh/rok

- Roční potřeba tepla na vytápění (dle Energetického posudku): 236,75 MWh/rok

- Současný bivalentní zdroj – elektrokotle: 60+30 kW, celkem 90 kW (ponechat stávající)

- Minimální požadovaný celkový tepelný výkon kaskády TČ (A7/W35): 128 kW

- Ohřev TV pomocí negativních zásobníků: min. objem 2250 L, minimální plocha výměníků 55,8 m2

- Online dispečink TČ a monitoring chyb s notifikací

- Nutné naplnit upravenou vodou a použití filtrů pevných částic

Požadavky na tepelná čerpadla pro systém vytápění a ohřev pro wellness:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Kombinovaný systém přípravy TV a vytápění | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Max. akustický výkon venkovní jednotky TČ (A7/W35, 100% výkon): | 83 dB (A) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. tepelný výkon TČ (A7/W35): | 45 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. COP dle Eurovent (A7/W35): | 3,9 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. počet venkovních jednotek TČ pro dosažení celkového požadovaného výkonu kaskády: | max. 3 kusy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Bivalentní bod kaskády (vč. přídavku TV): Bb < -5 °C | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Účastník do nabídky předloží:

- Hydraulické schéma a situaci nabízené technologie,

- Technické listy tepelných čerpadel a

- doloží dílčí hodnotící kritérium „Garantovaná záruční lhůta na tepelná čerpadla v měsících od předání předmětu zakázky“ adekvátním dokladem, např. technickým listem výrobce

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis