příloha č. 3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Fotovoltaická elektrárna s akumulací II. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry nové technologie, která je předmětem veřejné zakázky – vybudování fotovoltaické elektrárny o výkonu 116 kWp s akumulací energie pro vlastní potřebu zadavatele (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Fotovoltaická elektrárna se systémem pro akumulaci elektrické energie

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Technická specifikace technologie baterie: |
| Akumulační systém elektřiny (ukládání přebytečné elektřiny vyrobené ve fotovoltaickém systému do akumulátorů) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Typ akumulace energie: | Lithiový akumulátor | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Požadovaná technologie: | Lithiová | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | NMC baterie | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | s životností min. 6ooo pracovních cyklů při C-rate=1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | zůstatková kapacita SOC = 8o%, DoD1 = 100 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon střídače / střídačů: | min. 50 kW (při účiníku COS ), | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadované technické vlastnosti: | Účinnost hybridního střídače je požadovaná na min. 97 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | Redundance systému, při výpadku jednoho střídače je využit střídač druhý do jeho nominálních hodnot min.50kW | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | Celkové harmonické zkreslení (THD) střídače do 5 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | Stand-by spotřeba maximálně 10 W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | Hlučnost maximálně 65 dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kapacita akumulátoru: | min. 120 kWh (využitelná kapacita) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Účinnost akumulátoru (roundtrip): | min 93 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální hloubka vybití akumulátorů | Je stanovená na 100 % DoD (Depth of Discharge, tedy maximální hloubka vybití akumulátoru) při zachovaní záručních podmínek. Tato hodnota je důležitá a mezní pro maximální efektivitu využití kapacity akumulátorů a může významně ovlivňovat ekonomickou bilanci celé investice. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Požadované technické možnosti: |
| Vyvedení výkonu akumulátoru prostřednictvím hybridního střídače je vyvedeno opět do střídavé strany, přímo ke spotřebě | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Hybridní střídač bude napojen do stávajícího rozvaděče NN, který je vzdálen 5 m od místa instalace. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Akumulační systém musí být schopen minimalizovat přetok vyrobené elektřiny do Distribuční soustavy a zajištovat funkce peak shifting (dotovaní příkonu do objektu) a peak shaving (omezovaní příkonových špiček). | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nový Akumulační systém není určen k zajištění ostrovního provozu, systém bude připojen ke stávající distribuční síti. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Bezpečnostní požadavky: |
| Akumulační systém musí být vybaveny centrálním tlačítkem CENTRAL STOP, které zajistí odpojeni střídačů od AC strany a kompletně též odpojí akumulátory od systému. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| V případě aplikace nouzového tlačítka CENTRAL STOP/TOTAL STOP musí dojit k řízenému a bezpečnému odpojeni hybridních střídačů a řízenému odpojení celé DC strany akumulačního systému. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Jednotlivé akumulátory musí být bezpečné odpojené a izolované od zbytku systému | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Odpojení DC strany musí být podpořeno rozpadovým místem | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Akumulátorový systém musí mít minimálně jeden stejnosměrný odpojovač (SS stykač), který v připadá havárie či využití nouzového vypnutí bezpečné odpojí baterie | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadavky na BMS: |
| Monitoring bateriového systému (BMS) až na úroveň jednotlivého článku | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| pro zachovaní stabilní bezpečnosti a přehledu informaci o uskladněné elektrické energii, stavu systému a predikce budoucích potíži. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| V monitoringu je nutné zobrazovat funkce potřebné ke sledovaní výkonové a kapacitní kondice baterie. Požadované informace jsou minimálně: | SOC (State of Charge) - stav nabití bateriových článků akumulátorů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | SOH (State of Health) — stav životnosti bateriových článků akumulátorů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | Maximální a minimální napětí bateriových článků a teploty | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | EMS systém bude volně programovatelný pro možnost dalších SW funkcionalit dle požadavků investora. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| EMS – ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (EMS): |
| Je požadován řídící systém, který zajistí energetické řízení akumulačního systému s displejem min 9“ pro místní ovládání a vizualizaci bateriového systému | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řídící systém bude propojen a bude komunikovat se stávajícím řídícím systémem | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Systém musí být možno vzdálené spravovat, nastavovat a řídit. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Systém akumulace energie bude sloužit k vyvažování špičkové zátěže elektrických příkonů. Systém akumulace energie bude připojen k OZE | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení – střídače (jeden výrobce pro všechny použité typy střídačů (FVE, BSAE) | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení – střídačů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis