příloha č. 3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Orlimex - pořízení fotovoltaické elektrárny |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry nové technologie, která je předmětem veřejné zakázky – vybudování fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu min. 120 kWp (tj. dodávka, montáž a instalace fotovoltaických panelů), vč. systému pro akumulaci elektrické energie s kapacitou úložiště min. 85 kWh, včetně všech souvisejících dodávek, prací a služeb, které jsou pro dokončení veřejné zakázky nezbytné (vypracování prováděcí projektové dokumentace výstavby FVE aj.), dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Fotovoltaická elektrárna se systémem pro akumulaci elektrické energie:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Technické požadavky na technologie: |
| Fotovoltaické panely |
| Min. instalovaný výkon FV panelů | 120 kWp | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Monokrystalický fotovoltaický panel („half cell“ moduly jsou přípustné) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Účinnost panelu (při STC Cell temp. 25 °C, AM1.5, 1000 W/m²) | min. 20,6 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon fotovoltaického panelu | min. 375 Wp | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadovaná výrobní tolerance výkonu FV panelu | min. v rozmezí (-0/+3) Wp | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Garantovaná účinnost panelu po 25 letech provozu (ve vztahu k původní hodnotě Pmax panelu) | Min. 85 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Produktová záruční doba na fotovoltaický Panel – hodnotící kritérium | min. 15 let | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální systémové napětí | 1000 V | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Propojovací krabice (rozvaděč) | krytí min. IP67 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Možné zatížení přední strany panelů a doloženo testem, případně certifikátem dle IEC61215. (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | 5 400 Pa | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Doložení certifikace panelu dle IEC61730 – odolnost proti vlhkosti a solím. (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Požadavky na fotovoltaické střídače: |
| Splnění normy EN 50438:2013 a soulad s EU2016/631 (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Jmenovitý výstupní výkon měniče | min. 90 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální výstupní výkon měniče | min. 90 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Jmenovitá frekvence sítě | 50/60 ± 5 % Hz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Účinnost střídače EURO | min. 98 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nominální výstupní napětí | 400 V | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Celkové harmonické zkreslení | Max. 3 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Elektronický portál – monitoring výroby, identifikace poruch na úrovni každých 2 panelů atd. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Plynulá regulace činného výkonu na základě spotřeby | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Produktová záruční doba na střídače – hodnotící kritérium | min. 12 Let | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet dvojic DC vstupů | Min. 12/4 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah pracovního napětí MPPT | 680 – 1 000 V | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Stupeň krytí | IP 65 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost | Max. 114 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah pracovních teplot | -40 až +60 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Topologie bez transformátoru | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kompatibilita s EMC normami: IEC2116, IEC61727, IEC60068, IEC61683 (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kompatibilita s EU normami: EN50530 (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Požadavky na monitoring: |
| Vybavení komunikačním prostředkem pro vzdálený on-line monitoring | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Je požadován online 24/7 vzdálený monitoring fotovoltaického systému přístupný přes síť internet. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Znázornění (zobrazení) údajů o aktuální výrobě a výkonu možností znázornění historických dat o výrobě | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Požadavkem je bezpečné odpojení výrobny z provozu prostřednictvím bezpečnostního tlačítka CENTRAL STOP / TOTAL STOP, které odepne výrobnu od DS. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Požadavky na paralelní provoz: |
| Veškeré požadavky na paralelní provoz fotovoltaického zdroje (výrobny elektřiny) jsou definovány v platných Pravidlech pro provoz distribučních sítí (PPDS), příloha č.4. Účastník musí tyto pravidla bezezbytku dodržet. Součástí nabídky musí být prohlášení, že zcela dodrží tyto definovaná pravidla v plném rozsahu včetně prohlášení o technologiích síťových střídačů (dodržení normy EN 50438:2013) včetně dodržení kodexu sítě dle nař. EU 2016/631. (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Požadavky na konstrukci: |
| Upevňovací konstrukce panelů na střeše budovy musí být vyrobena z odolného a staticky stálého materiálu. Bude doloženo certifikátem, popř. prohlášením o shodě vydaného výrobcem konstrukce, popř. aerodynamickým, popř. podobným testem konstrukce. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Počet panelů | Max. 320 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Systém akumulace energie: |
| Princip akumulace energie: | Akumulační systém elektřiny (vč. funkce snížení rezervované kapacity) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Lithiový akumulátor | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Požadovaná technologie: | na bázi lithia | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Bateriový střídač: |
| Trvalý výkon střídače (nabíjecí / vybíjecí) min. 88kW s maximální odchylkou od požadované hodnoty +2 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Základní produktová záruční doba na bateriový střídač min. 5 let – hodnotící kritérium | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Možnost uživatelského dynamického nastavení výkonu střídače 1kW – min.88kW | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Jmenovité střídavé napětí / provozní rozsah, Uac (V) 3x 400 V | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Jmenovitá frekvence sítě / povolený frekvenční rozsah: 50 Hz / 47,5 Hz –51,5Hz | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Napěťový rozsah DC strany bateriového střídače: 585-900 V | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Krytí bateriového střídače IP65 (možnost samostatné venkovní instalace) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Bateriový střídač musí umožňovat instalaci na stěnu (bez použití podpůrné konstrukce / racku) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pracovní teplota -25 °C + 60 °C | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Schopnost dodávky jalového výkonu (kompenzace účiníku PF) v rozsahu 0,3i ~ 0,3c | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Bateriový střídač je bez transformátorového provedení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Požadovaná účinnost minimálně 98,4 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nárazový proud (Ip) / počáteční nárazový proud (Ik“) dle IEC 60690-0: 128 A/325 A (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Klasifikace prostředí dle IEC 60721-3-4 min. 4K4H (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Hlučnost technologie střídače do 70dBA | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Možnost výměny jednotlivých bateriových modulů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Maximální harmonické skreslení THD% je menší než 3 % | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kompatibilita s produktovými normami: IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 62477-1, IEC 61439, ETSI EN 300 328 V.2.1.1, (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kompatibilita s EMC normami: IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kompatibilita s EU normami: 2006/95/EC, 2004/108/EC (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle §13 nařízení vlády č. 163/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů či jiný obdobný a adekvátní certifikát (prohlášení) o shodě výrobku s příslušnými technickými normami | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Bateriové úložiště: |
| Bateriové články tipu LiFePO4 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Využitelná kapacita minimálně 85 kWh | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Bateriové úložiště musí dovolovat složení ze 5 nezávislých bateriových racků, přičemž každý z racků bude přirazen k bateriovému střídači tzn., že bude vytvořeno 5 nezávislých výkonových stringů (baterie + střídač). | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Produktová záruka minimálně 10 let | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkonová záruka: 65% nominální kapacity po 7300 cyklech při 90 % DOD | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Trvalý provozní proud (nabíjecí / vybíjecí) bateriového racku: In min. 148 A | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Jmenovité napětí v rozmezí Un: 729 V | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah pracovního napětí jednoho modulu Un: 32.4V – 43.2 V | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah pracovního napětí jednoho racku Un: 615 V – 820 V | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kapacity bateriového modulu 5.68kWh (povolená odchylka +2 %) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hloubka vybíjení: 90 % | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| RTE (Round-trip-efficiency), účinnost kompletního cyklu baterie: 95 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pracovní teplota: 10 °C ~ 40 °C | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost vzdáleného vyčtení servisních logů z BMS a také vzdálený update BMS | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Odhadovaná životnost min. 15let | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Systém BMS komunikačně kompatibilní se standardem CAN | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Komunikace s nadřazeným řídícím systémem (CAN / TCP / IP) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Povolená vlhkost prostředí 5-95 % bez kondenzace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kompatibilita se: VDE2510-50, IEC62619, CE EMC, UN38.3 (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle §13 nařízení vlády č. 163/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů či jiný obdobný a adekvátní certifikát (prohlášení) o shodě výrobku s příslušnými technickými normami | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řídící systém: |
| Řídící systém musí zajistit okamžité měření všech provozních veličin odběrového místa. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řídící systém / jednotka musí splňovat minimální požadavky uvedené pod tabulkou v sekci specifikace řídicího systému, které musí být potvrzeny výrobcem ŘJ. V případě potřeby musí být dodavatel schopen demonstrovat níže uvedené funkcionality nebo je doložit referenčním systémem: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Detailní uživatelské ovládací rozhraní funkčních parametrů bateriové stanice na WEB rozhraní. Další funkce výhodou | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řídící systém BMS musí zajišťovat diagnostiku jednotlivých bateriových článků včetně měření teplot jednotlivých bateriových článků | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Uživatelské rozhraní musí poskytovat úplnou statistickou diagnostiku provozu bateriového úložiště s grafickým znázorněním analytických dat. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost o rozšíření nastavení cyklických provozních parametrů pro jednotlivá kalendářní období (týden, měsíc, rok) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Technologie řídícího systému musí disponovat predikčním algoritmem pro predikci spotřeby a výroby el. Energie v nasazeném objektu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Jednotné vizualizační (webové) rozhraní pro zobrazení akumulace a výroby z FVE jako součást základní dodávky. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost řízení externích spotřebičů bateriovým systémem pro využití nadvýroby z FVE při plném nabytí akumulační stanice. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Akumulační stanice musí zajistit preventivní kontrolu teplot jednotlivých bateriových článků. Systém musí zajistit prevenci poškození a poruch z důvodu přehřátí. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Obsluha a údržba systému nesmí vyžadovat kvalifikaci nad úroveň 1000 V. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Schopnost kompenzace jalového výkonu v odběrném místě. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Schopnost řízení ¼ hod odběru (ořezávání špiček „peakshaving“) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Systém musí být schopen inteligentní predikce výroby z přiřazené fotovoltaické elektrárny. Systém predikce musí obsahovat prvky strojového učení, přičemž efektivita predikce musí být hodnocena parametrem MAPE ze vzorku 7 dní a intervalem 30minut, vzorek dát použit k trénovaní nesmí být delší než 120 dní. Požadovaná hodnota MAPE je max. 20 %. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Systém musí být schopen inteligentní predikce spotřeby objektu. Systém predikce musí obsahovat prvky strojového učení. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Systém musí být připraven pro obchodovaní na denním trhu s elektrickou energií na základě energetických nominací využití flexibility na 48hodín vpřed. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ musí disponovat minimálně rozhraními: | RS485, RS232, 1-wire, Modbus TCP-IP, CAN | Klikněte a uveďte ANO/NE |
|  | minimálně 5 řízených výstupů pro připojení řízených zařízení |  |
|  | Wifi komunikace, připojení na GSM / LTE |  |
| Min. 10letá garance podpory, servisu, dostupnosti nových funkcionalit a rozšiřitelnosti, potvrzená výrobcem řídicí jednotky | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ disponovat možností rozšíření lokálního úložiště o SD kartu. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| ŘJ musí disponovat o možností sběru a uchování dat minimálně po dobu 5 let | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost zobrazení naměřených dat v rozlišovací schopnosti 10 sec. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Třída ochrany dle IEC 62103 min. II (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Třída odolnosti dle IEC 60529 min. IP2X (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dovolená vlhkost okolí 5-90 %, bez kondenzace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodavatel řídící jednotky musí zastřešovat nebo využívat služby zpracování a uložení dat v datacentrech akreditovaných dle ISO | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kompatibilita se standardy: EN 60950-1: April 2006 EN 60950-1/A1: March 2010 EN 60950-1/A2 August 2014 EN 55032 ed.2: 2015, Class B MME FCC15, chapter 15.107 and 15.109 (from 30MHz to 6GHz), Class B ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), kap. 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.8 ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2013-02), kap. 7.2 EN 61000-4-8 ed. 2:2010 (Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přesnost měření měřícího zařízení činného výkonu max. 0.2 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle §13 nařízení vlády č. 163/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů či jiný obdobný a adekvátní certifikát (prohlášení) o shodě výrobku s příslušnými technickými normami | Klikněte a uveďte ANO/NE |

Specifikace řídicího systému / jednotky:

Řídící jednotka (dále jen ŘJ) bude sloužit k monitorování a řízení bateriového úložiště, místa spotřeby, případně fotovoltaického systému (dále jen FVE) a plánových technologií jako jsou nabíjecí stanice pro elektromobily, klimatizační jednotky, topná zařízení aj. zařízení za účelem odpínání spotřeby v případě překročení rezervované kapacity.

ŘJ musí splňovat minimální požadavky uvedené níže, které musí být potvrzeny výrobcem ŘJ. V případě

potřeby musí být dodavatel schopen demonstrovat níže uvedené funkcionality nebo je doložit referenčním systémem:

  - ŘJ musí fungovat jako fyzický hardware v místě instalace.

  - ŘJ musí v případě výpadku internetového připojení v místě instalace bez přerušení pokračovat v řízení a monitoringu zařízení.

  - ŘJ musí podporovat lokální monitorování a konfiguraci samotné ŘJ a dalších periferií (bateriový systém (dále jen BESS), elektroměru, fotovoltaického systému, nabíjecí stanice pro elektromobily (dále jen EVCH), nastavení požadovaných chování a také přehled všech důležitých veličin, zejména:

    - Alarmy a chybové hlášky jednotlivých zařízení / periferií

    - Aktuální měřené a nastavené hodnoty

    - Konfigurovatelné parametry zařízení

      - Distribuční síť. / LDS

      - Bateriový systém – střídač, baterie

      - Fotovoltaické střídače

      - Elektroměr, teplotní sensory atd.

      - Chování integrovaných zařízení

    - Nastavení v jazyce - čeština

  - ŘJ musí být připojena do cloudového systému, který slouží jako vzdálený přístup pro uživatele / instalatéra / vzdálenou podporu a poskytuje funkce minimálně v následujícím rozsahu:

    - Vytvoření vlastního účtu uživatele a nastavení profilu

    - Možnost přidání několika instalací pod jednoho uživatele

    - Komplexní přehled jednotlivých instalací

    - Toky výkonu mezi BESS, distribuční sítí / LDS, případně FVE, EVCH

    - Zobrazení vyčítaných hodnot z jednotlivých připojených a konfigurovaných zařízení.

    - Zobrazení chyb a alarmů

    - Musí umožňovat vzdálené nastavení parametrů ŘJ a kontrolovaných / řízených zařízení.

    - Možnost uložení konfiguračních souborů a jeho případné nahrání pro rychlejší obnovu v případě servisního zásahu.

  - Cloudový systém musí být plnohodnotně zobrazitelných v mobilním zařízení.

  - Lokální web běžící na ŘJ i cloudových systém musí mít k dispozici zobrazování vyčítaných hodnot jednotlivých připojených zařízených a to minimálně:

    - Bateriový systém:

      - Aktuální stav nabití baterie, SOC

      - Aktuální stav životnosti baterie SOH

      - Aktuální dovolený nabíjecí a vybíjecí výkon baterie

      - Aktuální výkon baterie

    - Bateriový střídač

      - výstupní výkon střídače

    - Elektroměr

      - Činný a jalové výkon, účiník

      - Kumulativní vyjádření spotřebované energie

    - Nabíječky pro elektromobily

      - Odebíraný výkon

      - Limit výkonu vztažený mě dynamické řízení výkonu nabíječek

      - Spotřebovaná energie v rámci nabíjecího cyklu

    - Jiná zařízení (akumulační nádrže, klimatizace,SHZ ...)

      - Vyčtení základních stavů zapnutý / vypnutý

      - Vyčtení základních parametrů

      - Teplota

    - Možnost grafického zobrazení časové osy nebo uživatelem zvolená časová oblast.

    - Možnost vyexportovaný zvolených dat do formátu CSV a statického grafického zobrazení

  - ŘJ musí obsahovat minimálně následující funkcionality:

    - Ukládání přebytečné elektřiny z FVE

    - Využití BESS pro oříznutí výkonových špiček

    - Dynamické řízení EVCH

      - Kombinace AC nabíječek (do 22kW) a DC rychle nabíječek (od 50kW)

      - Komunikační protokol OCPP 1.5 a OCPP 1.6. Možnost dynamického řízení minimálně 20 EVCH

      - Každá EVCH musí být konfigurovatelná jako samostatné zařízení, pro snadnější detekci závad.

      - Dynamické řízení musí být prováděny v následujících módech:

        - EQUAL – Rovnoměrné rozdělení výkonu mezi nabíječky

        - FIRST IN FIRST OUT – První připojený elektromobil nabíjí max. disponibilním výkonem

        - prioritizace nabíječek

      - Vzhledem k budoucímu rozvoji je požadována kompatibilita s výrobci EVCH DELTA, ETREL.

      - Prioritizace spínání řízených zařízení na základě výroby FVE a stavu nabití baterie

  - ŘJ musí umožňovat nastavit prioritu spínaných zařízení

  - Aktivní předcházení importu energie z FVE do sítě spínáním spotřeby

  - Plánovač změn parametrů v nastavitelných časech a periodách a to hlavně:

    - Minimální úroveň nabití BESS

    - Změna priority spínaných zařízení

    - Změna požadované teploty u teplotně závislých řízených spotřebičů

  - ŘJ je možné updatovat vzdáleně na nejnovější firmware za účelem nových funkcionalit

  - ŘJ musí disponovat také vzdáleným servisním přístupem do lokálního rozhraní

  - ŘJ musí disponovat možností sbírat data z min. 5 elektroměrů.

  - ŘJ musí podporovat integraci zařízení a služeb třetích stran přímo nebo přes cloudový systém

Účastník čestně prohlašuje, že údaje vyplněné v tabulce jsou pravdivé, a že splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

| Výrobce zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení – střídače | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení – střídačů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis