# příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 2 – Dodávka a montáž chladiče kapalin pro výrobní linku

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | JEPA Plastics – výměna kompresorů a chladících jednotek |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové zařízení – dodávka a montáž chladiče kapalin pro výrobní linku vč. demontáže stávajících chladících jednotek a jejich ekologické likvidace (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Chladič kapalin pro výrobní linku – 1 ks:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Chladicí výkon kompresorů při venkovní teplotě ta +35°C a teplotě chlazené vody tw +15°C | min. 195 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Elektrický příkon kompresorů při ta +35°C a tw +15°C | max. 50 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Chladicí výkon Free-Cooling při ta +5°C a tw +15°C | min. 185 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Provozní elektrický příkon ventilátorů Free-Cooling při ta +5°C a tw +15°C | max. 1,9 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Chladicí faktor (chl. výkon/celkový el. příkon kompesorů) pro ta +35°C a tw +15°C | min. 3,9 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Chladicí faktor (chl. výkon/celkový el. příkon ventilátoru Free-Coolingu) pro ta +5°C a tw +15°C | min. 97 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Chladivo | R407C nebo R410A | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průtok chlazení vody při teplotním spádu +15/+20°C | min. 33,4 m3/h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 100% chlazení venkovním vzduchem bez chodu kompresorů do ta +5°C | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tichý vzduchový chladič Free-Cooling pracující s max. akustickým tlakem 40dB(A) v 10m | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| EC motory chladiče Free-Cooling | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2 ks tichý vzduchový kondenzátor pracující s max. akustickým tlakem 39 dB(A) v 10 m | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| EC motory vzduchového kondenzátoru | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Venkovní konstrukce pro chladič F-C a kondenzátor, povrchová úprava pozinkování | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2 nezávislé chladicí okruhy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrovaná vyrovnávací nádrž o objemu min. 500 dm3 | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Čerpadlo P3 Free-Cooling | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2 ks Čerpadlo P1 mezi výparníkem a nádrží (primární) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2 ks Distribuční čerpadlo P2 mezi nádrží a tepelnou zátěží | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2 ks Frekvenční měnič čerpadla P2 | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dostupná výtlačná výška čerpadla P2 min. 45 m | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Deskový výparník a deskový výměník pro Free-Cooling | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kompaktní vnitřní jednotka s chladicími okruhy, nádrží, čerpadly a rozvaděčem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Připojení chlazené vody příruby 4x DN65 | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Autonomní chod zařízení, který je zajištěn regulátorem zajišťující souběh kompresorového chlazení a Free-Cooling | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vzdálený přístup přes monitoring na webovém rozhraní s vizualizací | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dodávka na klíč (montáž venkovního kondenzátoru, F-C chladiče včetně konstrukcí, instalace vnitřní jednotky včetně potrubního propojení a el. napájení) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis