## Titulní list
FVE 99,9 kWp
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Čs. armády 20, Ostrava, FVE
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
| poř. č. | ÚSEK | Cena | DPH 21% | cena s DPH
| 1 | AC část | 0 | 0 | 0
| 2 | DC část | 0 | 0 | 0
| 3 | Konstrukce | 0 | 0 | 0
| 4 | Střídače, FV panely | 0 | 0 | 0
| 5 | MaR | 0 | 0 | 0
| 6 | Ostatní | 0 | 0 | 0
|  | Celkem | 0 | 0 | 0
|  | Měrné náklady Kč/kWp | 0

## 1 AC část
| Název rozpočtové položky | M.J. | počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
AC část | Materiál
| Oceloplechová rozvodnice AC | ks | 1 |  | 0
| Výzbroj rozvaděče, podružný materiál, svorky, průchodky | ks | 1 |  | 0
| AC hlavní jistič, 3-pólový, In=200A, Ir=160A, (3VA1220-4EF32-0AA0) | ks | 1 |  | 0
| Napěťová spoušť 230V (3VA9988-0BL33) | ks | 1 |  | 0
| AC pojistkový odpínač FH1 vč. pojistkových spodků 160A | kpl | 1 |  | 0
| Stykač 150A, ovl. cívka 230V AC (LC1D150P7) | ks | 1 |  | 0
| Pojistkový odpojovač vč. válcových pojistek 6A | ks | 6 |  | 0
| AC svodič přepětí B+C, třífázový | ks | 1 |  | 0
| Kabel CYKY 5x 70 mm2 | m | 15 |  | 0
| Sítová ochrana včetně nastavení a certifikace | ks | 1 |  | 0
| Stykač 10A, ovl. cívka 230V AC (RSI-20-10-A230) | ks | 1 |  | 0
| Měřicí transformátory proudu, 150/5A, TP0,5, 5VA | ks | 3 |  | 0
| Kabel CYKY-O 5x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
| Kabel PRAFlaSafe X-O 3x1,5 RE | m | 120 |  | 0
| Drátěné žlaby, 50 x 50 vč. příslušenství | m | 30 |  | 0
| Vodič CYA 16 mm2 zž | m | 120 |  | 0
| Vodič CYA 25 mm2 zž | m | 5 |  | 0
| Stop tlačítko | ks | 2 |  | 0
| Lisovací dutinky | kpl | 1 |  | 0
| Drobný elinstal. materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, příchytky) | kpl | 1 |  | 0
| Jímací vedení AlMgSi 8mm | m | 80 |  | 0
| Svorka univerzální | ks | 16 |  | 0
| Hromosvodná svorka k jímací tyči | ks | 6 |  | 0
| Betonové závaží pro jímací tyč PB19 včetně gumové podložky | ks | 4 |  | 0
| Jímací tyč 2000 mm JR2 | ks | 4 |  | 0
Ostatní náklady
| GZS z položek prací | % | 4 | 0 | 0
| Kompletační činnost | % | 1 | 0 | 0
| Rezerva | % | 0 | 0 | 0
Ceníky prací
Elektromontážní a zemní práce
| Montáž oceloplechové rozvodnice, osazení modulárních přístrojů, zapojení | ks | 1 |  | 0
| Napojení na stávající elektroinstalaci objektu | ks | 1 |  | 0
| Napojení na stávající hromosvodní soustavu, doplnění hromosvodu | kpl | 1 |  | 0
| Montáž kabelů AC nad 5x 70 mm2 | m | 15 |  | 0
| Montáž kabelů AC do 5x1,5 mm2 | m | 135 |  | 0
| Montáž drátěného žlabu | m | 30 |  | 0
| Prostup zdí/stropem | kpl | 6 |  | 0
HZS
| Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 40 |  | 0
Dodávky
| Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
0

## 2 DC část
| Název rozpočtové položky | M.J. | počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
DC část | Materiál
| Plastová rozvodnice 52 modulů | ks | 1 |  | 0
| Výzbroj rozvaděče, podružný materiál, svorky, svorkovncie, průchodky | ks | 1 |  | 0
| DC konektory MC4 (samec+samice) | sada | 60 |  | 0
| DC vodič, UV odolný 6mm2_černý | m | 820 |  | 0
| DC vodič, UV odolný 6mm2_červený | m | 820 |  | 0
| Pojistkový odpínač 2 pólový vč. pojistek 16A, 1000 V DC | ks | 7 |  | 0
| Svodič přepětí DC, 1000 V | ks | 3 |  | 0
| Stahovací páska | ks | 820 |  | 0
| Trubka ohebná 50mm šedá - UV odolná | m | 80 |  | 0
| Plné plechové žlaby, 60 x 50 vč. příslušenství (na střeše) | m | 85 |  | 0
| Podružný materiál (svorky, konektory, příchytky,..) | % | 1 |  | 0
Ostatní náklady
| GZS z položek prací | % | 4 |  | 0
| Kompletační činnost | % | 1 |  | 0
| Rezerva | % | 0 |  | 0
Ceníky prací
Elektromontážní a zemní práce
| Montáž kabelů DC 6 mm2 | m | 1640 |  | 0
| Montáž UV odolené trubky | m | 85 |  | 0
| Montáž plechového žlabu | m | 80 |  | 0
| Výzbroj rozvodnice AC/DC, osazení modulárních přístrojů, zapojení | kpl | 1 |  | 0
HZS
| Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 20 |  | 0
Dodávky
| Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
0

## 3 Konstrukce
|  | Název rozpočtové položky | M.J. | počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
| Konstrukce | Materiál
|  | Ocelovo-hliníková střešní konstrukce na plochou střechu včetně balastní zátěže, sklon FV panelů 10° východ-západ | ks | 66 |  | 0
|  | Ocelovo-hliníková střešní konstrukce na plochou střechu včetně balastní zátěže, sklon FV panelů 10° jih | ks | 68 |  | 0
|  | Ocelovo-hliníková střešní konstrukce na plochou střechu - lepená, sklon FV panelů 10° východ-západ | ks | 88 |  | 0
|  | Podružný materiál | % | 4 |  | 0
Ostatní náklady
|  | GZS z položek prací | % | 4 |  | 0
|  | Územní vlivy | % | 2 |  | 0
|  | Kompletační činnost | % | 1 |  | 0
|  | Rezerva | % | 0 |  | 0
Ceníky prací
68 |  | Hliníková střešní konstrukce na plochou střechu | ks | 222 |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 45 |  | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
0

## 4 Střídače+panely
| Název rozpočtové položky | M.J. | počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Střídače + panely | Materiál
| Třífázový střídač 100 kW | ks | 1 |  | 0
| Fotovoltaický monokrystalický panel 450Wp | ks | 222 |  | 0
| Výkonový optimizér 950Wp | ks | 122 |  | 0
| Podružný materiál | % | 1 |  | 0
Měniče musí splňovat podmínky IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu. Min. životnost 10 let., účinnost min.98 %.
FV panely musí splňovat podmínky norem IEC 61215, IEC 61730, min. životnost 20 let při poklesu výkonu na 80 %,, min. účinnost 19,9 %.
Ostatní náklady
| GZS z položek prací | % | 4 |  | 0
| Kompletační činnost | % | 3 |  | 0
| Rezerva | % | 0 |  | 0
Ceníky prací
Elektromontážní a zemní práce
| Montáž třífázového střídače | ks | 1 |  | 0
| Montáž fotovoltaického panelu | ks | 222 |  | 0
| Montáž výkonového optimizéru | ks | 122 |  | 0
HZS
| Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 25 |  | 0
Dodávky
| Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
0

## 5 MaR
| Název rozpočtové položky | M.J. | počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
MaR | Materiál
| Vysílač/přijímač HDO | kpl | 1 |  | 0
| Kabel S/FTP vč. příslušenství | m | 20 |  | 0
| Podružný materiál | % | 1 |  | 0
Ostatní náklady
| GZS z položek prací | % | 4 |  | 0
| Kompletační činnost | % | 3 |  | 0
| Rezerva | % | 0 |  | 0
Ceníky prací
Elektromontážní a zemní práce
| Montáž kabelů S/FTP | m | 20 |  | 0
| Úprava rozvaděče měření | kpl | 1 |  | 0
HZS
| Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 8 |  | 0
Dodávky
| Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
0

## 6 Ostatní
| Název rozpočtové položky | M.J. | počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Ostatní | Ostatní náklady
| Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
| Drobný sortiment (svorky, šrouby, objímky, tabulky apod.) | kpl | 1 |  | 0
| Výchozí revize | hod | 20 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Protipožární dveře EW 15 DP3-C2 | ks | 2 |  | 0
| Protipožární zárubeň | ks | 2 |  | 0
| Montáž dveří a zárubně | ks | 2 |  | 0
0