# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Snížení energetické náročnosti společnosti Plaček Pet Products s.r.o. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim ZZVZ |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – výměna zdroje vytápění halových prostor (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

TECHNICKÝ POPIS:

1.1 Výměna zdroje vytápění halových prostor, popis:

V areálu společnosti Plaček Pet Products s.r.o., Revoluční č.p. 1381, 290 01 Poděbrady, se bude jednat o výměnu stávající soustavy nevyhovujících teplovzdušných jednotek, které nemají proporcionální řízení provozu a mají vysokou energetickou náročnost vůči alternativním zdrojům vytápění. Realizace záměru se týká výměny této soustavy teplovzdušných jednotek za tepelná čerpadla s vyšší účinností přeměny elektrické energie na teplo. Výsledkem realizace bude významné snížení spotřeby elektrické energie pro vytápění skladových prostor. Výměna stávajících zdrojů proběhne se zachováním topného výkonu.

1.2 Popis záměru s ohledem na provoz dotčeného objektu, skladu investora:

Plaček Pet Products s.r.o., firma se nachází ve Středočeském kraji ve městě Poděbrady. Sklad společnosti je provozován pondělí–pátek, ve třísměnném provozu, soboty jsou využívány výjimečně. Předmětem podnikání společnosti je skladování a distribuce potřeb pro domácí mazlíčky. Pro svoji činnost je společnost závislá mimo jiné na energetických vstupech. Ve spotřebě energií je možno definovat vysoký potenciál úspor ve vytápění skladových prostor. Okrajové podmínky užívání energetického hospodářství odpovídají obvyklým hodnotám, teploty ve vytápěných skladových prostorech pro uskladnění předmětu podnikání společnosti, tedy skladování krmiv pro „domácí mazlíčky“.

1.3. Popis principu vytápění, technika tepelných čerpadel v objektu společnosti Plaček Pet Products s.r.o.:

Jedná se o výměnu stávající soustavy teplovzdušných jednotek na elektrickou energii, které mají vysokou energetickou náročnost vůči alternativním zdrojům vytápění. Záměrem je výměna této soustavy teplovzdušných jednotek za tepelná čerpadla v počtu 17 ks, s vyšší účinností přeměny elektrické energie na teplo. Elektrická energie není měněna na energii tepelnou, ale slouží pro pohon kompresoru TČ. Teplo je získáváno z nízkopotencionálního tepla okolního prostředí. Výsledkem opatření je významné snížení spotřeby elektrické energie pro vytápění skladových prostor investora. Výměna stávajících zdrojů proběhne se zachováním topného výkonu.

Vzhledem k charakteru vytápěných prostorů je zde uvažováno se zachováním teplovzdušného vytápění. Vytápění teplovodní, např. pomocí radiátorů podél obvodových stěn není předmětných skladových prostorech efektivní a z části technicky možná. Vzhledem k velké výšce a půdorysným rozměrům skladových prostorů je vytápění pomocí radiátorů podél stěn nevyhovující. Vytápění pomocí stropních sálavých systémů není možné ve všech prostorech vzhledem k dispozičnímu uspořádání skladů a umístění regálů s produkty.

Jako ideální pro možnost instalace ve stávajících skladových prostorech bylo vyhodnoceno využití Tepelných čerpadel VZDUCH-VZDUCH, umístěných podél obvodových stěn na vhodných místech (z části identických se stávajícími elektrickými saharami).

Tepelné čerpadla jsou napájena napětím 400 V a dosahují teplovzdušného výkonu od 38 kW do 45 kW a chladícího výkonu od 35 kW do 40 kW. Jednotky počítají s využitím chladiva R410A, které získává vysokou účinnost s minimalizací zásahu do přírody. Navrhované jednotky budou vybaveny řídícím systémem s proporcionální regulací výkonu, možností časové regulace a napojení na vlastní dálkové řízení pomocí webového rozhraní/aplikace. Jednotky musí umožňovat dotápění pomocí elektrického bivalentního zdroje, který mají zabudovaný přímo v sobě (např. topné spirály) při potřebě vyššího topného výkonu a nižších venkovních teplotách, kdy dochází k poklesu výkonu TČ.

Tepelné čerpadlo, které je typu vzduch - vzduch a jako primární zdroj teplené energie bude využívat venkovní vzduch. Tepelné čerpadlo je v splitovém provedení, vnitřní jednotka tepelného čerpadla je umístěna ve skladové hale na ocelové konstrukci kotvené ke sloupu v rámci vrtných zón, nebo na obvodový plášť haly, opatřený výměnou s dostatečnou únosností a je propojena chladivovým potrubím Cu22/12 mm s venkovní jednotkou umístěnou ve venkovním prostředí na ocelové konstrukci/roštu, případně na betonovém základu. Společně s chladivovým potrubím je vnitřní jednotka tepelného čerpadla propojena s venkovní jednotkou i komunikačním a silovým el. kabelem. Zároveň potřebuje každá z jednotek připojovací kabel pro internetové rozhraní.

Tepelná čerpadla – vzduch-vzduch:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Sestava TČ, vzduch-vzduch | vnitřní + venkovní jednotka | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Topení 7/20°C | 38 kW až 45 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Chlazení 35/27°C | 35 kW až 40 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| COP | 4,34 (COP 4,34 (při 7° C/20° C) a EER 4,02 (při 35° C/27° C) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. průtok vzduchu, vnitřní jednotka | 6500 m3/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Chladivo | R410A | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řízení přes webové rozhraní, WIFI připojení jednotek TČ |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| TČ musí umožňovat dotápění pomocí elektrického bivalentního zdroje, který mají zabudovaný přímo v sobě. | Elektrický dohřev 10 KW až 20 kW | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis