## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Zámek Brandýs nad Orlicí
| Objekt: |  | 01 | Zámek Brandýs nad Orlicí - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
613 | Rozpočet: |  |  | Vytápění
| Objednatel: |  | ORLICE s.r.o. |  |  |  | IČO: | 08728208
|  |  | Na Štěpnici 851 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 56201 | Ústí nad Orlicí
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | DECLIMA s.r.o. |  |  |  | IČO: | 14184681
|  |  | Čs. armády 1181 |  |  |  | DIČ: | CZ14184681
|  |  | 562 01 | Ústí nad Orlicí
| Vypracoval: |  | Vladimír Klíma
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 5392471.09
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 5392471.09
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
1132418.9289 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 5392471.09 |  |  | CZK
92.89 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 1132418.9289 |  |  | CZK
6524890.0189 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 5392471.09 |  |  | CZK
1.89 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 6524890.0189 |  |  | CZK
|  | v | Litomyšli |  | dne | 2024-07-18
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 5392471.09 | 1132418.9289 | 6524890.0189 | 100
2 | 01 | Zámek Brandýs nad Orlicí - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY |  |  | 0 | 5392471.09 | 1132418.9289 | 6524890.0189 | 100
3 | 04 | Vytápění |  |  | 0 | 5392471.09 | 1132418.9289 | 6524890.0189 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 5392471.09 | 1132418.9289 | 6524890.0189 | 100
#POPS | Popis stavby: Zámek Brandýs nad Orlicí
#POPO | Popis objektu: Zámek Brandýs nad Orlicí - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
#POPR | Popis rozpočtu: Vytápění
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 5392471.09 | 100
| Cena celkem | [6 empty] | 5392471.09 | 100

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 04 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Zámek Brandýs nad Orlicí | [25 empty] | STA
O: | 01 | Zámek Brandýs nad Orlicí - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | Vytápění | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 5392471.09 |  | 0 |  | 6020386.44 |  | 6524890.0189 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 730-R001 | Vytápění | kpl | 1 | 4030052.84 | 4030052.84 | 0 | 0 | 4593617.88 | 4593617.88 | 21 | 4876363.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha č.1 | [25 empty] | POP
2 | 730-R002 | Měření a regulace – vytápění | kpl | 1 | 1189061.83 | 1189061.83 | 0 | 0 | 1244109 | 1244109 | 21 | 1438764.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha č. 2 | [25 empty] | POP
3 | 730-R003 | Primární okruh TČ | kpl | 1 | 173356.42 | 173356.42 | 0 | 0 | 182659.56 | 182659.56 | 21 | 209761.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha č. 3 | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 5392471.09 | [19 empty] | 0 | 5392471.09 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
Upozorňujeme na chyby v propojení sešitů dokumentu. Nepropisují se informace o stavbě, zhotoviteli apod. | [27 empty] | POPUZIV
END

## příloha č.1 - zdroj a systém
{9eb7559d-e36d-4daf-b938-dbda197b67d0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zámek Brandýs nad Orlicí - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Objekt:
D.1.5. - VYTÁPĚNÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brandýs nad Orlicí č.p. 1 |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ORLICE s.r.o., Na Štěpnici 851, 562 01 Ústí nad Or |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | 0 |  |  |  | DIČ: | #REF!
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 14184681
|  | DECLIMA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ14184681
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 4030052.84
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 4030052.84 |  |  | 21% | 846311.1
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 4876363.94
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zámek Brandýs nad Orlicí
Objekt:
D.1.5. - VYTÁPĚNÍ
Místo: |  |  | Brandýs nad Orlicí č.p. 1 |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | ORLICE s.r.o., Na Štěpnici 851, 562 01 Ústí nad Or |  |  | Projektant: | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov
Zhotovitel: |  |  | DECLIMA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Vladimír Klíma
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 4030052.84 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 3988052.84
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 75648.65
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 17075.28
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 1213642.28
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 461351.75
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 551418.06
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 165452.53
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 1436830.54
| 101 - TOPNÁ ZKOUŠKA | [5 empty] | 31500
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 35133.75
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 42000
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 42000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zámek Brandýs nad Orlicí
Objekt:
D.1.5. - VYTÁPĚNÍ
Místo: |  |  | Brandýs nad Orlicí č.p. 1 |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | ORLICE s.r.o., Na Štěpnici 851, 562 01 Ústí nad Or |  |  | Projektant: | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov
Zhotovitel: |  |  | DECLIMA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Vladimír Klíma
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 4030052.84 |  |  |  |  | 1187.7613 |  | 5.6378 |  | 0.224 |  | D | -1 | [7 empty] | 4030052.84
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 3988052.84 |  |  |  |  | 1187.7613 |  | 5.6378 |  | 0.224 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 3988052.84
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 75648.65 |  |  |  |  | 39.7809 |  | 0.10005 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 75648.65
1 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů | m | 1200 | 13.53 | 16236 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.033 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 16236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16236 | 16 | 1287813552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463411 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
2 | M | 28377095 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm | m | 440 | 14.57 | 6410.8 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 6410.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6410.8 | 16 | 1715612405
3 | M | 28377105 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm | m | 80 | 17.51 | 1400.8 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1400.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1400.8 | 16 | 360706691
4 | M | 28377045 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm | m | 210 | 32.28 | 6778.8 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 6778.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6778.8 | 16 | 482321629
5 | M | 28377049 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm | m | 125 | 66.29 | 8286.25 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 8286.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8286.25 | 16 | -1313758990
6 | M | 28377054 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm | m | 165 | 78.44 | 12942.6 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.00013 | 0.02145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 12942.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12942.6 | 16 | 303618888
7 | M | 28377063 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm | m | 140 | 99.42 | 13918.8 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 13918.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13918.8 | 16 | -2121827497
8 | M | 27127031 | pouzdro izolační potrubní z kaučuku 54/19mm | m | 40 | 237.86 | 9514.4 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 9514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9514.4 | 16 | -1471340257
9 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.1 | 1602 | 160.2 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 1.809 | 0.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160.2 | 16 | -420080899
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0 | 17075.28 |  |  |  |  | 4.2749 |  | 0.0112 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 17075.28
10 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 4 | 56.64 | 226.56 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.616 | 2.464 | 0.00126 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 226.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226.56 | 16 | 103677156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174023 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 722224151 | Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/8" - 3/4" | kus | 1 | 186.2 | 186.2 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.14 | 0.14 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 186.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186.2 | 16 | 1715675639
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224151 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 722231074 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1" | kus | 2 | 240.08 | 480.16 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.227 | 0.454 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 480.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480.16 | 16 | -964134706
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231074 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 722231202 | Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 3/4 | kus | 1 | 804.89 | 804.89 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00182 | 0.00182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 804.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 804.89 | 16 | 1196692100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231202 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" | kus | 1 | 331.05 | 331.05 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 331.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331.05 | 16 | -356426117
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 722262211 | Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5 | kus | 1 | 450 | 450 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.375 | 0.375 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | 4 | 989788152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722262211 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
16 | M | 722xxx11.1 | Mechanický předfiltr svíčkový , napojení 3/4“, ruční odkalovací ventil | soubor | 1 | 1926.14 | 1926.14 |  |  | základní | 0 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1926.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1926.14 | 16 | -1930525955
17 | M | 722xxx21 | Systémový oddělovač , napojeni 3/4", odděleni pitne vody od uzavřeneho sys. dle DIN EN 1717 | kus | 1 | 12473.82 | 12473.82 |  |  | základní | 0 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 12473.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12473.82 | 16 | -182074442
18 | K | 7344211021 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 1 | 187.95 | 187.95 |  |  | základní | 0.433 | 0.433 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 187.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187.95 | 16 | -746926607
19 | K | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.01 | 850.5 | 8.51 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.886 | 0.00886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.51 | 16 | 1702288740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722102 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  | 0 | 1213642.28 |  |  |  |  | 9.679 |  | 0.00787 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1213642.28
20 | K | 7312xxx03 | Montáž tepelných čerpadel země-voda - vnitřních jednotek včetně dodaného příslušenství | soubor | 2 | 22500 | 45000 |  |  | základní | 4.754 | 9.508 | 0.00261 | 0.00522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45000 | 16 | 870128405
21 | M | 8-738-207-514 | Tepelné čerpadlo zeme/voda s dvema kompresory s EVI technologií s MINIMÁLNÍM topným výkonem (kW) / topným faktorem (-) 15,0 / 4,9 (pro 1. stupen při (0/35°C)) a 28,9 / 4,5 (pro 2. stupen (0/35°C)) dle EN 14511, A+++ | kus | 2 | 407215 | 814430 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 814430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 814430 | 128 | 1811770281
| P |  | Poznámka k položce: Rozsah dodávky Tepelné cerpadlo zeme/voda s dvema kompresory s EVI technologií s MINIMÁLNÍM topným výkonem (kW) / topným faktorem (-) 15,0 / 4,9 (pro 1. stupen při (0/35°C)) a 28,9 / 4,5 (pro 2. stupen (0/35°C)) dle EN 14511, A+++ dle EN 14825 mírné klima, obsahuje: 3 uzavíratelné filtry, obehová cerpadla sekundárního i primárního okruhu, trojcestný ventil TV, elektrický dotop 6/9/15 kW, regulaci: s internetovým, MODbus, BACnet rozhraním, rízení až 5 jednotek v kaskáde, až 9 topných okruhu (24V) Obsahuje fluorované skleníkové plyny R410A/5,000 kg/GWP/2.088 /10,440 toCO2e Hermeticky uzavreno |  |  | 0 | [11 empty] | P | 2
22 | M | 7-735-500-158 | Kombinovaný akumulacní zásobník s nerezovým otopným hadem (10 bar) pro prutokovou prípravu TV, urcený pro tepelná cerpadla.Objem akumulační 749 l, celkový 782 l, výměník 6,7 m2, nádoba včetně tepelné izolace | kus | 2 | 113850 | 227700 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 227700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227700 | 128 | 71202143
| P |  | Poznámka k položce: Kombinovaný zásobník se skládá z akumulačního zásobníku k ukládání topné vody a akumulačního zásobníku v žebrované trubce z nerezové oceli k ohřevu pitné vody na průtokovém principu.Jako volitelný zdroj tepla lze instalovat elektrickou topnou vložku. K měření teploty se používají šroubovací čidla. Tepelná izolace splňuje podmínky třídy C směrnice ErP. |  |  | 0 | [11 empty] | P | 2
23 | M | 7-735-501-578 | Zásobník akumulační pro tepelná čerpadla P750.6 MS-B, objem cca 750 litru,třída ErP B | kus | 1 | 43416 | 43416 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 43416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43416 | 128 | 1765317004
24 | M | 7-735-501-418 | El. topná vložka 6kW/400V 1 1/2" pro zásobníky TV s regulací - provozním a bezp. termostatem | kus | 2 | 13266.02 | 26532.04 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 26532.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26532.04 | 128 | 1558443042
25 | M | 8-738-208-636 | Plnící řada pro studený okruh DN 50 | kus | 2 | 7312.52 | 14625.04 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 14625.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14625.04 | 128 | 441233125
26 | M | 8-161-010-0 | Pojistná skupina 3 bar, do 50 kW (pojistný ventil, manometr, odvzušňovač). | kus | 6 | 1351.74 | 8110.44 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 8110.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8110.44 | 128 | 1437153375
27 | M | 7-738-504-286 | Uvedení do provozu tepelného čerpadla ze strany výrobce | kus | 2 | 10143 | 20286 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 20286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20286 | 128 | 370627796
| P |  | Poznámka k položce: Rozsah dodávky Cena je platná pri uvedení do provozu v jednom sjednaném a standardne souvislém termínu. Podmínky : - zapojení všech prípojek na všech výrobcích pripravených pro uvedení do provozu vcetne elektrických kabelu a regulacních cidel - zaslání vyplneného kontrolního listu - doložení relevantních revizí (elektro, plyn, spalinová cesta) - zaslání fotografií všech výrobku pripravených k uvedení do provozu a jejich prípojek Požadované dokumenty musí být zaslány minimálne 2 dny pred plánovaným termínem uvedení do provozu V prípade nesplnení požadavku na pripravenost, budou k uvedení do provozu úctovány vícenáklady dle servisního výkazu. |  |  | 0 | [11 empty] | P | 2
28 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | 5 | 95.85 | 479.25 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.031 | 0.155 | 0.00053 | 0.00265 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 479.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 479.25 | 64 | -302527790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731341140 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
29 | M | 731xxx060 | Nemrznoucí kapalina na bázi monoethylenglykolu, která se používá do primárních okruhů (množství nutno upravit dle skutečnosti při napouštění) | litr | 60 | 112.5 | 6750 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6750 | 128 | 1551434302
30 | K | 731xxx82 | Celkový proplach a čšitění napojené soustavy vodou | soubor | 1 | 6300 | 6300 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6300 | 64 | 1171056241
31 | K | 998731102 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.005 | 2701.5 | 13.51 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 3.205 | 0.016025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.51 | 16 | -1583683308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731102 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  | 0 | 461351.75 |  |  |  |  | 29.8582 |  | 0.29897 |  | 0.224 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 461351.75
32 | K | 732219315 | Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l | soubor | 3 | 8515.5 | 25546.5 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 5.724 | 17.172 | 0.01023 | 0.03069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 25546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25546.5 | 16 | -664437312
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732219315 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 732331614_SOL | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 35 l pro studený okruh (solární provedení) | soubor | 2 | 2997.02 | 5994.04 |  |  | základní | 0.5 | 1 | 0.00573 | 0.01146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5994.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5994.04 | 16 | 1834100700
34 | K | 732331617 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l | soubor | 2 | 3321.02 | 6642.04 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.5 | 1 | 0.01137 | 0.02274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6642.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6642.04 | 16 | -481121119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331617 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 732331619 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 140 l | soubor | 1 | 6523.92 | 6523.92 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.8 | 0.8 | 0.01587 | 0.01587 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6523.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6523.92 | 16 | 1022436182
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331619 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 732331777 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4 | kus | 5 | 1164.24 | 5821.2 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.258 | 1.29 | 0.00067862 | 0.0033931 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5821.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5821.2 | 16 | -180367876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331777 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 732421417.WLO | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové např. MAXO 25/0,5-7 DN 25 výtlak do 7,0 m průtok 7,0 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 1 | 20493.59 | 20493.59 |  |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00518 | 0.00518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 20493.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20493.59 | 16 | 945994228
38 | K | 7324214172.WLO_32 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové např. MAXO 30/0,5-7 DN 32 výtlak do 7,0 m průtok 7,0 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 2 | 22648.22 | 45296.44 |  |  | základní | 0.512 | 1.024 | 0.00518 | 0.01036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 45296.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45296.44 | 16 | 386253236
39 | K | 7324214222.WLO | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové např. MAXO 30/0,5-12 DN 32 výtlak do 12,0 m průtok 8,0 m3/h pro vytápění | soubor | 1 | 26644.95 | 26644.95 |  |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00518 | 0.00518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 26644.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26644.95 | 16 | 928404992
40 | K | 732429212x | Montáž rozdělovače topení pro 4 topné okruhy a hlavní přívod | soubor | 1 | 2100 | 2100 |  |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 16 | 2098445928
41 | M | 426734xxx01 | Rozdělovač ocelový typový pro čtyři tři napojené okruhy G6/4" a hlavní přívod G2" s roztečí hrdel 250mm. Celková délka 1700mm. Plus dvě hrddla G1/2" pro vypouštění. Průtok 7,5 m3/h. | kus | 1 | 23522.25 | 23522.25 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 23522.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23522.25 | 16 | 415785070
42 | M | 426734xxx02 | Typové izolační pouzdro pro rozdělovač | kus | 1 | 10475.4 | 10475.4 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 10475.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10475.4 | 16 | -1682381796
43 | M | 426734xxx03 | Nástěnná konzola pro rozdělovač | kus | 3 | 1955.25 | 5865.75 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 5865.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5865.75 | 16 | 1744591662
44 | K | 732xxx05 | Revize tlakových nádob | soubor | 8 | 1800 | 14400 |  |  | základní | 0.66 | 5.28 | 1e-05 | 8e-05 | 0.028 | 0.224 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14400 | 16 | -487169590
45 | K | 732xxx22 | Úprava napájecí vody - Montáž a uvedení do provozu | kus | 1 | 4200 | 4200 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03039 | 0.03039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4200 | 16 | -196734832
46 | M | 732xxx19 | Úprava napájecí vody - Sada obsahuje demineralizační patronu P8000 o kapacitě 8000 l x ˚dH, připojovací sadu s digitálním měřičem vodivosti, vodoměremm a tepelnou izolací, konzoli na stěnu, náhradní náplň patrony (7 l), dopouštěcí stanici NFK.2 | kus | 1 | 28843.5 | 28843.5 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03039 | 0.03039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 28843.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28843.5 | 16 | 427484048
47 | K | 732xxx31 | Deskový výměník studniční voda/topná voda - Montáž a uvedení do provozu | kus | 2 | 4200 | 8400 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03039 | 0.06078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8400 | 16 | 159761504
48 | M | 732xxx32 | Deskový skládaný výměník studniční voda/topná voda (dodávka) - např. TL3-BFG, 38 plates, ALLOY 316 | kus | 2 | 109950 | 219900 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03039 | 0.06078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 219900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219900 | 16 | 1362613758
49 | K | 998732102 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.299 | 2281.5 | 682.17 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 2.529 | 0.75617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 682.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 682.17 | 16 | -2112247798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732102 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  | 0 | 551418.06 |  |  |  |  | 647.6394 |  | 1.3079 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 551418.06
50 | K | 733221202 | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1 | m | 440 | 159 | 69960 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.405 | 178.2 | 0.00047 | 0.2068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 69960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69960 | 16 | 1085508491
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733221202 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 733221203 | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1 | m | 80 | 199.5 | 15960 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.413 | 33.04 | 0.00058 | 0.0464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 15960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15960 | 16 | -645195194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733221203 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 733221204 | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1 | m | 210 | 252 | 52920 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.417 | 87.57 | 0.00071037 | 0.14918 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 52920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52920 | 16 | -1306918402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733221204 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 733223205 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5 | m | 125 | 334.5 | 41812.5 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.438 | 54.75 | 0.00129 | 0.16125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 41812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41812.5 | 16 | 803200622
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223205 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 733223206 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5 | m | 165 | 502.5 | 82912.5 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.443 | 73.095 | 0.00161 | 0.26565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 82912.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82912.5 | 16 | -1750848646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223206 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
55 | K | 733223207 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5 | m | 140 | 605.21 | 84729.4 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.461 | 64.54 | 0.00201 | 0.2814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 84729.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84729.4 | 16 | 317145480
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223207 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 733223208 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2 | m | 40 | 973.86 | 38954.4 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.506 | 20.24 | 0.00338 | 0.1352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 38954.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38954.4 | 16 | 1126159097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223208 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 733224205 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5 | m | 25 | 201.6 | 5040 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.25 | 6.25 | 5e-05 | 0.00125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5040 | 16 | 1244375394
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224205 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 733224206 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5 | m | 20 | 303.45 | 6069 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.27 | 5.4 | 6e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6069 | 16 | -920784189
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224206 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 733224207 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5 | m | 40 | 544.95 | 21798 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.29 | 11.6 | 0.00014 | 0.0056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 21798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21798 | 16 | -478487057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224207 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 733224208 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 54/2 | m | 40 | 1071 | 42840 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.31 | 12.4 | 0.00024 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 42840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42840 | 16 | 335267617
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224208 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
61 | K | 733224222 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1 | kus | 114 | 219.45 | 25017.3 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.335 | 38.19 | 1e-05 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 25017.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25017.3 | 16 | -558457332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224222 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
62 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 | m | 1020 | 17.6 | 17952 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.038 | 38.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 17952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17952 | 16 | 443925275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
63 | K | 733291102 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0 | m | 180 | 31.5 | 5670 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.046 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5670 | 16 | -2018683367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291102 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
64 | K | 733xxx01 | Zednické přípomoce - prostupy vrtáním pro potrubí, prostup do průměru 80 mm a následné zapravení | kus | 40 | 420 | 16800 |  |  | základní | 0.32 | 12.8 | 0.00108 | 0.0432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16800 | 16 | -743553421
65 | K | 733xxx22 | had.panc. oplet nerez vnitřní 6/4“/vnější 6/4“ závit, délka 350 mm | kus | 6 | 3451.5 | 20709 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 20709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20709 | 16 | -1192424061
66 | K | 998733102 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.308 | 1738.5 | 2273.96 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 1.93 | 2.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2273.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2273.96 | 16 | -1479596568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733102 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  | 0 | 165452.53 |  |  |  |  | 43.0545 |  | 0.10938 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 165452.53
67 | K | 734209113 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) | kus | 88 | 106.05 | 9332.4 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.165 | 14.52 | 8e-05 | 0.00704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 9332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9332.4 | 16 | -1845498313
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
68 | M | 73422153xx1 | Ventil závitový termostatický H - chrom - pro středové spodní připojení žebříků DN 15 - včetně krytky a termostatické hlavice | kus | 19 | 2393.1 | 45468.9 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00532 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 45468.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45468.9 | 16 | -1867434309
69 | M | 73422153xx2 | Ventil závitový termostatický přímý pro napojení podlahových konvektorů G 1/2", Z-LREG-014 - bez hlavice | kus | 24 | 702 | 16848 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 16848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16848 | 16 | -936422529
70 | M | 73422153xx3 | Regulační šroubení přímé pro napojení podlahových konvektorů G 1/2", Z-LREG-016 | kus | 24 | 393.75 | 9450 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9450 | 16 | 1156768754
71 | M | 73422153xx4 | LM armatura pro napojení nástěnných konvektorů G 1/2", Z-LREG-094 | kus | 1 | 2767.5 | 2767.5 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 2767.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2767.5 | 16 | -24780982
72 | K | 734209117 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) | kus | 4 | 228.9 | 915.6 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.35 | 1.4 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 915.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 915.6 | 16 | -937798402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209117 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
73 | M | 734xxx20 | Kulový uzávěr s filtrem - filtrball 6/4" | kus | 4 | 1600.5 | 6402 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00168 | 0.00672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6402 | 16 | 720945828
74 | K | 734209118 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) | kus | 3 | 278.25 | 834.75 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.422 | 1.266 | 0.00033 | 0.00099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 834.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 834.75 | 16 | -1118364656
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209118 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
75 | M | 734xxx19 | Kulový uzávěr s filtrem - filtrball 2" | kus | 2 | 2401.58 | 4803.16 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00168 | 0.00336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 4803.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4803.16 | 16 | -170713621
76 | M | 7-738-320-320 | Filtry závitové přímé s vnitřními závity G 2 - MAGNETICKÉ SE SÍTKEM a s izolací - Mosazný hydrocyklonový odlucovac s vnejším magnetem a EPP izolací | kus | 1 | 14070 | 14070 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 14070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14070 | 16 | 524149152
77 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 18 | 269.7 | 4854.6 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.103 | 1.854 | 0.00023931 | 0.0043076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4854.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4854.6 | 16 | 1811135992
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211120 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
78 | K | 734242414 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 | kus | 1 | 334.95 | 334.95 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.227 | 0.227 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 334.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334.95 | 16 | 464145541
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242414 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
79 | K | 734242415 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 | kus | 1 | 240.08 | 240.08 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.268 | 0.268 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 240.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240.08 | 16 | -1759005349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242415 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
80 | K | 734242416 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 | kus | 8 | 456.23 | 3649.84 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.35 | 2.8 | 0.00052 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3649.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3649.84 | 16 | 2113045120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242416 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
81 | K | 734242417 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 | kus | 2 | 662.48 | 1324.96 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.422 | 0.844 | 0.00078 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1324.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1324.96 | 16 | 2120034333
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242417 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
82 | K | 734261403 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18 | kus | 15 | 279 | 4185 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.206 | 3.09 | 0.0007 | 0.0105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4185 | 16 | -13240542
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261403 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
83 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 18 | 99.96 | 1799.28 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.082 | 1.476 | 0.00022 | 0.00396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1799.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1799.28 | 16 | -415236773
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
84 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 2 | 213 | 426 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.16 | 0.32 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 426 | 16 | -432082153
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292713 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
85 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 4 | 510 | 2040 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.22 | 0.88 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2040 | 16 | -534077716
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292715 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
86 | K | 734292716 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | kus | 4 | 747.5 | 2990 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.26 | 1.04 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2990 | 16 | -1825324010
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292716 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
87 | K | 734292717 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 14 | 1104.71 | 15465.94 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.34 | 4.76 | 0.00107 | 0.01498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 15465.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15465.94 | 16 | 903435072
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292717 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
88 | K | 734292718 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 9 | 1686.83 | 15181.47 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.41 | 3.69 | 0.00168 | 0.01512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 15181.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15181.47 | 16 | -1388872166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292718 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
89 | K | 734411101 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm | kus | 8 | 173.01 | 1384.08 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.381 | 3.048 | 0.00056805 | 0.0045444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1384.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1384.08 | 16 | 1172899196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411101 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
90 | K | 734421102 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm | kus | 3 | 187.95 | 563.85 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.433 | 1.299 | 0.00147 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 563.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 563.85 | 16 | -1612285624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421102 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
91 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.109 | 1102.5 | 120.17 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 2.5 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 120.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.17 | 16 | 1470194390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734101 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  | 0 | 1436830.54 |  |  |  |  | 373.2744 |  | 3.7665 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1436830.54
92 | K | 735000911 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním | kus | 78 | 55.5 | 4329 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.134 | 10.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4329 | 16 | -424009474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000911 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
93 | K | 735152576 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W | kus | 5 | 5014.71 | 25073.55 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.29 | 1.45 | 0.03154 | 0.1577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 25073.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25073.55 | 16 | 1240447957
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152576 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
94 | K | 735152597 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2313 W | kus | 1 | 7096.41 | 7096.41 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.364 | 0.364 | 0.0561 | 0.0561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7096.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7096.41 | 16 | -1409268775
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152597 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
95 | K | 735152676 | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2165 W | kus | 1 | 7031.61 | 7031.61 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.353 | 0.353 | 0.05242 | 0.05242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7031.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7031.61 | 16 | 1403564377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152676 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
96 | K | 735152678 | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2647 W | kus | 2 | 7787.34 | 15574.68 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.382 | 0.764 | 0.0622 | 0.1244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 15574.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15574.68 | 16 | 1822649239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152678 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
97 | K | 735152679 | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2887 W | kus | 2 | 8165.61 | 16331.22 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.403 | 0.806 | 0.06916 | 0.13832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 16331.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16331.22 | 16 | -357464841
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152679 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
98 | K | 735152680 | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 3368 W | kus | 2 | 8924.58 | 17849.16 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.436 | 0.872 | 0.08032 | 0.16064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 17849.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17849.16 | 16 | -1093388377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152680 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
99 | K | 735152681 | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3850 W | kus | 2 | 9680.31 | 19360.62 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.47 | 0.94 | 0.09148 | 0.18296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 19360.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19360.62 | 16 | -1210006253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152681 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
100 | K | 735164512 | Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm | kus | 19 | 370.5 | 7039.5 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.607 | 11.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7039.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7039.5 | 16 | -373171386
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735164512 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
101 | M | KRDKLT1 | Trubkové koupelnové otopné ocelové těleso se spodním středovým připojením (např. Linear Comfort M) výška 1220 mm / délka 750 mm rovné bílé z profilů 41x35mm a trubek ∅ 24 mm | kus | 1 | 3594.36 | 3594.36 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 3594.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3594.36 | 16 | -265889771
102 | M | KRDKLT2 | Trubkové koupelnové otopné ocelové těleso se spodním středovým připojením (např. Linear Comfort M) výška 1820 mm / délka 450 mm rovné bílé z profilů 41x35mm a trubek ∅ 24 mm | kus | 9 | 3964.8 | 35683.2 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.023 | 0.207 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 35683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35683.2 | 16 | 1598277737
103 | M | KRDKLT3 | Trubkové koupelnové otopné ocelové těleso se spodním středovým připojením (např. Linear Comfort M) výška 1820 mm / délka 600 mm rovné bílé z profilů 41x35mm a trubek ∅ 24 mm | kus | 2 | 4310.04 | 8620.08 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.023 | 0.046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 8620.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8620.08 | 16 | -1803726488
104 | M | ISAdanc1 | Designový radiátor (např. Antika Cube) se vyznačuje SVISLÝMI hranatými profily a umožňuje osazení chromovým madlem.Těleso tvoří zaoblené ocelové profily 70×11 mm se zdvojenou plochou k dosažení vysokého topného výkonu. Výška tělesa 1800, délka 415 mm (14 profilů), Výkon 75/65/20°C = 1328 W. Připojení spodní středové. | kus | 4 | 13692.48 | 54769.92 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.023 | 0.092 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 54769.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54769.92 | 16 | 325953481
105 | M | ISAdanc2 | Designový radiátor (např. Antika Cube) se vyznačuje SVISLÝMI hranatými profily a umožňuje osazení chromovým madlem.Těleso tvoří zaoblené ocelové profily 70×11 mm se zdvojenou plochou k dosažení vysokého topného výkonu. Výška tělesa 1800, délka 595 mm (20 profilů), Výkon 75/65/20°C = 1758 W. Připojení spodní středové. | kus | 3 | 18088.68 | 54266.04 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.023 | 0.069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 54266.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54266.04 | 16 | -644686277
106 | K | 735419116 | Konvektory nástěnné montáž konvektorů s osazením na hmoždinky, stavební délky přes 1600 do 2000 mm | soubor | 1 | 441 | 441 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.824 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 441 | 16 | 2068382707
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735419116 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
107 | M | 735_KONV1 | Nástěnný konvektor (NAPŘÍKLAD KORAWALL Optimal-V WVO) je účinné, energeticky úsporné těleso s nucenou konvekcí s možností chlazení bez vzniku kondenzátu. Je vybaven výměníkem tepla a sestavou nízkoenergetických výkonných ventilátorů s minimálním příkonem. Nástěnná tělesa tak dosahují vysoké účinnosti i při nízkých teplotních spádech. Výška 450, délka 1750, šířka 110 mm, Výkon 55/45/20°C při středních otáčkách 3555 W (ovládání a napájení řeší profese MaR) | soubor | 1 | 40135.5 | 40135.5 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 40135.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40135.5 | 16 | -1329829827
108 | K | 735419135 | Konvektory podlahové montáž konvektorů stavební délky do 1600 mm | soubor | 17 | 1438.5 | 24454.5 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.965 | 16.405 | 0.00067 | 0.01139 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 24454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24454.5 | 16 | -761094988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735419135 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
109 | K | 735419136 | Konvektory podlahové montáž konvektorů stavební délky přes 1600 do 3000 mm | soubor | 7 | 1522.5 | 10657.5 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 1.123 | 7.861 | 0.00067 | 0.00469 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10657.5 | 16 | 807989863
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735419136 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
110 | M | 735_KONV2 | Konvektor podlahový s ventilátorem (např. KORAFLEX FVOX OPTIMAL-V F 100/13/26) hl 130 mm š 260 mm dl 1000 mm. Výkon 55/45/20°C při středních otáčkách 1646 W (ovládání a napájení řeší profese MaR) . Mřížka - dřevo - dub (před objednáním upřesní architekt) | kus | 1 | 18995.63 | 18995.63 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02477 | 0.02477 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 18995.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18995.63 | 16 | -564126144
111 | M | 735_KONV3 | Konvektor podlahový s ventilátorem (např. KORAFLEX FVOX OPTIMAL-V F 120/13/32) hl 130 mm š 320 mm dl 1200 mm. Výkon 55/45/20°C při středních otáčkách 2744 W (ovládání a napájení řeší profese MaR) . Mřížka - dřevo - dub (před objednáním upřesní architekt) | kus | 7 | 27321.75 | 191252.25 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02477 | 0.17339 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 191252.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191252.25 | 16 | 1437137752
112 | M | 735_KONV4 | Konvektor podlahový s ventilátorem (např. KORAFLEX FVOX OPTIMAL-V F 140/13/32) hl 130 mm š 320 mm dl 1400 mm. Výkon 55/45/20°C při středních otáčkách 3361 W (ovládání a napájení řeší profese MaR) . Mřížka - hliník (před objednáním upřesní architekt) | kus | 3 | 31140 | 93420 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02477 | 0.07431 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 93420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93420 | 16 | -1210180175
113 | M | 735_KONV5 | Konvektor podlahový s ventilátorem (např. KORAFLEX FVOX OPTIMAL-V F 140/13/32) hl 130 mm š 320 mm dl 1400 mm. Výkon 55/45/20°C při středních otáčkách 3361 W (ovládání a napájení řeší profese MaR) . Mřížka - dřevo - dub (před objednáním upřesní architekt) | kus | 3 | 31732.88 | 95198.64 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02477 | 0.07431 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 95198.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95198.64 | 16 | 1302201462
114 | M | 735_KONV6 | Konvektor podlahový s ventilátorem (např. KORAFLEX FVOX OPTIMAL-V F 160/13/32) hl 130 mm š 320 mm dl 1600 mm. Výkon 55/45/20°C při středních otáčkách 3978 W (ovládání a napájení řeší profese MaR) . Mřížka - dřevo - dub (před objednáním upřesní architekt) | kus | 3 | 34156.13 | 102468.39 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02477 | 0.07431 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 102468.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102468.39 | 16 | 1192291778
115 | M | 735_KONV7 | Konvektor podlahový s ventilátorem (např. KORAFLEX FVOX OPTIMAL-V F 180/13/32) hl 130 mm š 320 mm dl 1800 mm. Výkon 55/45/20°C při středních otáčkách 4594 W (ovládání a napájení řeší profese MaR) . Mřížka - dřevo - dub (před objednáním upřesní architekt) | kus | 2 | 44291.25 | 88582.5 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02477 | 0.04954 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 88582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88582.5 | 16 | -2012421253
116 | M | 735_KONV8 | Konvektor podlahový s ventilátorem (např. KORAFLEX FVOX OPTIMAL-V F 200/13/32) hl 130 mm š 320 mm dl 2000 mm. Výkon 55/45/20°C při středních otáčkách 5211 W (ovládání a napájení řeší profese MaR) . Mřížka - dřevo - dub (před objednáním upřesní architekt) | kus | 2 | 47277.75 | 94555.5 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02477 | 0.04954 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 94555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94555.5 | 16 | 480600840
117 | M | 735_KONV9 | Konvektor podlahový s ventilátorem (např. KORAFLEX FVOX OPTIMAL-V F 240/13/32) hl 130 mm š 320 mm dl 2400 mm. Výkon 55/45/20°C při středních otáčkách 6444 W (ovládání a napájení řeší profese MaR) . Mřížka - dřevo - dub (před objednáním upřesní architekt) | kus | 1 | 54680.63 | 54680.63 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02477 | 0.02477 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 54680.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54680.63 | 16 | 1464538291
118 | M | 735_KONV10 | Konvektor podlahový s ventilátorem (např. KORAFLEX FVOX OPTIMAL-V F 160/13/40) hl 130 mm š 400 mm dl 1600 mm. Výkon 55/45/20°C při středních otáčkách 6443 W (ovládání a napájení řeší profese MaR) . Mřížka - dřevo - dub (před objednáním upřesní architekt) | kus | 1 | 37460.25 | 37460.25 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02477 | 0.02477 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 37460.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37460.25 | 16 | 1811726365
119 | M | 735_KONV11 | Konvektor podlahový s ventilátorem do vlhkého prostředí (berez) s odtokem vody (např. KORAFLEX FVPX POOL P 160/11/32) hl 110 mm š 320 mm dl 1600 mm. Výkon 55/45/20°C při středních otáčkách 2870 W (ovládání a napájení řeší profese MaR) . Mřížka - hliník (před objednáním upřesní architekt) | kus | 1 | 34096.5 | 34096.5 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02477 | 0.02477 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 34096.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34096.5 | 16 | -502978633
120 | K | 735511010 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 150 mm | m | 1950 | 44.43 | 86638.5 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.026 | 50.7 | 0.00011 | 0.2145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 86638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86638.5 | 16 | -977387912
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511010 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
121 | K | 735511026.RHU | Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou izolací (např. REHAU VARIONOVA 11 výšky 31 mm) | m2 | 330 | 367.5 | 121275 |  |  | základní | 0.11 | 36.3 | 0.00121 | 0.3993 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 121275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121275 | 16 | -2041229522
122 | K | 735511062 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh | m | 400 | 23.1 | 9240 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.032 | 12.8 | 6e-05 | 0.024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9240 | 16 | 194720764
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511062 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
123 | K | 735511063 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka | m | 100 | 23.1 | 2310 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.032 | 3.2 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2310 | 16 | 1334152637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511063 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
124 | K | 735511081 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvouokruhové | kus | 1 | 3519 | 3519 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.503 | 0.503 | 0.0016 | 0.0016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3519 | 16 | -1369585259
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511081 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
125 | K | 735511085 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové | kus | 1 | 6120 | 6120 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.533 | 0.533 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6120 | 16 | -1062678528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511085 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
126 | K | 735511092 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače nerezové s průtokoměry třináctiokruhové | kus | 1 | 11628 | 11628 |  |  | základní | 0.59 | 0.59 | 0.00765 | 0.00765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 11628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11628 | 16 | 1029751435
127 | K | 735511101 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-5 | kus | 1 | 2949.84 | 2949.84 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.573 | 0.573 | 0.0091 | 0.0091 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2949.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2949.84 | 16 | -1681265219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511101 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
128 | K | 735511122 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-6 | kus | 1 | 2942.7 | 2942.7 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.495 | 0.495 | 0.0092 | 0.0092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2942.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2942.7 | 16 | -792258999
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511122 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
129 | K | 735511128 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů nad 12 | kus | 1 | 3284.4 | 3284.4 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.54 | 0.54 | 0.0188 | 0.0188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3284.4 | 16 | 1998450123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511128 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
130 | K | 735511138 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm | kus | 42 | 130.97 | 5500.74 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.065 | 2.73 | 7e-05 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5500.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5500.74 | 16 | 635026966
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511138 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
131 | K | 735511140XX | Trubkové teplovodní podlahové vytápění - vodící oblouk 90° - 16/17 | kus | 42 | 33.56 | 1409.52 |  |  | základní | 0.377 | 15.834 | 0.0021 | 0.0882 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1409.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1409.52 | 16 | -1567147202
132 | K | 735511141XX | Trubkové teplovodní podlahové vytápění - upevňovací skoba | kus | 500 | 5 | 2500 |  |  | základní | 0.377 | 188.5 | 0.0021 | 1.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 16 | 1635024941
133 | K | 735511142XX | Trubkové teplovodní podlahové vytápění - vyvažovací sada pro připojení rozdělovače - uzavírací kulový kohout a vyvyažovací ventil nerez 1" - pár | kus | 3 | 2962.5 | 8887.5 |  |  | základní | 0.377 | 1.131 | 0.0021 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 8887.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8887.5 | 16 | 1115374772
134 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 3.766 | 1488.9 | 5607.2 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 1.652 | 6.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5607.2 | 16 | -1051619239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735102 |  |  | 0 | [11 empty] | Online PSC | 2
| D | 101 | TOPNÁ ZKOUŠKA |  |  | 0 | 31500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 31500
135 | K | 101a | Topná zkouška do 100 kW | kus | 1 | 31500 | 31500 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31500 | 512 | 1049816731
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 35133.75 |  |  |  |  | 40.2 |  | 0.036 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 35133.75
136 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 300 | 57.75 | 17325 |  |  | základní | 0.134 | 40.2 | 6e-05 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 17325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17325 | 16 | 1671225934
137 | M | 767xxx01 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 300 | 57.75 | 17325 |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 17325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17325 | 16 | -1966919715
138 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.3 | 1612.5 | 483.75 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 483.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483.75 | 4 | 143774163
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 42000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 42000
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  | 0 | 42000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 42000
139 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | Kč | 1 | 42000 | 42000 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42000 | 1024 | -1549976851
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2

## příloha č.2 - MAR
Cenová nabídka
Rozvodnice | počet
RM - modulová skříň - 245 modulů - nástěnná | 1 |  |  | 9889.5
RM1 - modulová skříň - 72 modulů - do stěny | 1 |  |  | 3420
RM2 - modulová skříň - 72 modulů - do stěny | 1 |  |  | 3420
RM3 - modulová skříň - 72 modulů - do stěny | 1 |  |  | 3420
20149.5
PLC část | počet
PLC CPU - standard - vč. ethernet rozhraní pro vzdálený přístup | 1 |  | 15579.05 | 15579.05
Komunikačníé karta MODBUS sběrnice | 1 |  | 5948.9 | 5948.9
Komunkační karta sběrnice 1-WIRE | 8 |  | 4404.2 | 35233.6
Kuminkační karta MBUS sběrnice | 1 |  | 5937.5 | 5937.5
Karta digitálních vstupů (20x DI) | 2 |  | 6761.15 | 13522.3
Karta relé výstupů - 14x DO (16A, 250VAC) | 1 |  | 8025.6 | 8025.6
PLC - CPU - compact - vč. ethernet rozhraní pro vzdálený přístup | 3 |  | 12226.5 | 36679.5
Karta analogových výstupů (4xAO / 0-10V) | 5 |  | 6440.05 | 32200.25
153126.7
Jistič | In (A) | char. | počet fází | počet
| 50 | B | 3 | 2 | 1931.35 | 3862.7
| 10 | B | 3 | 2 | 584.25 | 1168.5
| 16 | B | 1 | 3 | 118.75 | 356.25
| 10 | B | 1 | 1 | 139.65 | 139.65
| 6 | B | 1 | 4 | 170.05 | 680.2
| 4 | B | 1 | 7 | 139.65 | 977.55
| 2 | B | 1 | 3 | 286.9 | 860.7
| 1 | B | 1 | 1 | 345.8 | 345.8
8391.35
počet
motor spouštěč vč. pomocného kontaktu, nebo s možností doplnění (N.C.) | 3,2A |  |  | 2 | 997.5 | 1995
Pojistková svorkovnice 24V DC |  |  |  | sada |  | 2840.5
stykače, relé a pomocné kontakty |  |  |  | počet
Stykač: 3-pólový; NO x3; Pomocné kontakty: NO - 230V/400V |  |  |  | 5 | 2495.65 | 12478.25
Reléový modul 230VAC RC kontakty min. 2x NC/NO |  |  |  | 12 | 5415Kč balení po 10ks | 10830
Reléový modul 24VDC RC kontaktymin. 2x NC/NO |  |  |  | 10 | 864.5 | 8645
NC kontakt jističe - externí modul (dle značky jističů) |  |  |  | 5 | 396.15 | 1980.75
Přepínač 1 - 0 - 2 |  |  |  | 8 | 1883.85 | 15070.8
hlavní vypínač 400V - 250A |  |  |  | 1 | 10117.5 | 10117.5
59122.3
Svorkovnice 230V AC |  |  |  | 6 | 588.05 | 3528.3
Svorkovnice 24V DC |  |  |  | 6 | 588.05 | 3528.3
Svorkovnice 5V |  |  |  | 2 | 588.05 | 1176.1
Svorkovnice set |  |  |  | 1 | 680.2 | 680.2
X2 (230V AC) |  |  |  | 38 | 522.5 | 19855
MET |  |  |  | 4 | 142.5 | 570
LED žárovky do dveří rozvodnice |  |  |  | 4 | 95 | 380
Signálka 24V AC/DC s integrovanou LED diodou, žlutá |  |  |  | 16 | 224.2 | 3587.2
Signálka 24 V AC/DC s integrovanou LED diodou, zelená |  |  |  | 10 | 224.2 | 2242
35547.1
Přepěťová ochrana
| napětí | char. |  | počet
| ethernet |  |  | 7 | 1615 | 11305
| 400V |  |  | 1 | 4940 | 4940
| 24V |  |  | 4 | 2147 | 8588
| 230V |  |  | 3 | 1472.5 | 4417.5
29250.5
teploměry 1-wire |  |  |  | 97 | ks | 351.5 | 34095.5
směšovací ventily MBUS |  |  |  | 4 | ks | - Kč | 38950
hlavice - se sběrnicovou komunikací, dle typu PLC CPU jednotky |  |  |  | 53 | ks | 2016.85 | 106893.05
zdroje 24VDC |  |  |  | 4 | ks | 3230 | 12920
hlídání teplot na potrubí a nádobách - rozpínací kontakty 60°C |  |  |  | 5 |  | 950 | 4750
hlídání teplot na potrubí a nádobách - rozpínací kontakty 40°C |  |  |  | 2 |  | 950 | 1900
Elektronické hlídání hladiny |  |  |  | 1 | ks | 1425 | 1425
zasuvka servisni do RM, RM1, RM2, RM3 |  |  |  | 6 | ks | 342 | 2052
Skříň RACK v TM |  |  |  | 1 | ks | 1805 | 1805
zásuvka pro rack v TM |  |  |  | 2 | ks | 342 | 684
router - switch |  |  |  | 1 | ks | 2375 | 2375
senzor zaplavení |  |  |  | 1 | ks | 1695.75 | 1695.75
selenoid elektromag. ventil potrubí - podlahové topení R1, R2, R3 |  |  |  | 3 | ks | 3325 | 9975
tavné pojistky pro jištění 24VDC |  |  |  | 4 | ks | 674.5 | 2698
siréna s blikačem - sběrnicová dle typu PLC |  |  |  | 1 | ks | 5985 | 5985
228203.3
Kanál rozváděčový, RK 40X60 LD apod. |  |  |  | 6 | m | 155.33 | 931.98
Instalační lišty/kanály pro rozvod v technické místnosti |  |  |  | 20 | m | 603.25 | 12065
kabely |  |  |  |  | m |  | 99738.6
FTP CAT6 | 3475 | m | 14.25 | 49518.75 |  |  | 112735.58
JYTY-O 7x1 | 567 | m | 38 | 21546
CYKY - ostatní rozměry | 235 | m | 57 | 13395
CYKY J 5x16 | 25 | m | 256.5 | 6412.5
CY | 260 | m | 21.85 | 5681
JYTY - ostatní rozměry | 29 | m | 20.9 | 606.1
JYSTY | 155 | m | 12.35 | 1914.25
YSLCY | 35 | m | 19 | 665
Práce
elektroinstlační práce | kabelové rozvody MaR |  |  |  | 159600 | pozn.: předpokládá se využití tras topenářů a elektrikářů silnoproudu
| výroba rozvaděčů |  |  |  | 76000
| dokumentace a typové zkoušky rozvaděčů |  |  |  | 17100
| osazení hardware: kompletace čidel, servopohonů, hlavic apod. |  |  |  | 80750
| dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 23750
Oživení | test periferií, datové uzly |  |  |  | 28500
Software MaR | programování + vizualizace, oživení |  |  |  | 114000
Revize |  |  |  |  | 19000 | pokud nebude součástí kompletní elektrorevize objetu.
Ostatní | manipulace s materiálem |  |  |  | 19000
537700
|  |  |  | celkem | 1189061.83

## příloha č.3 - primár TČ
Stavební rozpočet | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  |  | Zámek Brandýs nad Orlicí - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | čerpání vody z podzemních vrtů pro výměníky tepla | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | Brandýs nad Orlicí | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Cena/MJ | Sazba DPH | Náklady (Kč) |  |  | Náklady (Kč) | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE | VATTAX
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 16344 | 16344 | 19776.24 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 16344
1 |  | 132101110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 36 | 454 | 21 | 0 | 16344 | 16344 | 19776.24 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 16344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16344 | 21 | 0 | 454 | 1 |  |  |  | 16344 | 0 | 16344 | 13_ | 1_ | _ | 16344 | 454 | 0 | 0 | 0 | 16344 | 16344 |  | 13 | 21 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 21 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
|  | 724 | Strojní vybavení |  |  |  |  | 123.1419 | 11826.8581 | 11950 | 14459.5 |  | 0.0134 | [17 empty] | 0 | 0 | 11950
3 |  | 724211192R00 | Montáž domovní vodárny, bez potrubí a čerpací stanice | soubor | 1 | 11950 | 21 | 123.1419 | 11826.8581 | 11950 | 14459.5 | 0.0134 | 0.0134 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 123.1419 | 11826.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11950 | 21 | 123.1419 | 11826.8581 | 7 |  |  |  | 11950 | 123.1419 | 11826.8581 | 724_ | 72_ | _ | 11950 | 11950 | 0 | 0.0134 | 123.1419 | 11826.8581 | 11950 |  | 724 | 21 | Montáž domovní vodárny, bez potrubí a čerpací stanice
|  | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 37.5566 | 4449.9434 | 4487.5 | 5429.875 |  | 0.00096 | [17 empty] | 0 | 0 | 4487.5
4 |  | 733175127R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 63mm | kus | 7 | 337.5 | 21 | 21.6026 | 2340.8974 | 2362.5 | 2858.625 | 8e-05 | 0.00056 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 21.6026 | 2340.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.5 | 21 | 3.0861 | 334.4139 | 7 |  |  |  | 2362.5 | 21.6026 | 2340.8974 | 733_ | 73_ | _ | 2362.5 | 337.5 | 0 | 0.00056 | 21.6026 | 2340.8974 | 2362.5 |  | 733 | 21 | Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 63mm
5 |  | 733175136R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje D 50mm | kus | 5 | 425 | 21 | 15.954 | 2109.046 | 2125 | 2571.25 | 8e-05 | 0.0004 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 15.954 | 2109.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 21 | 3.1908 | 421.8092 | 7 |  |  |  | 2125 | 15.954 | 2109.046 | 733_ | 73_ | _ | 2125 | 425 | 0 | 0.0004 | 15.954 | 2109.046 | 2125 |  | 733 | 21 | Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje D 50mm
|  | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | 871211121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm | m | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm
|  | Poznámka: | Montáž sacího potrubí d63 (DN 50=2"): 35+4 m
7 |  | 871181121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm | m | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 21 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm
|  | M | Ostatní materiál |  |  |  |  | 140574.92 | 0 | 140574.92 | 170095.6532 |  | 0.06195 | [17 empty] | 0 | 0 | 140574.92
8 |  | 42610660 | Automatická tlaková stanice ATS, 400 V, provedení s frekvenčním měničem - průtok ATS max. 13,0 m3/hod s výtlakem 3,0 Bar - čerpání z vrtu ZB-1 - sací potrubí 2“ - výtlačné potrubí 6/4 - objem nádoby 2x24 l - jmenovitý výkon motoru 1,5 kW - potrubí od tepelných výměníků do vrtu ZB-2 Vzorové řešení pro podrobnou specifikaci zařízení například : ATS PUMPA 2 EH 5/7 TE 400V v provedení s frekvenčním měničem NEO. | kus | 1 | 128446.72 | 21 | 128446.72 | 0 | 128446.72 | 155420.5312 | 0.021 | 0.021 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128446.72 | 0 | 0 | 128446.72 | 21 | 128446.72 | 0 | 0 |  |  |  | 128446.72 | 128446.72 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 128446.72 | 128446.72 | 0 | 0.021 | 128446.72 | 0 | 128446.72 |  |  | 21 | Automatická tlaková stanice ATS, 400 V, provedení s frekvenčním měničem
9 |  | 2865190005 | Koleno 90° d63 SDR11 PE100RC PN16 | kus | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Koleno 90° d63 SDR11 PE100RC PN16
10 |  | 551296411 | Elektrotvarovka - příruba PE-Xa FUSAPEX PN 6, d 63 mm na DN 50 | kus | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Elektrotvarovka - příruba PE-Xa FUSAPEX PN 6, d 63 mm na DN 50
|  | Poznámka: | Přechodka ve vrtu ZB-1 pro osazení sacího koše
11 |  | 42273970 | Koš sací s klapkou SAK, DN 50, PN 10 | kus | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Koš sací s klapkou SAK, DN 50, PN 10
12 |  | 28613105.M | Elektro přechodka d 63 x 50 PE-HD/oocel pro vodovod vnější a vnitřní závit | kus | 4 | 2047.3 | 21 | 8189.2 | 0 | 8189.2 | 9908.932 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8189.2 | 0 | 0 | 8189.2 | 21 | 2047.3 | 0 | 0 |  |  |  | 8189.2 | 8189.2 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 8189.2 | 2047.3 | 0 | 0 | 8189.2 | 0 | 8189.2 |  |  | 21 | Elektro přechodka d 63 x 50 PE-HD/oocel pro vodovod vnější a vnitřní závit
|  | Poznámka: | Napojení potrubí d 63 na automatickou tlakovou stanici
13 |  | 28653777 | Tvarovka T-kus 90° PE 100 d 63 mm +GF+ | kus | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Tvarovka T-kus 90° PE 100 d 63 mm +GF+
14 |  | 286134603 | Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 50x4,6 mm | m | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 50x4,6 mm
15 |  | 286134604 | Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 63x5,8 mm | m | 39 | 101 | 21 | 3939 | 0 | 3939 | 4766.19 | 0.00105 | 0.04095 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939 | 0 | 0 | 3939 | 21 | 101 | 0 | 0 |  |  |  | 3939 | 3939 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 3939 | 101 | 0 | 0.04095 | 3939 | 0 | 3939 |  |  | 21 | Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 63x5,8 mm
|  | Poznámka: | Vodorovné potrubí od vrtu ZB-1 do technické místnosti délky 20+15 = 35,0 m Sací potrubí ve vrtu ZB-1 délky 4,0 m
16 |  | 28653776 | Tvarovka T-kus 90° PE 100 d 50 mm +GF+ | kus | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Tvarovka T-kus 90° PE 100 d 50 mm +GF+
17 |  | 2865190004 | Koleno 90° d50 SDR11 PE100RC PN16 | kus | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Koleno 90° d50 SDR11 PE100RC PN16
[8 empty] | Celkem: |  | 173356.42 | 209761.2682
Poznámka: