# příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

ČÁST 1 – KOTEL NA BIOMASU

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Výměna kotle na biomasu a výstavba FVE |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – kotle na biomasu (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

TEPLOVODNÍ KOTEL NA SPALOVÁNÍ DŘEVNÍ ŠTĚPKY, výkon kotle 500 kW, PA 7 bar, max. provozní teplota max. 110°C

Výrobek musí splňovat veškeré zákonné podmínky pro uvedení a provozování v ČR. Doložené prohlášením o shodě a vyjmenovanými certifikáty (zadavatel si vyhrazuje po účastníkovi požadovat doložení níže uvedených dokumentů dle § 46 ZZVZ kdykoliv v průběhu zadávacího řízení):

Prohlášení o shodě vystavené na základě certifikace výrobku, které musí splňovat podmínky §7 NV 163/2002 Sb.

- certifikaci o elektromagnetické kompatibilitě dle NV 117/2016 Sb. a Směrnice 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)

- certifikaci dle NV 118/2016 Sb. a směrnice 2014/35/EU (nízké napětí)

- certifikaci dle NV 176/2008 Sb. a směrnice 2006/42/ES (strojní zařízení)

Požadavky na vybavení kotle napojené na řídící systém kotle: primární vzduch řízený frekvenčním měničem, sekundární vzduch ovládaný frekvenčním měničem, terciální vzduch řízený frekvenčním měničem, řízení podtlaku ve spalovací komoře, kotel obsahuje čidla pro řízení spalování, recirkulace spalin kotle s dočasnou obsluhou.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE, vč. případného odkazu na místo technického/produktového listu, kde je parametr uveden: |
| --- | --- | --- |
| Výkon kotle | 500 kW, PA 7 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| maximální provozní teplota | max. 110°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| technické provedení dle ČSN EN 305 – 2023 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| třítahový výměník kotle vybaven automatickým pneumatickým čištění trubkovnice (automaticky řízený proplach tělesa výměníku tlakovým vzduchem) doplněné o turbolátory |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Palivo - dřevní štěpka nekontaminovaná velikost ŠTĚPKA P31,5 dle EN 14961-4 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vlhkost paliva | 30-50% | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| POSUVNÝ INTELIGENTNÍ ŠIKMÝ ROŠT |  |  |
| vzduchem chlazený třízónový hydraulický inteligentní šikmý rošt zaručuje 100 % spálení dřevního materiálu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ŠNEKOVÉ PLNĚNÍ PALIVA DO KOTLE |  |  |
| rozměr otvoru plnění | min. D200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| plnění paliva | šnekové | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| chlazení zabraňující přehřátí plnění |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| hasící systém v plnění |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| systém napojený na řídící systém kotle zajišťující plnění do kotle dle požadavku systému |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| AUTOMATICKÉ ODPOPELNĚNÍ KOTLE |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| řízené odpopelnění kotle zajišťující transport popela z podroštu do externí nehořlavé nádoby |  |  |
| POJISTNÝ VENTIL |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| zajišťující ochranu systému proti poškození při přetlaku v systému |  |  |
| REDLEROVÝ DOPRAVNÍK PALIVA MIN. 11 M |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| zařízení zajišťující řízené zásobování kotlů palivem |  |  |
| rozměr |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| délka | min. 330 x 400 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| BEZPEČNOSTNÍ HYDRAULICKÁ KLAPKA PRO REDLER |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| bezpečnostní protipožární klapka oddělující prostor redlerového dopravníku od násypky do hydraulického plnění |  |  |
| SPALINOVÉ CESTY PRO PROPOJENÍ KOTLŮ, CYKLONU, SPALINOVÉHO VENTILÁTORU |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| spalinové cesty s možností napojení sondy měření TZL zajišťující propojení kotlů, cyklonu, odtahového ventilátoru a komínu |  |  |
| CYKLONOVÝ ODLUČOVAČ TZL |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| cyklonový odlučovač zajišťující záchyt prachu a TZL - společně s kotlem musí splňovat požadavky emisní třídy 5 |  |  |
| ROZVADĚČ VYBAVENÝ LCD |  |  |
| uhlopříčka display | min. 7 palců | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| napojení na LAN |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| GSM modul |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| rozvaděč kotle zajišťující řízení celého systému v rozsahu řízení spalovacího procesu kotle, měření teploty vody na výstupu kotle/zpátečka, měření teploty ve spalovací komoře min ve dvou místech, měření zbytkového kyslíku a výstupní teploty spalin, měření výkonu a výroby tepla, řízení dávkování paliva do systému, řízení dopravy paliva ze skládky do kotle, přimíchávání piliny do paliva, řízení dopravy paliva ve skládce s měřením výšky hladiny paliva ve sběrném žlabu redleru bránící přeplnění, řídící systém musí splňovat uchování dat po dobu 3 měsíců, IP65 Panel Protection, řízení a kontrola kotelny přímo na místě, bezpečnostní ochrany kotle |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| KOMPRESOR |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nasávané množství |  |  |
| Výkonnost vztažená na sací podmínky | 25-26,9 m3/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. výtlačný přetlak | 15-17 m3/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah automatického cyklu (bar) | 10 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Tlaková nádoba |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Dodavatel je povinen součást nabídky doložit konkrétní popis (např. produktový nebo technický list) zařízení, které nabízí – tj. min. pro kotel.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis