# příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

ČÁST 2 – VÝSTAVBA FVE

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Výměna kotle na biomasu a výstavba FVE |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – FVE (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| Parametry panelů: |  |  |
| Výkon | min. 450Wp | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Účinnost | min. 22,5% | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Tvrzené sklo | min. 3,2 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozměry | max. 1760*1140*30 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Odolnost proti krupobití | kroupy 25mm – 23m/s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požární odolnost | IEC třída C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Provozní teplota | -40 - +85 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Záruka na výrobek | 25 let | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Záruka na pokles výkonu 1. rok | <=1% | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Záruka na pokles výkonu 2.-30. rok | <=0,35% | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Optimalizace při částečném zastínění | Přímo na panelu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Parametry měniče: |  |  |
| Max. výstupní napětí | 1100V | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Jmenovitý výkon | 25 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Jmenovité výstupní napětí | 400V, 3L / N / PE nebo 3L / PE | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hlídání proudu FV stringu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hlídání izolačního stavu FV | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hlídání unikajícího proudu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ochrana proti přepólovaní na string | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ochrana před ostrovním režimem (Anti-islanding) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nadproudová ochrana na AC straně | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zkratová ochrana na AC straně | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přepěťová ochrana na AC straně | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| DC přepínač | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| DC svodiče přepětí | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| AC svodiče přepětí | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vzdálené vypnutí | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Komunikace s MaR | RS485, Modbus-RTU | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení – FV panely | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení – FV panely | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení – měnič | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení – měnič | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Dodavatel je povinen součást nabídky doložit konkrétní popis (např. produktový nebo technický list) zařízení, které nabízí – tj. min. pro FV panely a měnič.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis