ÚPRAVA PLOCH NÁMĚSTÍ V OBCI TĚRLICKO

SO 04 PÍTKO VČETNĚ VODOVODNÍHO ROZVODU

D.1.2.2 TPS – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.

Objednatel:	Obec Těrlicko

Se sídlem:		Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko

Zhotovitel:		ATRIS, s.r.o.

Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:		   parc. č. 1244, 1246, k.ú. Horní Těrlicko

D.1.2.2.1 ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA ROZVODY A ZAŘÍZENÍ ZTI

- základní údaje

Základní parametry zůstávají stejné. Nedochází k navyšování kapacitních údajů ani jiných parametrů. Projekt řeší stavební úpravy venkovních ploch náměstí v obci Těrlicko.

- popis objektu

Novým požadavkem je umístit v jedné z upravovaných ploch pítko. Toto pítko bude umístěno ve středu určené upravované plochy na pozemku parc.č. 1246 k.ú. Horní Těrlicko. K pítku bude přivedena studená pitná voda z blízkého objektu budovy radnice. Přebytečná voda bude z pítka odvedena a volně vsakována pod zpevněnou (manipulační) plochou.

- výpočtové průtoky v místě přívodu vody do budovy a bilance odvádění odpadních nebo srážkových povrchových vod z budovy

Nedojde k podstatnému navýšení odběru pitné vody, ani k navýšení odvodu odpadních vod.

- vodovod – popis a řešení navržených systému

Navržené pítko bude napojeno na vnitřní rozvod studené vody, který je veden v suterénu objektu radnice a to novým potrubím vodovodního rozvodu (vnitřní a venkovní).

Nové vnitřní potrubí vodovodního rozvodu pro pítko bude napojeno na stávající potrubí vody v místnosti archivu, v suterénu objektu radnice. Vedeno bude pod stropem a následně projde přes obvodovou stěnu objektu dále. Nové vnitřní potrubí vodovodního rozvodu je navrženo z trubek plastových PPR S 3,2 pro pitnou vodu. Celý rozvod bude uložen do izolačních pouzder.

Nové venkovní potrubí vodovodního rozvodu pro pítko je vedeno z objektu radnice až k novému pítku. Je navrženo z materiálu PE 20x3,0 PN10-SDR 7,4.

- popis tlakových a výkonových poměrů, přetlak na začátku vnitřního vodovodu, popis čerpadel a posilovacích zařízení

Tlakové poměry, výkonové poměry uvnitř objektu radnice zůstávající stávající. Tlak vody pro pítko musí být zregulován škrtícím ventilem na tlak 0,1 – 06 MPa, který bude umístěn v těle pítka dle možností výrobce. Škrtící ventil bude součástí dodávky soustavy pítka.

- kanalizace – popis čerpacích zařízení, technické řešení kanalizace, materiálů s určenými parametry a technologickými postupy

Vypouštění přebytečné vody z pítka bude pomocí přípojné odpadní hadice, která je součástí pítka a následně do drenážního potrubí, které bude umístěno pod zpevněnou plochou. Množství přebytečné vody bude velmi malé, tudíž nedojde k přemokření souvrství pod zpevněnou plochou.

- popis připojení na sítě technické infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení

Pítko samotné nebude přímo napojováno na stávající síť technické infrastruktury. Bude napojen na pitnou vodu v objektu radnice, na stávající vnitřní rozvod studené vody (až za stávajícím hlavním uzávěrem vody a měřením).

Uvnitř objektu radnice bude pro pítko zřízeno na novém vnitřním potrubí vodovodního rozvodu podružné měření, dále bude zde umístěn kulový kohout pro uzavření přívodu vody k pítku a vypouštěcí ventil pro vypouštění vody v zimním období.

- specifikace izolací nátěrů, jejich parametry a provedení

Rozvod vnitřního vodovodu bude uložen do izolačních pouzder. Vodovodní potrubí bude izolováno 
dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. Volně vedené potrubí s vnitřním průměrem do 20 mm bude opatřeno izolací 
s tloušťkou stěny minimálně 20 mm, u potrubí s vnitřním průměrem 20 mm a více bude tloušťka stěny min. 25 mm. Rozvod bude proveden dle montážně technologických podmínek výrobce potrubí.

- při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí a zařízení

Nedochází ke změně stavby.

- specifikace koncových prvků a zařizovacích předmětů vodovodu a kanalizace včetně předmětů zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání stavby

Pítko

Půlkulatá miska z nerezivějící oceli na masivním sloupku, opláštění i konstrukce z nerezivějící oceli. Tělo je svařenec z plechu a mísy z nerezivějící oceli. Barevnost kartáčovaná nerezivějící ocel. Pítko je osazeno tlačítkovým samouzavíracím ventilem TR 30. Součástí škrtící ventil.

Drenážní potrubí

Potrubí z PVC-U děrované, dimenze DN 80, šířka drážky 1,2 mm.

Venkovní potrubí vodovodního rozvodu

Potrubí z nízkohustotoního polyetylenu určeno pro rozvod pitné vody v exteriéru, maximální tlak 1,0 MPa při teplotě 20°C, potrubí se spojuje pomocí svěrných PE tvarovek.

Výstražná fólie

Polyetylenová páska šedé barvy s nápisem „VODA“, šířka pásky 300 mm.

Vnitřní potrubí vodovodního rozvodu

Plastový systém PPR S 3,2, tlaková řada PN 16, požární klasifikace – třída C3.

Vnitřní izolace potrubí

Návleková trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu.

- popis ochrany životního prostředí včetně výpočtového množství vypouštěných splaškových, srážkových a průmyslových odpadních vod, jejich úprava a případné zadržení před vypouštěním

Vypouštění přebytečné vody z pítka bude pomocí přípojné odpadní hadice, která je součástí pítka a následně do drenážního potrubí, které bude umístěno pod zpevněnou plochou. Množství přebytečné vody bude velmi malé, tudíž nedojde k přemokření souvrství pod zpevněnou plochou.

- řešení souběhu souvisejících profesí a výsledek koordinace

Nedochází ke kolizi s ostatními profesemi. Práce mohou probíhat souběžně.

- popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810 
čl. 6.2, tzn., že musí být utěsněny pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejich požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce.

Prostup obvodovou stěnou do objektu bude zajištěno chráničkou, která bude řádně utěsněna.

- specifikace zařízení, seznam strojů a součástí technologického zařízení

Nové stroje nebo technologická zařízení nebyly navrženy.

- způsob montáže a vzájemná poloha instalací

Uchycení potrubí vody uvnitř budovy bude provedeno podle technologického postupu daného výrobce. Max. vzdálenost podpor pro tlakovou řadu PN 16 je dána přímo výrobce (viz tabulka č.1). Rozteč podpor pro svislé potrubí podle uvedené tabulky mohou být násobeny koeficientem až 1,3, tj. rozteč větší než u vodorovného potrubí. Pevné uložení bude použito v ohybu potrubí, v místě odbočky, ve spodní části stoupačky. Kluzné uložení bude provedeno volnou objímkou. Vše dle technologického postupu výrobce.

Tabulka č.1 – Maximální vzdálenost podpor potrubí

Před prováděním výkopových prací pro venkovní potrubí vodovodního rozvodu bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí. Po vytýčení je nutno provést ručně kopané sondy s ověřením polohy sítí. Dotčené inženýrské sítě budou zajištěny tak, aby nedošlo k poškození těchto sítí v průběhu výstavby.

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Při provádění stavby a užívání objektu je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a zákona 189/2008 Sb. Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám do prostoru stavby. Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010). Staveniště bude u pracovišť, na kterých se provádějí krátkodobé práce ohrazeno dvoutyčovým zábradlím ve výšce 1100 mm, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob.

V místech kde nebude prováděna nová manipulační plocha, dojde ke zpětné opravě stávajících zpevněných ploch po provedení uložení venkovního potrubí vodovodního rozvodu, viz SO 01. V rámci uložení potrubí dojde k zpětnému zásypu zeminou.

- řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla

Po dokončení montáže trubních rozvodů vnitřního vodovodu se provede proplach a desinfekce potrubí, dále tlaková zkouška. Montážní práce a demontáž je nutno provádět podle schválených technologických postupů, při dodržení zásad požární bezpečnosti, hygieny a bezpečnosti práce. Před zaizolováním potrubí provést tlakovou zkoušku dle ČSN 75 5911, proplach s dezinfekcí.

- návrh uvedení do provozu

Uživatel dostane od výrobce návod k obsluze pítka.

- návrh bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro realizaci a užívání

Budou splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.

- návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení

Není nutno pro tento druh zařízení sestavovat pokyny pro obsluhu a návrh provozních doporučení.

- seznam použitých předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení

Použité právní předpisy:

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřního rozvodu tepelné energie a chladu, účinnost od 1.9.2007; ustanovení §5

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, účinnost od 1.1.2007

Použité normy:

ČSN ISO 6107-9 Jakost vod, účinnost od 1.3.1999

ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace, účinnost od 1.3.2006

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody, účinnost od 1.3.2013

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů, účinnost od 1.3.2014, Změna Z1 účinnost od 1.1.2019

- položkový výkaz výměr

Řešeno samostatným položkovým rozpočtem.

- Ing. Markéta Ryšková, v Ostravě 01/2025