## VV
Příloha č. 1 k TZ: Výkaz výměr
Zakázka: | 32/25 FVE OBEC, KŘTĚNOV
24 kWp, 23,2 kWh
Křtěnov 30, 679 74 Křtěnov
| MATERIÁL, PRÁCE: | jedn. | výměra | jedn.cena | celkem
1 | Fotovoltaické monokrystalické panely, minimálně 24 kWp, maximálně 24,24 kWp. Maximálně 48 ks o nominálním výkonu minimálně 500 Wp. | sada | 1
2 | Požární optimizer pro každé dva fotovoltaické panely. | sada | 1
3 | Hybridní střídač - AC výkon min. 20 kVA, max. výstupní proud max. 40 A, MPP napětí v rozsahu minimálně 180 - 950 Vdc, monitoring přes síť LAN. Další parametry ve 2. kapitole TZ. | ks | 2
4 | Bateriové úložiště o využitelné kapacitě minimálně 20 kWh kompatibilní s hybridním střídačem. | sada | 1
5 | Přezbrojení stávajícího elektroměrového rozváděče, změna hlavního jističe, doplnění vypínače instalace, doplnění svodičů přepětí, jištěného vývodu pro FVE a smart elektroměru pro řízení hybridního střídače v HR. Viz jednopólové schéma. | sada | 1
6 | Rozváděč RFVE AC i DC část - specifikace dle jednopólového schématu. In = 40 Aac / 30 Adc, jistič s napěťovou vyrážecí cívkou 40 A, 2x jistič 2 A, stykač 63 A s rozpojovacími kontakty, přímý elektroměr, pojistky, svodiče, ovládání požárních optimizérů, 2x FVE STOP včetně montáže a propojů - viz Jednopólové schéma. | ks | 1
7 | Systémová AL podkonstrukce panelů pro šikmé střechy kryté taškou. Požadované parametry v Technické zprávě. Rozmístění panelů na střeše a orientace viz. výkresová část PD. | sada | 1
8 | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, průřez 1x6 mm2, barva modrá. | m | 110
9 | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, průřez 1x6 mm2, barva červená. | m | 110
10 | Stejnosměrný konektor MC-4 samec. | ks | 3
11 | Stejnosměrný konektor MC-4 samice. | ks | 3
12 | 1-CYKY-J 5x10 mm2 | m | 90
13 | CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 90
14 | CXKH-V-O 3x1,5 mm2 | m | 40
15 | Ekvipotenciální svorkovnice na stěnu, včetně kotvení | ks | 1
16 | CYA zž 16 mm2 | m | 10
17 | Hřebenový jímač délky 1,5 m vč. uchycení | ks | 6
18 | Ochranný úhelník, revizní svorka, číslo svodu, vč. uchycení. | ks | 6
19 | AlMgSi pr. 8 mm včetně svorek a kotvení po max. 1 m. | kg | 30
20 | Zemnící pásek FeZn 30x4 včetně spojovacích svorek a ochrany proti korozi. | m | 100
21 | Zemnící kulatina FeZn pr. 10 včetně spojovacích svorek a ochrany proti korozi. | m | 30
22 | Písek pro podsyp a zásyp kabelů vedených zemí | m3 | 2
23 | Ochranné pospojování konstrukcí a střídačů vodičem alespoň CYA zž 10. | m | 5
24 | Datový kabel Cat 6. | m | 100
25 | Datový kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | 40
26 | Kabelová trasa, plechový žlab vč. montáže a příslušenství. | m | 40
27 | Chránička kabelová, pro vnější prostředí, odolná UV vč. uchycení. | m | 10
28 | Výstražná PVC folie do výkopu. | m | 40
29 | Montáž konstrukce pro FV panely. | sada | 1
30 | Montáž kabelů DC. | sada | 1
31 | Montáž FVE panelů. | sada | 1
32 | Montáž kabelů AC a uzemění, propoj mezi RFVE a HR, napojení na tlačítka FVE STOP. | sada | 1
33 | Montáž zemní kabelové trasy AC - propoj mezi HR zbrojnice a HR výletiště. | sada | 1
34 | Montáž, nastavení a oživení střídače . | ks | 1
35 | Montáž hromosvodu,zemnícího pásku a vývodů pro rozváděče | sada | 1
36 | Výkop zemní drážky pro kabel 0,3x0,8 m + zpětný zásyp a uvedení do původního stavu. | m | 40
37 | Výkop zemní drážky pro zemnící pásek 0,3x0,8 m + zpětný zásyp a uvedení do původního stavu. | m | 60
38 | Protipožární úpravy technické místnosti - dveře, 3 ucpávky. | soub. | 1
39 | Přesuny materiálu (horizontální, vertikální) | soub. | 1
40 | Zajištění prvního paralelního připojení (PPP), UPOS | soub. | 1
41 | Dokumentace pro provedení stavby - odsouhlasená investorem | soub. | 1
42 | Dokumentace skutečného provedení | soub. | 1
43 | Funkční zkouška a testovací provoz | sada | 1
44 | Revize | sada | 1
45 | Ostatní montážní a spojovací materiál, příprava na komunitní energetiku. | sada | 1
cena celkem bez DPH
| ENERGETICKÝ MANAGEMENT: | jedn. | výměra | jedn.cena | celkem
1 | Přezbrojení stávajících elektroměrových rozváděčů, doplnění datalogeru, switche, jištěného vývodu pro veřejné osvětlení a elektroměrů stávajícíh OM s průběhovým měřením a komunikací. Viz jednopólové schéma. Původní 2 elektroměrové rozváděče jsou nyní označeny jako HR. | sada | 1
2 | Datový kabel JYSTY 4x2x0,8 | m | 55
3 | Chránička kabelová, do výkopu, pr. 50 | m | 55
4 | Montáž datového kabelu, uložení do chráničky a do připravené rýhy v rámci napojení HR výletiště na HR zbrojnice. | m | 55
cena celkem bez DPH
| VYNUCENÉ INVESTICE: | jedn. | výměra | jedn.cena | celkem
1 | Přesun rozváděče veřejného osvětlení a jeho napojení včetně zavěšené kabelové trasy. | sada | 1
cena celkem bez DPH