## Tab.zařizení
TABULKA ZAŘÍZENÍ
Označení |  | Umístění | Popis | Přívodní (cirkulační) zařízení |  |  |  |  | Odvod zařízení |  | Elektrická charakteristika |  |  |  | Napájení zařízení | Ovládání zařízení | Hladina akustického tlaku do okolí v 1 m | Hmotnost zařízení | Navržené zařízení
|  |  |  | Průtok vzduchu | Přímý výpar |  |  | Externí tlak | Průtok vzduchu | Externí tlak | Příkon 400V/3Ph/50Hz | Příkon 230V/1Ph/50Hz | Max. provozní proud | Výrobcem doporučené jištění
[5 empty] | Jmenovitý topný výkon | Jmenovitý chladící výkon | Typ média
|  |  |  | m3/hod | W | W |  | Pa | m3/hod | Pa | W | W | A |  |  |  | dB(A) | kg
01.01 | AHU | Exteriér | Obousměrnná větrací jednotka | 15000 | 80100 | nevyužíváno | R410A | 400 |  |  | 5500 |  | 12 | 3f/C40A | ELEKTRO | autonomní regulace VZT zařízení | 49 | 4480 | JANKA KLMOD 25 | Uvedený výrobek slouží pouze jako referenční. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje účastníkům nabídnout jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné či lepší řešení, které bude splňovat požadované
[9 empty] | 15000 | 400 | 5500 |  | 12 |  |  |  | 50
02.01 | AOC | Exteriér | Venkovní jednotka přímého výparu |  | 40000 | 40000 | R410A | 78 |  |  | 10260 |  | 27 | 3f/C32A | ELEKTRO |  | 60 | 302 | DAIKIN RXYLQ14T | Uvedený výrobek slouží pouze jako referenční. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje účastníkům nabídnout jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné či lepší řešení, které bude splňovat požadované
02.01 | CM | 01.01 AHU | Řídící skříň+ovladač | [9 empty] | ??? | 1f/B6A | ELEKTRO |  |  | 5 | DAIKIN EKEACB+BRC1H52W | Uvedený výrobek slouží pouze jako referenční. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje účastníkům nabídnout jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné či lepší řešení, které bude splňovat požadované
02.01 | EV | 01.01 AHU | Sada s expanzním ventilem | [8 empty] | napájeno z 02.01 CM |  |  |  |  | 45 | 3 | DAIKIN EKEXVA300 | Uvedený výrobek slouží pouze jako referenční. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje účastníkům nabídnout jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné či lepší řešení, které bude splňovat požadované
02.02 | AOC | Exteriér | Venkovní jednotka přímého výparu |  | 40000 | 40000 | R410A | 78 |  |  | 10260 |  | 27 | 3f/C32A | ELEKTRO |  | 59 | 302 | DAIKIN RXYLQ14T | Uvedený výrobek slouží pouze jako referenční. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje účastníkům nabídnout jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné či lepší řešení, které bude splňovat požadované
02.02 | CM | 01.01 AHU | Řídící skříň+ovladač | [9 empty] | ??? | 1f/B6A | ELEKTRO |  |  | 5 | DAIKIN EKEACB+BRC1H52W | Uvedený výrobek slouží pouze jako referenční. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje účastníkům nabídnout jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné či lepší řešení, které bude splňovat požadované
02.02 | EV | 01.01 AHU | Sada s expanzním ventilem | [8 empty] | napájeno z 02.02 CM |  |  |  |  | 45 | 3 | DAIKIN EKEXVA300 | Uvedený výrobek slouží pouze jako referenční. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje účastníkům nabídnout jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné či lepší řešení, které bude splňovat požadované