D.7 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část VII. – Elektroinstalace, napojení technologií, vytápění, filtrace a osvětlení

Název stavby:

Snížení energetické náročnosti budovy parc. č. 2037/2, Týniště nad Orlicí

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Místo stavby

Kraj:	Královehradecký kraj

Katastrální území:	Týniště nad Orlicí [772429]

Parcelní číslo: 	2037/2, 2037/17, 2037/49

## Údaje o žadateli (stavebníkovi)

INGTOP METAL, s.r.o.

Nádražní 151

517 21 Týniště nad Orlicí

GŘ, jednatel společnosti 	René Hoffman

CEO

Tel.:	+420 602 212 877

Jednatel společnosti	Michal Guldán

Executive officer

Tel.:	+420 606 678 320

## Údaje o zpracovateli dokumentace

VM Projekt consult, s.r.o.

Stradouň 84

538 63 Chroustovice

Projektant	Ing. Milan Vopařil, DIS.

Tel.:	773 666 748

E-mail:	milan.voparil@vmprojetky.cz

Obsah:

D.1	Identifikační údaje	1

D.1.1	Údaje o stavbě	1

D.1.1	Údaje o žadateli (stavebníkovi)	1

D.1.2	Údaje o zpracovateli dokumentace	1

D.2	Úvod	3

D.3	Celkový popis stavby	3

D.3.1	Technické řešení	3

D.3.2	Celkové řešení podmínek přístupnosti	5

D.4	Zásady organizace výstavby	6

D.4.1	Postup realizace prací	6

D.4.2	Požadavky na ostatní profese	7

D.4.3	Zajištění bezpečnosti a organizace pracoviště	8

D.4.4	Dodržení podmínek výstavby	8

D.5	Prohlášení projektanta	10

# Úvod

Celá stavba pro snížení energetické náročnosti budovy parc. č. 2037/2, Týniště nad Orlicí je rozdělena do ucelených dílčích celků pro:

- Opláštění budovy

- Zateplení podhledu střechy

- Výměna oken

- Výměna vrat

- Výměna světlíků

- Rekonstrukce vytápění, filtrace a náhrada vzduchu

- Elektroinstalace – napojení technologií, vytápění, filtrace a osvětlení

- Součástí dílčích celků je zkušební provoz včetně měření požadovaných KHS Královehradeckého kraje č.j.: R/2025/57333/5, ze dne 28.4.2025

Tato dílčí část VII. – Elektroinstalace zahrnuje nový rozvaděč, napojení 3 ks vrat pro elektropohony, napojení 6ks výklopných oken světlíku, nové LED osvětlení na základě výpočtu, napojení jednotek VZT a vytápění. Součástí této části je projekt pro novou ochranu před bleskem a uzemnění v souladu s ČSN 62305 včetně výpočtů rizik.

# Celkový popis stavby

## Technické řešení

Provedení prací v rámci SO 01 – Stavební úpravy:

Demontáž venkovního osvětlení, antén wifi, kamer (následná zpětná montáž).

Demontáž stávajících venkovních rozvaděčů 3 ks (následná zpětná montáž)

Demontáž stávajících zemničů od bleskosvodů 8 ks

Demontáž TOTAL STOP

Demontáž stávajícího osvětlení v počtu 90 ks výbojkových svítidel včetně kabeláže a kabelových žlabů

Pro demontáž a montáž se předpokládá využití manipulační techniky a vysokozdvižných vozíků..

Provedení prací v rámci SO 02 – Nový stav:

- Elektro

Připojení ovládání s 6 ks otevíravých oken na 24V.

Připojení 3 ks el. pohonů vrat 400 V.

Napojení VZT jednotky Zařízení č. 01 – Větrání výrobní haly

Napájení všech venkovních jednotek Zařízení č. 02 – Zdroj tepla/chladu pro VZT jednotku

Na základě provedeného výpočtu osvětlení budou osazeny LED osvětlení 38 ks 79 W se svítivostí 12500 lm a 22 ks 187 W o svítivosti 28000 lm.  Ovládání osvětlení bude stávající z ovládací skříně, která obsahuje 15 otočných přepínačů. Napájení ovládání bude pouze přepojeno z nového rozváděče RH. Spínání svítidel je řešeno po sekcích, každá řada svítidel bude na samostatném jištěném okruhu spínaná pomocí stykače

Stávající osvětlení kotvené do opláštění haly bude demontováno se zpětnou montáží včetně prodloužení připojovacích kabelů.

Pro zdroj vytápění bude proveden samostatný rozvod dle projektu VZT a VYT. Uvažovaný příkon jednotek 01.01 AHU 2x5,5 kW max provozní proud 12 A (jištění 3f/C40A), jednotka 2.01 AOC příkon 10,26 kW, max provozní proud 27 A (jištění 3f/C32A), jednotka 2.02 AOC příkon 10,26 kW max provozní proud 27 A (jištění3f/C32A).

Součástí části elektro je nový rozvaděč RH s krytím min IP30/20 bude umístěn v elektro rozvodně 1.02. Velikostně by měl mít min 180 modulů (90 modulů pro samotní napájení nových zařízení a svítidel, rezerva 90 modulů je pro plánované přepojení ze stávajících rozváděčů do nového. Rozváděč RH bude napojen ze stávajícího rozváděče RMS222, z Cu šín kabelem CYKY-J 4x95, do RMS222 bude přidán nový kompaktní 3p jistič s nastavením 63-160 A.

Stávající ochrana před bleskem (hromosvod) bude upravena.  Dojde k demontáži stávajících svislých svodů a nahrazení novými s kotvením do opláštění (sendvičové panely). Nové svody ve fasádě budou upevněny pomocí typizovaných svorek a podpěr dle návodu výrobce a výpočtu dostatečné vzdálenosti, uchycení svodů je dle ČSN EN 62305-3 ed.2 Tabulka E.1 – s roztečí 1 m. Počet svodů podle zařazení LPS a rozteči max. 20 m +-20 % vyšel na 8 ks.

Součástí části VII. Bude návrh rekonstrukce hromosvodu střechy vzhledem k přidání nové technologie, vč. výměny světlíků a fasády. K rekonstrukci se váže i vypracování nového protokolu analýzy rizik Nové svody ve fasádě budou upevněny pomocí typizovaných svorek a podpěr dle návodu výrobce a výpočtu dostatečné vzdálenosti s, uchycení svodů je dle ČSN EN 62305-3 ed.2 Tabulka E.1 – s roztečí 1 m. Počet svodů podle zařazení LPS a rozteči max. 20 m +-20 % vyšel na 8 ks viz výkres půdorys hromosvodu. Podle ověření pomocí programu Milanův výpočet dostatečné vzdálenosti na min 8 svodů, dostatečná vzdálenost u výdechu VZT potrubí je 0,29 m pro vzduch a 0,58 m pro zdivo. Na stranách střechy, kde je kovový žebřík budou osazeny jímací tyče o délce 2,5 m, které je potřeba instalovat v dostatečné vzdálenosti s od vodivých částí střechy. Ochranný prostor je stanoven dle ČSN EN 62305-3 ed.2.

Požadavky na zpracování dokumentace a stanovení rizik – elektroinstalace (ochrana před bleskem a uzemnění).

- V rámci části VII. Elektroinstalace musí být zpracována samostatná dokumentace elektroinstalace zaměřená na systém ochrany před bleskem dle platných právních předpisů a technických norem (zejména ČSN EN 62305 a souvisejících). Tato dokumentace musí zahrnovat:

Stanovení rizik a návrh stupně ochrany (LPS):

- Vyhodnocení rizik podle ČSN EN 62305-2 včetně výpočtu rizikového faktoru a stanovení požadovaného stupně ochrany budovy.

- Stanovení vnějšího a vnitřního systému ochrany před bleskem, včetně doporučených opatření ke snížení rizik (uzemnění, vyrovnání potenciálů, přepěťová ochrana).

Návrh a dokumentace vnější ochrany (LPS – systém jímání):

- Osazení nových hromosvodů a jímacích tyčí na střeše budovy, s ohledem na nový tvar střechy, instalaci FVE panelů a nového světlíku.

- Zajištění krytí všech výškových hran a technologických zařízení (klimatizační jednotky, komíny, vzduchotechnika apod.).

- Jímací vedení musí být navrženo tak, aby zajišťovalo dostatečnou ochranu bez stínění funkčních zařízení.

Ochrana FVE panelů:

- Návrh uzemnění rámů a nosných konstrukcí FVE panelů, které jsou součástí střešní sestavy.

- Posouzení rizika přepětí a návrh přepěťových ochran v souladu s ČSN EN 62305-4 a ČSN EN 61643.

Uzemnění kovových částí střechy a světlíku:

- Všechny vodivé části střešních konstrukcí (např. kovový rám světlíku, oplechování, zábradlí, žlaby apod.) budou vyrovnány potenciálem a připojeny na ochranný pospojovací systém.

- U světlíku bude zajištěno vodivé propojení s hromosvodným systémem v souladu s pravidly ČSN EN 62305-3.

Pokládka zemnícího pásku podél budovy:

- V okolí objektu bude veden zemnící pásek FeZn 30×4 mm uložený do nezámrzné hloubky, sloužící jako základní uzemnění objektu.

- Na tento pásek budou napojeny všechny svody hromosvodu, hlavní pospojování a případně také přívody elektroinstalace (přes hlavní uzemňovací svorku HOP).

- Uzemnění bude měřitelné a přístupné pro revizi.

Projektová dokumentace musí obsahovat:

- Technickou zprávu s uvedením výchozích norem, výpočtů a návrhů.

- Výkresovou část s rozmístěním jímací soustavy, svodů, uzemnění, propojení na FVE a kovové konstrukce.

- Specifikaci přepěťových ochran.

- Návrh ochranného pospojování a připojení všech kovových konstrukcí včetně světlíku.

- Schéma uzemnění objektu včetně napojení zemnící smyčky.

Koordinace s ostatními profesemi:

- Nutná koordinace se stavbou světlíku a opláštění budovy kvůli přesnému vedení jímacích vodičů a zabránění vzniku stínění nebo tepelných mostů.

- Skladba střechy a prostupy musí být přizpůsobeny vedení svodů a připojení konstrukcí.

Základní předpoklady výstavby,

Stavba bude prováděna postupně v rámci vymezené lhůty pro realizaci. Předána bude najednou jako celek bez dílčích ucelených částí.

Postup výstavby bude koordinován se všemi subdodavateli (poddodavateli) jednotlivých částí, kteří se budou podílet na výstavbě.

Celková doba výstavby včetně zajištění provozních zkoušek, revizí a atestů se předpokládá cca 3 měsíce.

Dílčí okolnosti, které je nutné vzít v potaz při zpracování návrhu harmonogramu prací:

Nutné řešit zabezpečení otevřených oken, vrat a návaznost detailů napojení obvodového pláště. V rámci Části I. stavby je počítáno se zakrytím otvorů deskami, tak aby byl zamezen vstup do objektu.

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady vyhotovit dílenskou a výrobní dokumentaci k jednotlivým částem stavby tyto náklady budou zohledněny v realizační dokumentaci stavby.

## Celkové řešení podmínek přístupnosti

### celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

Přístup k hale je po stávající vnitroareálové komunikaci z ulice V. Opatrného. Sklad materiálu pro stavbu umístěn na zpevněných pozemcích parc. č. 2037/17 a 2037/49.

Možnost umístění jeřábu pro přepravu panelů je možná po celém obvodu budovy předpokládá se vyložení jeřábu 12,0 m. Celková výška hřebene světlíku po namontování činí 11,81 m

#### popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

Přístup k hale je po stávající vnitroareálové komunikaci z ulice V. Opatrného. Pro stavbu budou sloužit zpevněné plochy v okolí haly.

Stavba není určena veřejnosti, stavba umístěna v zaploceném areálu.

# Zásady organizace výstavby

## Postup realizace prací

### Výměna světlíku

Zajištění prostoru:

- Před zahájením prací bude vymezen bezpečný pracovní prostor pod i kolem jeřábu, včetně zákazu vstupu nepovolaných osob.

- Bude stanoveno místo pro ustavení mobilního jeřábu (vyložení 12,0 m, výška hřebene cca 12,0 m) s ohledem na únosnost povrchu.

- Zajištění přístupové komunikace pro příjezd a stabilizaci jeřábu, případně zpevnění povrchu.

Demontáž stávajícího světlíku:

- Postupná demontáž krytiny a nosné konstrukce světlíku shora za využití jeřábu, zajištěná pomocí montážního koše nebo montážní plošiny.

- Odpovídající zajištění proti pádu materiálu a jeho kontrolované spouštění pomocí jeřábu.

- Separace a odvoz demontovaného materiálu (sklo, hliník apod.) k recyklaci nebo do sběrného dvora.

Příprava osazovací plochy:

- Vyčištění a případné vyrovnání osazovací plochy střešního pláště.

- Kontrola stavu podkladní konstrukce (např. lemování, kotvicí profily) a její případné opravy.

- Zajištění stavební připravenosti – bude potvrzeno protokolem před osazením nového světlíku.

Osazení nového světlíku:

- Nový světlík bude jeřábem vyzvednut a osazen ve smontovaném nebo částečně smontovaném stavu dle velikosti a nosnosti.

- Přesné usazení na připravený lem se zajištěním rovinnosti, dilatačního připojení a mechanického kotvení podle technologického postupu výrobce.

- Po osazení bude provedena montáž doplňkových prvků (zasklení, těsnění, dopojení na střešní plášť).

- Připojení otvíravých částí k napájení – koordinace prací s Částí VII.- Elektroinstalace

Dokončovací a těsnicí práce:

- Napojení na stávající nebo novou hydroizolaci střešního pláště s použitím systému zajišťujícího vodotěsnost a parotěsnost (např. bitumenové pásy, lemování).

- Tmelení, dopojení oplechování a začištění vnitřních i vnějších detailů. Zateplení vnější konstrukce svislé betonové části tepelnou izolací EPS. Tl 80 mm s překrytím asfaltovými střešními pásy.

- Kontrola funkčnosti větracích částí světlíku, pokud jsou součástí.

Předávací dokumentace:

- Vypracování montážního protokolu včetně fotografické dokumentace, specifikace použitých materiálů a způsobu kotvení.

- Předání záruční listiny, prohlášení o shodě a návodu na údržbu.

- Protokolární předání staveniště následující profesi (např. elektroinstalace, pokud je součástí vybavení světlíku).

Při přejímce jednotlivých částí budou vyhotoveny montážní a předávací protokoly, které budou obsahovat:

- záznamy o provedení detailů napojení mezi výplní a zateplovacím systémem,

- dokumentaci o použitých těsnicích a izolačních materiálech,

- kontrolu rovinnosti, těsnosti a funkčnosti napojení výplní otvorů na zateplení,

- potvrzení o vzájemné koordinaci a bezchybnosti návazností obou částí,

- přehled případných odchylek, doplňkových opatření nebo nutných oprav zjištěných při vzájemné kontrole.

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

- V průběhu realizace stavby bude kladen důraz na odpovědné nakládání se stavebními a demoličními odpady. Cílem je dosáhnout minimálně 70% hmotnostního využití vzniklého odpadu, jak požadují aktuální právní předpisy a podmínky projektového záměru (viz příloha, posudek, str. 6, bod d).

- Po ukončení fyzické realizace bude zpracována závěrečná zpráva o nakládání s odpady, která bude zahrnovat identifikaci vzniklých odpadů, výpočet hmotnostního procenta recyklace a doklady (např. vážní lístky), které prokážou skutečné využití odpadu.

## Požadavky na ostatní profese

Zhotovitelé Částí V. a Částí VII. jsou povinni vzájemně koordinovat postup prací pro připojení výklopných částí světlíku, aby byla zajištěna funkčnost napojení, minimalizována rizika poruch a plně dosaženo požadovaných parametrů.

Zhotovitelé Částí V. a Částí II. jsou povinni vzájemně koordinovat postup prací pro připojení napojení Světlíku na vnitřní zateplení panely – oplechování

Záruky se vztahují zejména na:

- vodotěsnost napojení rámů oken a vrat na vrstvy zateplovacího systému,

- dodržení návazností jednotlivých konstrukcí v souladu s projektovou dokumentací a technologickými předpisy výrobců systémů,

- trvanlivost použitých těsnicích a kotvicích prvků na styku mezi rámem výplně a zateplovacím systémem,

- zajištění kontinuity tepelné izolace bez přerušení nebo tepelných mostů v okolí výplní,

- vzduchotěsnost detailů napojení rámů oken a vrat k opláštění objektu,

- začištění detailů včetně povrchové úpravy (omítky, lišty, pásky apod.) v napojení výplní na navazující zateplení.

Dokladování předání a převzetí:

- O každém předání a převzetí pracoviště bude vyhotoven písemný záznam včetně určení rozsahu provedených prací, stavu pracoviště a odpovědných osob za převzetí.

- Případné škody nebo vady zjištěné při převzetí budou okamžitě zdokumentovány a řešeny formou zápisu do stavebního deníku a návrhem opatření.

## Zajištění bezpečnosti a organizace pracoviště

### Koordinace dodavatelských firem

- Stanovení odpovědných osob

  - Každý dodavatel (okna, opláštění, vzduchotechnika dle jednotlivých Částí I. až VII.) určí odpovědnou osobu, která bude komunikovat harmonogram a řešit případné kolize činností.

  - Odpovědné osoby se budou pravidelně účastnit kontrolních dnů stavby.

- Časový plán a logistika

  - Dodavatelé budou pracovat v předem stanovených sekcích objektu, čímž se minimalizuje neefektivní souběh činností.

  - Montážní práce budou koordinovány s dodavatelem kontaktního zateplovacího systému a dalších návazných profesí (klempířské práce, elektroinstalace – pohony vrat apod.).

  - Osazení oken a vrat musí být časově sladěno s dokončením jednotlivých etap zateplení, aby bylo zajištěno plynulé a bezchybné napojení na ostatní konstrukce.

  - Harmonogram bude pravidelně aktualizován podle aktuálního postupu výstavby.

- Zajištění bezpečnosti a přístupu na staveniště

  - Každý dodavatel musí dodržovat bezpečnostní předpisy při práci ve výškách a při manipulaci s materiálem.

  - Přístup k jednotlivým částem objektu bude organizován tak, aby nedošlo k překážení mezi pracovními skupinami.

Tento systém organizace umožní efektivní výstavbu bez zbytečných zdržení a zajistí plynulou návaznost všech prací.

## Dodržení podmínek výstavby

### Soulad s platnými normami a bezpečnostními předpisy

  - Všechny stavební, montážní a instalační práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou, technickými normami a bezpečnostními předpisy.

  - Dodavatelé jsou povinni zajistit kvalifikované pracovníky s odpovídající odbornou způsobilostí.

### Bezpečnost při práci ve výškách

  - Veškeré montážní práce prováděné ve výškách budou realizovány za použití certifikovaných pracovních plošin, lešení nebo jiných schválených bezpečnostních opatření.

  - Pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami (OOPP) odpovídajícími dané činnosti.

### Koordinace přístupu na staveniště

  - Přístup na staveniště bude organizován tak, aby nedocházelo k vzájemnému omezování činností jednotlivých dodavatelů.

  - Pohyb pracovníků a techniky bude řízen odpovědnými osobami, které zajistí plynulost provádění prací a eliminaci kolizí.

### Manipulace s těžkým materiálem

  - Pro přepravu a manipulaci se sendvičovými panely, vzduchotechnickým potrubím a dalšími těžkými prvky budou využívány vhodné zvedací prostředky (jeřáb, manipulátor, vysokozdvižné vozíky).

  - Manipulace bude probíhat pod dohledem odpovědných osob, aby bylo zajištěno bezpečné uložení a montáž jednotlivých prvků.

### Udržování pořádku na staveništi

  - Po ukončení denních prací bude staveniště vždy uklizeno a zabezpečeno proti pádu materiálu či nekontrolovanému pohybu konstrukčních prvků.

  - Nebezpečný odpad a nevyužitý materiál budou průběžně odstraňovány, aby bylo minimalizováno riziko úrazu.

### Podmínky pro předání a převzetí dílčích částí stavby

    - Předání na základě protokolu

- Předání a převzetí dílčích částí stavby probíhá na základě předávacího protokolu, který podepisují zhotovitel, subdodavatel (poddodavatel) a objednatel (případně jeho technický dozor nebo správce stavby).

- Předávací protokol musí obsahovat:

  - Identifikaci předávané části stavby (označení SO/PS/etapy)

  - Rozsah prací, které jsou předávány

  - Datum a místo předání

  - Stav předávaných prací (včetně případných vad a nedodělků)

  - Soupis dokladů předaných spolu se stavbou (např. revizní zprávy, zkoušky, certifikáty, geodetické zaměření, fotodokumentace)

  - Podpisy oprávněných zástupců

    - Podmínky předání dílčí části stavby

Předání dílčí části stavby je možné, pokud jsou splněny následující podmínky:

Dokončenost dílčí části

- Dílčí část stavby je dokončena v rozsahu umožňujícím její samostatné užívání nebo pokračování v dalších navazujících pracích.

- Zajištěna bezpečnost, stabilita a funkčnost části stavby.

Vyčištění a připravenost

- Dílčí část je vyklizena, zbavena stavebního odpadu a připravena k převzetí bez překážek.

- Zajištěn přístup, případně oplocení či zabezpečení dle charakteru části stavby.

Zkoušky, revize a dokumentace

- Provedeny a doloženy předepsané zkoušky a revize (např. tlakové zkoušky, revize elektro, zkoušky těsnosti).

- Předána odpovídající dokumentace, např.:

  - Stavební deník (kopie příslušných částí)

  - Doklad o zaměření skutečného provedení

  - Zápisy o kontrolách a zkouškách

  - Předávací dokumentace k vestavěným výrobkům a technologiím

Případné vady a nedodělky

- Vady a nedodělky musí být zdokumentovány v protokolu, včetně termínu jejich odstranění.

- Zjevné vady je nutné popsat a vyčíslit jejich rozsah, případně sjednat finanční zajištění.

    - Převzetí objednatelem

Objednatel (nebo jeho zástupce) dílčí část stavby převezme po kontrole, pokud nevznese vážné námitky.

V případě odmítnutí převzetí se vyhotoví zápis s odůvodněním a stanoví se nápravné opatření a nový termín předání.

    - Vliv na další práce

Převzetím dílčí části stavby může být uvolněn prostor pro další navazující stavební nebo montážní práce.

Zhotovitel musí zajistit, aby předaná část nebyla poškozena dalším postupem výstavby (zajištění ochrany nebo dohoda o předání i s odpovědností).

Dodržování těchto podmínek zajistí bezpečný a efektivní průběh výstavby, sníží rizika pracovních úrazů a umožní plynulou koordinaci jednotlivých stavebních činností.

# Prohlášení projektanta

Prohlašuji, že projektová dokumentace zpracovaná pro účely zadávacího řízení je v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to v celém svém rozsahu.

Veškeré konkrétní odkazy na obchodní názvy, výrobce nebo specifické produkty, které jsou v dokumentaci uvedeny, slouží výhradně jako referenční. U každého takového odkazu je uvedena následující formulace:

„Uvedený výrobek slouží pouze jako referenční. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje účastníkům nabídnout jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné či lepší řešení, které bude splňovat požadované technické a funkční vlastnosti referenčního výrobku.“

Toto ustanovení je systematicky aplikováno ve všech částech dokumentace, včetně:

- Technické zprávy

- Výkresové části

- Výkazu výměr a položkového rozpočtu

- Specifikací výrobků a materiálů

Tímto potvrzuji, že projektová dokumentace umožňuje rovný přístup účastníkům veřejné zakázky a zajišťuje nediskriminační podmínky v souladu s právními předpisy.

Ve Stradouni dne 30.7.2025

Ing. Milan Vopařil, DiS.