OBSAH

VZDUCHOTECHNIKA

- Úvod

- Klimatické podmínky, výpočtové parametry

- Rozdělení a popis zařízení

- Popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení

- Provoz vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- Potrubí

- Požadavky na ostatní profese

- Hluk

- Izolace

- Ochrana životního prostředí

- Protipožární opatření

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Závěr

- Úvod

V této PD ve fázi: DPS je řešeno větrání a chlazenína akci: „Seč, Ústupky 278, Hotel Jezerka, Snížení energetické náročnosti bazénu“. Navržená  vzduchotechnická zařízení respektují platné hygienické a bezpečnostní nařízení (ČSN EN 12831, ČSN 730548, ČSN 730804, Zákon o ochraně veřejného zdraví 93/2012, vyhláška č. 6/2003 a nařízení vlády 217/2016). Návrh zařízení vychází z požadavků investora a dispozičního členění objektu.

Podklady pro zpracování

- Požadavky generálního projektanta

- Výkresy stavební části

- ČSN 12 7010 „ Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 01 3454 – Výkresy vzduchotechnických zařízení

- Předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví se zaměřením na budovy a parametry vnitřního prostředí :

- Nařízení vlády č.217/2016 Sb. ze dne 15.6.2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška č.6 /2003 , kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnických zařízení“

- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných  prostorů“

- ČSN EN 12831 „Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu“

- ČSN EN 15665 „Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov“

- ČSN EN 378-1+A1 „Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

- Další platné ČSN a hygienické normy

- Technické podklady výrobců a dodavatelů vzduchotechniky

| Investor: | Hotel Jezerka s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Ústupky 278 |
|  | Seč |
| Generální projektant: | PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDIM spol. s.r.o. |
|  | Poděbradova 909 |
|  | 537 01 Chrudim |
| Projektant dílčí části: | APRIS PRO s.r.o. |
|  | Jiráskova 2839 |
|  | 530 02 Pardubice |

- Klimatické podmínky, výpočtové parametry

| místom místo: | Ústupky |  |
| --- | --- | --- |
| nadmořská výška: | 532 m.n.m. |  |
| normální tlak vzduchu: | 98,4 kPa |  |
| výpočtové parametry vzduchu dle ČSN 12 7010 změna Z1: | léto | tvýp = 33,3°C; he = 65,4kJ/kgs.v. |
|  | zima | tvýp = - 21,4°C; RH = 100% |
| Vnitřní teplota | zima | ti = 20°C |
|  | léto | ti = 26°C |

- Rozdělení zařízení

Dle účelu a uspořádání jsou navržená  vzduchotechnická  zařízení rozdělena a označená  takto:

| Zařízení č. 1 | 2.PP Squash – výměna jednotky |
| --- | --- |
| Zařízení č. 2 | 1.PP Bazén – odvlhčení, výměna stávajícího potrubí |
| Zařízení č. 3 | 1.PP Bazén – větrání sociálního zázemí |
| Zařízení č. 4 | 2.PP větrání posilovny |
| Zařízení č. 5 | 1.PP větrání přípravny |
| Zařízení č. 6 | 1.PP větrání Skladu, Parní sauny |
| Zařízení č. 7 | 1.PP chlazení skladu |
| Zařízení č. 8 | 2.PP chlazení Squash |

- Popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení

Zařízení č.1   2.PP Squash – výměna jednotky

Minimální množství čerstvého/odsávaného vzduchu vč. topného výkonu jsou uvedena v Tabulce zařízení (viz. Příloha č.1 Technické zprávy).

Stávající směšovací jednotka je umístěna v 2.PP v Technické místnosti. Tato jednotka bude demontována vč. části potrubí a nahrazena novou směšovací jednotkou (V=7000m3/h; pext=300Pa) s teplovodním ohřevem 18kW (40/30°C) a dopojena novým potrubím, které na sání čerstvého vzduchu a výfuku znehodnoceného bude izolováno kaučukovou izolací s AL polepem tl.3cm.

Jednotka musí být rozdělena na komory. Největší komora musí projít dveřmi 800/1970 mm, šíře chodby 1100mm; chodba do 90°

Zařízení č.2   1.PP Bazén – odvlhčení, výměna stávajícího potrubí

Parametry odvlhčovacích jednotek jsou uvedeny v Tabulce zařízení (viz. Příloha č.1 Technické zprávy).

Dvě stávající odvlhčovací jednotky budou demontovány a nahrazeny třemi bazénovými kondenzačními odvlhčovači na stěnu s odvlhčovacím výkonem H=3,375l/hod (81l/den) při 30°C/60% RH, V=900m3/h. Jednotky budou v RAL dle architekta.

Stávající odtahové vzduchotechnické potrubí D500 v prostoru Bazénu bude nahrazeno novým, opatřeno vyústkami do kruhového potrubí 825x225 a opatřeno nátěrem RAL dle architekta.

Zařízení č.3   1.PP Bazén – větrání sociálního zázemí

Minimální množství čerstvého/odsávaného vzduchu vč. topného výkonu jsou uvedena v Tabulce zařízení (viz. Příloha č.1 Technické zprávy).

Větrání místností je navrženo jako rovnotlaké. Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat vzduchotechnická kompaktní podstropní rekuperační jednotka s vestavěným elektrickým ohřevem 1,7kW. Na potrubí dle PD budou osazeny tlumiče hluku. Přívod a odvod vzduchu bude přes anemostaty / talířové ventily. Sání čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného bude přes protidešťové žaluzie umístěné v podbití přesahu střechy. Potrubí čerstvého vzduchu a výfuku znehodnoceného bude tepelně izolováno. Odvod kondenzátu od jednotky bude zaústěn do kanalizace přes zápachovou uzávěrku. Jednotka bude umístěna pod stropem v č.m. 09. Místnosti nejsou opatřeny podhledem.

Zařízení č.4   2.PP větrání posilovny

Minimální množství čerstvého/odsávaného vzduchu vč. topného výkonu jsou uvedena v Tabulce zařízení (viz. Příloha č.1 Technické zprávy).

Větrání místnosti je navrženo jako rovnotlaké. Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat Rekuperační vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a vlhkosti, papírový entalpický výměník, montáž na stěnu, bez odvodu kondenzátu (Vp=Vo=525m3/h; pext=180Pa). Celý horní povrch a spodní strana jednotky při pohledu na jednotku bude opatřena přídavnou izolací (kaučuk tl. 2cm) i na stávající izolaci na jednotce. Jednotka musí být opatřena originálními podpěrnými konzolami daného výrobce. Na sání čerstvého vzduchu bude osazen předehřev - elektrický ohřívač do kruhového potrubí D250/6kW/400V s integrovanou regulací a za jednotkou na přívodu vzduchu do místnosti bude osazen dohřev - elektrický ohřívač do kruhového potrubí D250/0,6kW/230V s integrovanou regulací. Distribuce vzduchu do místnosti bude půlkruhovou textilní vyústkou v RAL dle architekta. Odvod vzduchu z místnosti bude stěnovou vyústkou v RAL dle architekta. Na potrubí dle PD budou osazeny tlumiče hluku. Sání čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného bude přes protidešťové žaluzie umístěné v podbití přesahu střechy. Potrubí čerstvého vzduchu, výfuku znehodnoceného a přívodu do místnosti bude tepelně izolováno.

Zařízení č.5   1.PP větrání přípravny

Minimální množství čerstvého/odsávaného vzduchu jsou uvedena v Tabulce zařízení (viz. Příloha č.1 Technické zprávy).

Větrání bude provozováno pouze v letním období, kde teploty neklesnou pod 18°C.

Větrání místnosti je navrženo jako rovnotlaké. Přívod vzduchu bude zajišťovat sestava: sací nástavec 45° (síto proti ptactvu); filtrace F5; 2x tlumič L=1000; izolovaný EC ventilátor do čtyřhranného potrubí 520x520x520 s připojovacími rozměry 378x378 (750m3/h; 300Pa); základový rám, 2x manžeta, uzavírací klapka s přípravou na SP. Sestava bude umístěna na střeše nad Přípravnou na podpěrných konstrukcích. Vzduch do místnosti bude distribuován kruhovou textilní vyústkou. Odvod vzduchu bude zajišťovat sestava: výfukový nástavec 45° (síto proti ptactvu); kovový filtr; 2x tlumič L=1000; izolovaný AC ventilátor do čtyřhranného potrubí 690x690x690 s připojovacími rozměry 548x548 (750m3/h; 350Pa); základový rám, 2x manžeta, uzavírací klapka s přípravou na SP. Sestava bude umístěna na střeše dle PD na podpěrných konstrukcích. Vzduch z místnosti bude odsáván indukční digestoří, celonerezová  s broušeným povrchem, standartní celonerezové lapače tuku s výplní tahokov, osvětlení 1x LED 4x18W, vestavěný nezávislý systém vstřikového vzduchu, který je směrově nastavitelný a jehož výstupní rychlost je plynule regulovatelná, boční připojení 160x250; LxHxV=1800x900x500. Při zaregulování bude provedena harmonizace digestoře. Potrubí ve venkovním prostoru bude od uzavírací klapky izolováno tepelnou izolací tl.60mm s Al polepem a oplechováno.

Zařízení č.6   1.PP větrání Skladu, Parní sauny

Minimální množství odsávaného vzduchu jsou uvedena v Tabulce zařízení (viz. Příloha č.1 Technické zprávy).

Sklad:

Větrání místnosti je navrženo jako podtlakové. Odvod vzduchu z místnosti bude radiálním ventilátorem do kruhového potrubí D100 (50m3/h; 250Pa) přes talířový ventil. Vzduch bude vyfukován společným potrubím nad střechu dle PD. Potrubí ve venkovním prostoru bude izolováno tepelnou izolací tl.60mm s Al polepem a oplechováno.

Parní sauna:

Technologický odvod od parní sauny bude 12V potrubním ventilátorem D125 (50m3/h; 42Pa). Potrubí D100 bude napojeno na nástavec parní sauny, provedeno z těsného potrubí vč. tvarovek a opatřeno klapkou na servopohon. Vzduch bude vyfukován společným potrubím nad střechu dle PD. Potrubí ve venkovním prostoru bude izolováno tepelnou izolací tl.60mm s Al polepem a oplechováno. Potrubí ve vnitřním prostoru bude izolováno tepelnou izolací tl.40mm s Al polepem. Spodní část stoupačky bude opatřen odvodem kondenzátu. Ten bude napojen do kanalizace přes zápachovou uzávěrku. Potrubí bude spádováno směrem ke stoupačce.

Zařízení č.7   1.PP chlazení Skladu

Pro chlazení místnosti bude použita invertorová splitová nástěnná klimatizační jednotka Qchl=2,5kW. Systém se skládá z jedné venkovní jednotky a jedné nástěnné vnitřní jednotky. Venkovní jednotka bude umístěna na konzolích na střeše dle PD. Vnitřní nástěnná jednotka bude umístěna na stěně dle PD. Vedení chladiva mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou bude dvoutrubkové, izolované, vedené v liště. Prostup potrubí střechou u klimatizační jednotky bude KG potrubím (dodávka stavba).

Zařízení č.8   2.PP chlazení Squash

Pro chlazení místností budou použity tři invertorové splitové podstropní klimatizační jednotky Qchl=7,1kW. Systém se skládá z jedné venkovní jednotky a jedné podstropní vnitřní jednotky. Venkovní jednotka bude umístěna na konzolích na fasádě dle PD. Vnitřní podstropní jednotka bude umístěna dle PD a ze spodní části opatřena ochranným plechem. Vedení chladiva mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou bude dvoutrubkové, izolované, vedené v liště.

- Provoz vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

Zařízení č.1 – 2.PP Squash – výměna jednotky

Větrací jednotka – Autonomní regulace v dodávce jednotky:

- řízeno na teplotu přívodního vzduchu tp=20°C,

- řízení uzavíracích klapek a klapky pro směšování, hlídání teploty za smísením vzduchu tmin=12°C,

- protimrazová ochrana

- součástí regulace bude regulační uzel (2x KK, F, 3-cestný směšovací ventil, čerpadlo)

- beznapěťový kontakt

Zařízení č.2 – 1.PP Bazén – odvlhčení

Odvlhčovací jednotka ovládána nástěnným bezdrátovým ovladačem. Možnost řízení přes MODbus.

Zařízení č.3 – 1.PP Bazén - větrání sociálního zázemí

Standartní autonomní regulace v dodávce jednotky. Možnost řízení přes MODbus.

Zařízení č.4 – 2.PP Větrání posilovny

Větrací jednotka – Autonomní regulace v dodávce jednotky:

- předehřev: řízeno na teplotu přívodního vzduchu tp=12°C

- dohřev: řízeno na teplotu přívodního vzduchu tp=18°C

- předehřev, dohřev připojen přes relé, které není v dodávce VZT - chod pouze s chodem VZT jednotky + doběh pro vychladnutí tyčí

Zařízení č.5 – 1.PP větrání Přípravny

- napájení a ovládání v dodávce ELEKTRO

- ovladač 0-1-2

- se sepnutím ventilátorů se otevřou klapky na přívodu a odvodu vzduchu

- detekce zanesení filtrů

- Indukční digestoř - 1x osvětlení 4x18W, 1x indukční systém 80W/230V - vypínače nejsou součástí dodávky, do přípojné krabice se svorkovnicí je třeba přivést pro osvětlení a pro ventilátor indukčního systému 2 samostatně spínané fáze ze světelného okruhu kuchyně. Spínání spolu s VZT jednotkou není vhodné a nedoporučujeme takové připojení.

Zařízení č.6 – 1.PP větrání Skladu, Parní sauny

Sklad: ovládání se světlem + doběh

Parní sauna: ovládání z vyvíječe par sauny. Se sepnutím ventilátoru se otevře klapka na servopohon.

Zařízení č.7 – 1.PP chlazení Skladu

Vnitřní jednotka bude ovládána IR ovladačem, který je v dodávce zařízení.

Zařízení č.8 – 2.PP chlazení Squash

Vnitřní jednotka bude ovládána nástěnným kabelovým ovladačem, který je v dodávce zařízení.

- Potrubí

- Čtyřhranné potrubí bude z pozinkovaného plechu na přírubu

- Kruhové potrubí bude spiro nebo těsné (dle specifikace)

- Potrubí bude zavěšeno pomocí pozink. úchytů, závitových tyčí nebo závěsových či podpěrných konzol do stavebních konstrukcí.

- Pro rozvody chladiva bude použito měděné potrubí s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN 8905

- Požadavky na ostatní profese

a/ stavba

- prostupy stavební konstrukcí vč. začištění

- hydroizolace střechy prostupů VZT + CHL

b/ elektro

Připojovací parametry v Tabulce zařízení (příloha č.1 Technické zprávy)

- napájení a ovládání zařízení č. 5,6

- napájení zař.č. 1, 2, 3, 4, 7, 8

c/ ZTI

- odvod kondenzátu do kanalizace přes zápachovou uzávěrku dle Tabulky zařízení (příloha č.1 Technické zprávy)

d/ ÚT

- napojení teplovodního ohřívače zař.č.1 dle Tabulky zařízení (příloha č.1 Technické zprávy)

- Hluk

Aby nedošlo provozem vzduchotechnických zařízení ke zvýšení hladin hluku jsou v PD navržena následující opatření:

a/ pevné části jsou od částí kmitajících odděleny tlumícími elementy

b/ na potrubí jsou osazeny tlumiče hluku

- Izolace

Izolované potrubí dle PD vedené ve venkovním prostoru bude izolováno tepelnou izolací z minerální vlny s Al polepem tl.60mm (λ=0,04 W/mK) a oplechováno.

Izolované potrubí dle PD vedené ve vnitřním prostoru bude izolováno tepelnou izolací z minerální vlny s Al polepem tl.40mm (λ=0,04 W/mK) nebo kaučukovou izolací s AL polepem tl.3cm.

- Ochrana životního prostředí

Při provádění stavby je nutno řídit se ustanoveními vyhlášky č. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, dále zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. S odpadem, který vznikne v rámci realizace stavby bude nakládáno v souladu s výše uvedenými předpisy a bude zajištěno jeho odstranění, případně využití v souladu se zákonem. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, které vznikly během stavby.

- Protipožární opatření

- Musí splňovat ČSN 730872, ČSN 730804

- Potrubí bude vedeno v jednom požárním úseku

- klimatizační jednotky s chladivem R32 splňují požadavky na umístění dle ČSN EN 378-1+A1)

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při stavebních a montážních pracích je třeba dodržovat zejména příslušná ustanovení Zákona č.262/2006 Sb. (zákoník práce), Zákona č.309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č.591/2006 (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). Montáž zařízení musí provést oprávněná firma s odborně způsobilými pracovníky v souladu s platnými normami, technologickými postupy a bezpečnostními předpisy. Dodavatelé jsou povinni v součinnosti s požárním technikem stavby zajistit veškerá potřebná bezpečnostní a protipožární opatření a věnovat jim zvýšenou pozornost především při souběhu montážních prací různých profesí. Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušný bod provozních předpisů a pokyny pro montáž jednotlivých strojů od výrobce. Při opravách a údržbě elektrických strojů je třeba dodržovat blokování těchto zařízení. Je třeba kontrolovat neporušenost zemnění zařízení ve strojovnách. Při montáži a obsluze zařízení je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy uvedené v příslušných normách.

- Závěr

Tato zpráva je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. Tato dokumentace je vypracována na úrovni DPS.

Soustava musí být řádně zaregulována.

Realizační firma musí před objednávkou potrubí prověřit stávající stav na stavbě.

V rámci realizace bude nutná koordinace s ostatními profesemi – nutno odsouhlasit GP.

Případné změny v zařízení jsou možné pouze se souhlasem projektanta a investora.

Všechna zařízení musí být dodána včetně veškerých doplňků, příslušenství, závěsů, těsnění popř. dalších dílů (tzn.kompletní) tak, aby byla (po napojení na ostatní profese) zcela funkční a provozuschopná.

Na případné nedostatky je dodavatel povinen včas upozornit!