## CHL 1NP
Seč, Ústupky 278
HOTEL JEZERKA
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BAZÉNU
| Profese: D.7 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ |  | č.zak.: | 46/24/007.206
Datum:
Pos.č. | popis výkonu | výrobce | m.j. | množství | cena MJ | cena celkem
Zařízení č.1 - 2.PP Squash - výměna jednotky
1.1 | Vzduchotechnická směšovací jednotka robustní rámové konstrukce, kostra z hliníkových profilů opláštěná sendvičovým panelem s izolací min.40 mm, tloušťka plechu na opláštění min.1 mm oboustranně, rychlost vzduchu v průřezu jednotky max 2,4 m/s, (přívod), ventilátory s EC motorem, připojení EC motoru je z výroby prokabelováno do externí svorkovnice na plášti jednotky, robustní základový rám o výšce min.120 mm |  | kpl | 1 |  | 0
V=7000m3/h; pext=300Pa; P=4+4kW/400V; deskový filtr na přívodu ISO ePM1 50%; kapsový filtr na odvodu ISO ePM10 50%; klapka na přívodu čerstvého vzduchu, klapka směšovací; teplovodní ohřívač Qoh=18kW (40/30°C); Lwa čerstvý=71dBA, Lwa přívod=82dBA, Lwa odvod=70dBA, Lwa výfuk=81dBA, Lwa okolí=52dBA; rozměry jednotky LxVxŠ=2183x1951 (vč. rámu)x1011mm; bez odvodu kondenzátu
Jednotka rozdělěna na komory. Největší komora musí projít dveřmi šíře 800/1970 mm, šíře chodby 1100mm; chodba do 90°
Regulace VZT jednotky
| Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I vč. tvarovek |  | m2 | 44 |  | 0
| Kaučuková izolace s AL polepem tl.30mm |  | m2 | 50 |  | 0
Zařízení č.2 - 1.PP Bazén - odvlhčení, výměna stávajícího potrubí
2.1 | Bazénový kondenzační odvlhčovač na stěnu - odvlhčovací výkon H=3,375l/hod (81l/den) při 30°C/RH 60%; V=900m3/h; ŠxVxH=1525x730x317; m=77kg; LpA (1m)=47dBA; odvod kondenzátu 3/4"; konzole na stěnu; RAL dle architekta; nástěnný bezdrátový ovladač; možnost řízení MODbus |  | kpl | 3 |  | 0
2.2 | vyústka do kruhového potrubí 825x225, jednořadá, regulace R1, RAL dle architekta |  | ks | 6 |  | 0
| Spiro potrubí D500 vč. tvarovek, RAL dle architekta |  | m | 30 |  | 0
Zařízení č.3 - 1.PP Bazén - větrání sociálního zázemí
3.1 | Kompaktní rekuperační podstropní vzduchotechnická jednotka; Vp=Vo=855m3/h; pext=250Pa; vestavěný elektrický ohřev Qoh=1,7kW/230V; P=0,264+0,233kW/230V; LxŠxH=1920x1100x384mm; klapka na saní čerstvého +odvod; pružné manžety, regulace; Lwa čerstvý=54dBA, Lwa přívod=77dBA, Lwa odvod=57dBA, Lwa výfuk=79dBA, Lwa okolí=62dBA; kabeláž |  | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Buňkový tlumič hluku 500x200x1500, náběh, výběh, útlum 29dB, pztr=20Pa |  | ks | 1 |  | 0
3.3 | Buňkový tlumič hluku 500x200x1000, náběh, výběh, útlum 26dB, pztr=16Pa |  | ks | 1 |  | 0
3.4 | Vířivý anemostat 600x24 pro přívod vzduchu se čtvercovou čelní deskou 598x598, horizontální připojení D250, výška připojovací komory 345mm |  | ks | 1 |  | 0
3.5 | Vířivý anemostat 500x24 pro přívod vzduchu se čtvercovou čelní deskou 498x498, horizontální připojení D200, výška připojovací komory 295mm |  | ks | 1 |  | 0
3.6 | Vířivý anemostat 400x16 pro odvod vzduchu se čtvercovou čelní deskou 398x398, horizontální připojení D200, výška připojovací komory 295mm |  | ks | 1 |  | 0
3.7 | Vířivý anemostat 300x8 pro odvod vzduchu se čtvercovou čelní deskou 298x298, horizontální připojení D160, výška připojovací komory 250mm |  | ks | 1 |  | 0
3.8 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D250/900 |  | ks | 1 |  | 0
3.9 | Stěnová mřížka hliníková 1000x200 (So=0,091m2), jednořadá, upínací rámeček, horizontální lamely rozteč 12,5mm, uzavřená, RAL dle architekta |  | ks | 2 |  | 0
3.10 | Stěnová mřížka hliníková 800x200 (So=0,073m2), jednořadá, upínací rámeček, horizontální lamely rozteč 12,5mm, uzavřená, RAL dle architekta |  | ks | 2 |  | 0
3.11 | Talířový odvodní ventil D100 vč. Zděře |  | ks | 2 |  | 0
3.12 | Regulační klapka ruční D250, kovové ovládání |  | ks | 1 |  | 0
3.13 | Regulační klapka ruční D200, kovové ovládání |  | ks | 2 |  | 0
3.14 | Regulační klapka ruční D160, kovové ovládání |  | ks | 1 |  | 0
3.15 | Zpětná klapka D250 |  | ks | 1 |  | 0
3.16 | Protidešťová žaluzie hliníková 500x315, síto proti ptactvu, So=0,11m2, RAL dle architekta |  | ks | 2 |  | 0
| Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I vč. tvarovek |  | m2 | 17 |  | 0
| Spiro potrubí D250 / 60% tv. |  | m | 22 |  | 0
| Spiro potrubí D200 / 40% tv. |  | m | 15 |  | 0
| Spiro potrubí D160 / 80% tv. |  | m | 2 |  | 0
| Spiro potrubí D125 / 30% tv. |  | m | 3 |  | 0
| Spiro potrubí D100 / 30% tv. |  | m | 2 |  | 0
| Tepelná izolace minerální vlna s Al polepem tl.40mm (λ=0,04 W/mK) |  | m2 | 39 |  | 0
Zařízení č.4 - 2.PP Větrání posilovny
4.1 | Rekuperační vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a vlhkosti, papírový entalpický výměník, montáž na stěnu, bez odvodu kondenzátu; V=525m3/h; pext=180Pa; P=0,438kW/230V; LxŠxH=1131x1231x404mm; konzole na stěnu; regulace; přídavná tepelná izolace na celý povrch horní a spodní strany (kaučuk 2cm); terminál výstupního signálu; kabelový ovladač; kabeláž |  | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Předehřev - elektrický ohřívač do kruhového potrubí D250/6kW/400V s integrovanou regulací |  | ks | 1 |  | 0
4.3 | Dohřev - elektrický ohřívač do kruhového potrubí D250/0,6kW/230V s integrovanou regulací |  | ks | 1 |  | 0
4.4 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D250/600 |  | ks | 2 |  | 0
4.5 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D250/900 |  | ks | 1 |  | 0
4.6 | Textilní půlkruhová vyústka 315; L=8,5m; p=100Pa; V=525m3/h; začátek/zaslepení; přechod na kruh 250; RAL dle architekta, mikroperforace 180°/180°; nosný prvek: profil hliník, přímo uchycené, napínač v profilu |  | ks | 1 |  | 0
4.7 | Stěnová mřížka hliníková 400x400 (So=0,073m2), jednořadá, upínací rámeček, horizontální lamely rozteč 12,5mm, uzavřená, RAL dle architekta |  | ks | 1 |  | 0
4.8 | Protidešťová žaluzie hliníková 400x250, síto proti ptactvu, So=0,06m2, RAL dle architekta |  | ks | 2 |  | 0
4.9 | Zpětná klapka D250 |  | ks | 1 |  | 0
| Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I vč. tvarovek |  | m2 | 8 |  | 0
| Spiro potrubí D250 / 70% tv. |  | m | 30 |  | 0
| Tepelná izolace minerální vlna s Al polepem tl.40mm (λ=0,04 W/mK) |  | m2 | 40 |  | 0
Zařízení č.5 - 1.PP větrání Přípravny
5.1 | Sestava: sací nástavec 45° (síto proti ptactvu)378x378; filtrace F5; 2x tlumič 378x378/1000; izolovaný EC ventilátor do čtyřhranného potrubí 520x520x520 s připojovacími rozměry 378x378 (750m3/h; 300Pa); základový rám, 2x manžeta, uzavírací klapka s přípravou na SP (SP dodávka elektro/MaR) |  | kpl | 1 |  | 0
5.2 | Textilní kruhová vyústka D250; L=2,0m; p=100Pa; V=850m3/h; začátek/zaslepení; RAL dle architekta, mikroperforace 360°; na lanka |  | ks | 1 |  | 0
5.3 | Sestava: výfukový nástavec 45° (síto proti ptactvu)548x548; kovový filtr; 2x tlumič 548x548/1000; izolovaný AC ventilátor do čtyřhranného potrubí 690x690x690 s připojovacími rozměry 548x548 (750m3/h; 350Pa); základový rám, 2x manžeta, uzavírací klapka s přípravou na SP (SP dodávka elektro/MaR) |  | kpl | 1 |  | 0
5.4 | Indukční digestoř - celonerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, standartní celonerezové lapače tuku s výplní tahokov, osvětlení 1x LED 4x18W, vestavěný nezávislý systém vstřikového vzduchu, který je směrově nastavitelný a jehož výstupní rychlost je plynule regulovatelná (indukční systém 80W/230V), boční připojení 160x250; LxHxV=1800x900x500; harmonizace digestoře |  | kpl | 1 |  | 0
| Podpěrné konstrukce pod sestavy a potrubí vedené na střeše |  | kpl | 1 |  | 0
| Tepelná izolace minerální vlna s Al polepem tl.60mm (λ=0,04 W/mK) vč. oplechování |  | m2 | 52 |  | 0
| Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I vč. tvarovek |  | m2 | 39 |  | 0
| Spiro potrubí D250 / 70% tv. |  | m | 3 |  | 0
Zařízení č.6 - 1.PP větrání Skladu, Parní sauny
6.1 | Potrubní radiální ventilátor D100 (50m3/h; 250Pa; 0,041kW; 230V) vč. pružných manžet |  | ks | 1 |  | 0
6.2 | Zpětná klapka D100 |  | ks | 1 |  | 0
6.3 | Talířový odvodní ventil D100 vč. zděře |  | ks | 1 |  | 0
6.4 | Potrubní ventilátor D125 (50m3/h; 42Pa; 0,016kW; 12V) |  | ks | 1 |  | 0
6.5 | Uzavírací klapka D100 s přípravou na servopohon (servopohon v dodávce elektro/MaR) |  | ks | 1 |  | 0
| Těsné potrubí D100 / 70% tvarovek |  | m | 4 |  | 0
| Těsné potrubí D127 / 100% tvarovek |  | m | 1 |  | 0
| Spiro potrubí D100 / 70% tv. |  | m | 6 |  | 0
| Tepelná izolace minerální vlna s Al polepem tl.60mm (λ=0,04 W/mK) vč. oplechování |  | m2 | 3 |  | 0
| Tepelná izolace minerální vlna s Al polepem tl.40mm (λ=0,04 W/mK) |  | m2 | 3 |  | 0
Zařízení č.7 - 1.PP chlazení Skladu
7.1 | Invertorová splitová nástěnná klimatizační jednotka Qchl=2,5kW; P=0,78kW; N=230V; Lmax=20m; Vmax=12m; R32; jištění 10A-C; mR32max=0,8kg; vnitřní jednotka-V=468m3/h / m=11kg / ŠxHxV=798x245x299 / LwA=57dB; venkovní jednotka-m=27kg / ŠxHxV=800x285x550 / LwA=61dB; připojovací potrubí 6/10; infra ovladač |  | kpl | 1 |  | 0
| Předizolované Cu potrubí 6/10 vč. tvarovek, kabeláže, lišty |  | m | 12 |  | 0
| Chladivo R32 |  | kg | 0.06 |  | 0
| Konzole pod venkovní jednotku |  | kpl | 1 |  | 0
Zařízení č.8 - 2.PP chlazení Squash
8.1 | Invertorová splitová podstropní klimatizační jednotka Qchl=7,1kW; P=2,16kW; N=230V; Lmax=55m; Vmax=30m;; R32; jištění 25A-C; mR32max=3,6kg; vnitřní jednotka-V=1200m3/h / m=32kg / ŠxHxV=1280x680x230 / LwA=60dB; venkovní jednotka-m=67kg / ŠxHxV=950x355x943 / LwA=67dB; připojovací potrubí 10/16; nástěnný kabelový ovladač |  | kpl | 3 |  | 0
| Ochranný plech pod vnitřní klimatizační jednotku |  | ks | 3 |  | 0
| Předizolované Cu potrubí 10/16 vč. tvarovek, kabeláže, lišty |  | m | 110 |  | 0
| Chladivo R32 |  | kg | 0.8 |  | 0
| Konzole pod venkovní jednotku |  | kpl | 3 |  | 0
Ostatní
| Montážní, závěsný, spojovací, těsnící, kotvící materiál |  | kpl | 1 |  | 0
| Montáž |  | kpl | 1 |  | 0
| Doprava |  | kpl | 1 |  | 0
| Lešení |  | kpl | 1 |  | 0
| Zaregulování VZT vč. protokolu |  | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0
| CENA CELKEM: |  |  |  |  | 0
Účastník doplní výrobce zařízení ve žlutě označených polích.