PŘÍLOHA Č. 2.5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ČÁST 5  - Přístupový systém a Monitoring areálu

| Název veřejné zakázky: | Digitální transformace Vilgain s.r.o. – část 5 |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

Tento dokument stanovuje minimální požadované parametry a funkcionality předmětu veřejné zakázky (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny požadované zadavatelem.

Požadavky zadavatele:

- Přístupový systém musí umožňovat identifikaci min. 200 osob (s možností snižování i zvyšování počtu osob) prostřednictvím přístupových čipů, karet, RFID nebo NFC identifikátorů.

- Musí podporovat alternativní autentizaci prostřednictvím QR kódu nebo PIN kódu.

- Součástí dodávky musí být 15 dveří s magnetickými zámky spolu s napojením, kabeláží a záložním systémem.

- Ke každým dveřím musí být instalovány 2 čtečky - jedna pro přístup “dovnitř”, jedna “ven”.

- Centrální kontrolér musí podporovat online i offline režim a být umístěn v zabezpečeném rozvaděči.

- Přístupové moduly musí být vybaveny záložním napájením (UPS) pro zajištění provozu při výpadku sítě.

- Systém musí podporovat správu uživatelských rolí a oprávnění, včetně přiřazování přístupů podle zón, pracovních pozic a skupin.

- Musí být evidovány všechny přístupy a pokusy o přístup včetně času, místa, uživatele a výsledku přístupu.

- Auditní logy musí být uchovávány minimálně 12 měsíců v zabezpečeném úložišti.

- Přístupový systém musí být integrován s dohledovým systémem (CCTV/NVR) a umožnit přiřazení videozáznamu ke konkrétní události nebo alarmu.

- Systém musí umožňovat vizualizaci stavu zařízení v reálném čase (dveře otevřené/zavřené, poruchy, alarmy).

- Musí být zajištěna archivace provozních záznamů, alarmů a incidentů.

- Systém musí podporovat vzdálený přístup a správu přes zabezpečené rozhraní (VPN / HTTPS / SSL).

- Musí být umožněn vzdálený zásah – např. odblokování dveří, potvrzení alarmu nebo změna stavu zařízení.

- Komunikace mezi čtečkami, kontroléry a serverem musí být šifrovaná (TLS / HTTPS / SSL / IPSec).

- Musí umožňovat definování úrovní oprávnění pro administrátory (konfigurace, audit, monitoring).

- Systém musí podporovat detekci alarmů, generovat notifikace a umět automaticky odesílat hlášení na definované kontakty.

- Přístupové a dohledové komponenty musí mít záložní napájení a podporu provozu při výpadku sítě.

- Přístupový systém musí umožňovat export auditních a přístupových logů do nadřazeného bezpečnostního IS nebo SIEM.

- Dohledový systém musí zajišťovat vizuální dohled nad všemi zónami skladu i venkovními prostory.

- Součástí dodávaného řešení musí být instalace a zprovoznění 200 kamer pro kompletní pokrytí skladu i jeho okolí.

- Systém musí umožňovat živé sledování i přehrávání záznamů s časovými filtry a událostmi.

- IP kamery musí mít min. 1080p rozlišení, podporu nočního vidění a automatické přepínání den/noc.

- Kamery musí podporovat inteligentní analýzu obrazu (např. detekce pohybu, přítomnosti osob, překážek, vniknutí do zóny).

- Kamery musí být připojeny do LAN infrastruktury s VLAN segmentací a komunikovat prostřednictvím šifrovaných protokolů (HTTPS / SSL / RTSPs).

- Kamery musí být vybaveny detekcí sabotáže (zakrytí, ztráta obrazu, posunutí).

- Přístup k dohledovému systému musí být dostupný lokálně i vzdáleně (přes VPN).

- Systém musí generovat alarmy při poruše kamery, ztrátě signálu nebo narušení areálu.

- Veškeré přenosy video dat musí být šifrovány (např. SRTP, HTTPS, VPN tunel).

- Archivační řešení musí umožňovat automatickou správu dat – mazání starých záznamů, kontrolu integrity a reportování zaplnění úložiště.

- Vzdálené přístupy musí být logovány a auditovány.