R E P O N

spol. s r.o.

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

NEUTRALIZAČNÍ  STANICE

| ZODP. PROJEKTANT | PROJEKTANT | VYPRACOVAL | DATUM: 1/2013 | STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 · DIČ CZ25949560 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ING. JOSEF ŠKODA | ING. MICHAL ŠKODA | MIROSLAV ŠRŮTEK | FORMÁT: - |  |  |
| KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ |  | MĚSTO: NÁCHOD |  |  |  |
| INVESTOR:REPON,spol. s r.o., Ve Stromkách 371, 252 42 VESTEC |  |  |  |  |  |
| AKCE: PŘÍSTAVBA OBJEKTU NEUTRALIZAČNÍ STANICE NA PARCELE Č. KAT. 2264, 1978/3, NOVÉ MĚSTO n/Met |  |  |  | F. DOKUMENTACE STAVBY F.3. PROVOZNÍ SOUBORY |  |
| TEXTOVÁ ČÁST: TECHNICKÁ ZPRÁVA - PROVOZNÍ SOUBORY |  |  |  | ARCH. ČÍSLO 1/2013 | CÍSLO PŘÍLOHY F.3.1 |

zadání

Výměna stávající neutralizační stanice do spol. s r.o. REPON Nové Město nad Metují sloužící na zneškodňování oplachové vody alkalicko-kyselé a kyselých a alkalických koncentrátů vznikajících při povrchových úpravách.

Umístění neutralizační stanice bude v přízemí objektu situovaném vedle výrobní haly.

Odpadní voda při přečerpávání a míchání nepění. Odpadní voda přitékající do neutralizační stanice (NS) neobsahuje komplexotvorné látky, CrVI a CN-.

bilance odpadních vod

Max. produkce průmyslové odpadní oplachové vody alkalicko-kyselé je 2 m3/hod.

Odpadní vody vznikající ve spol. s r.o. REPON Nové Město nad Metují jsou rozděleny do následujících skupin:

Oplachové alkalicko-kyselé.

Koncentrované kyselé (1 m3 2 x/měsíc).

Koncentrované alkalické (2,5 m3 4 x/rok).

Produkce zvodněného kalu po neutralizaci bude do 40% obj. (po 20 min. sedimentaci).

popis řešení

Předmětem výměny stávající neutralizační stanice je dodávka průmyslové čistírny odpadních vod (neutralizační stanice) v rozsahu od akumulačních nádrží ANOV, ANKK a ANAK po napojení výtoku vyčištěné vody z pískového filtru PF do kanalizace situované v jejím objektu.

Průtočná neutralizační stanice s max. výkonem 2,5 m3/hod. bude umístěna v přízemí objektu vedle výrobní haly. Akumulační nádrž surové oplachové vody ANOV a havarijní nádrž HN bude umístěna cca 15 m od prostoru NS na lince povrchových úprav. Vyčištěná odpadní voda bude vypouštěna do městské kanalizace.

Koncentrované odpadní vody se budou zneškodňovat postupným připouštěním k oplachovým odpadním vodám tak, aby bylo dosaženo jejich optimálního vzájemného ředění.

Na dopravu surové oplachové vody z přečerpávací nádrže umístěné pod úrovní podlahy v prostoru linky povrchových úprav do akumulační nádrže ANOV bude použito stávající odstředivé čerpadlo ČPÚ.

Reakční nádrže RN1 až RN3 budou umístěny na ocelové plošině. Čistírna odpadních vod bude vybavena řídící automatikou přizpůsobující výkon NS produkci odpadních vod a zajišťující optimální ředění koncentrovaných odpadních vod odpadní vodou oplachovou.

V rozvodu tl. vzduchu musí být tlak min 0,6 MPa.

Uspořádání technologického zařízení je patrné z blokového schématu uvedeném v příloze.

čistící postup

Odpadní oplachová a koncentrovaná voda bude čištěna průtočným způsobem, který se skládá z následujících částí:

- Homogenizace všech druhů odp. vod a dávkovaného pomocného anorganického koagulantu síranu železitého. Případná úprava hodnoty pH pomocí kyseliny sírové (RN1).

- Neutralizace dávkováním vápenného mléka do dosažení určené hodnoty pH, vysrážení v odpadní vodě rozpuštěných kovů ve formě hydroxidů (RN2 a RN3).

- Zlepšení sedimentačních a filtračních vlastností neutralizačního kalu dávkováním polymerního flokulantu (RN3).

- Separace čistírenského kalu (LUN), jeho následné odvodnění pomocí tlakové filtrace v kalolisu (K).

- Dočištění pomocí tlakové filtrace v pískovém filtru PF odstraněním nerozpuštěných látek (uniklých vloček neutralizačního kalu) z vypouštěné vyčištěné vody.

Na úpravu hodnoty pH v RN1 bude použita kyselina sírová.

Jako pomocný anorganický koagulant bude použit 40% roztok síranu železitého (PREFLOC).

Jako neutralizačně srážecí činidlo bude použit vápenný hydrát ve formě vápenného mléka.

Hydroxid vápenatý na rozdíl od hydroxidu sodného tvoří s řadou chemikálií přítomných zejména v odmašťovacích lázních nerozpustné vápenaté sloučeniny, které se při čištění vyloučí z vody ve formě kalu. Dojde tak k výraznému snížení koncentrace rozpuštěných látek ve vypouštěné vyčištěné vodě.

Princip neutralizačně-srážecího procesu spočívá v úpravě pH v průběhu neutralizace na takovou hodnotu, při které se dosáhne min. zbytkové koncentrace kovů ve vyčištěné vodě.

Vzhledem k tomu, že recipientem bude městská kanalizace zakončená BČOV, bude účinnost čistícího postupu optimalizována na snížení znečištění anorganického charakteru zejména v odpadní vodě obsažených kovů. K odstranění organického znečištění dojde zejména v BČOV.

funkce technologického zařízení

Materiálové provedení všech nadzemních nádrží bude z plastu. Výškově musí být zařízení umístěno tak, aby umožňovalo průtok vody samospádem od reakční nádrže RN1 až do přečerpávací nádrže PN1.

Použité technologické zařízení musí splňovat následující požadavky:

- Možnost úpravy čistícího postupu v případě změny kvality surové odpadní vody.

- Použití technologického zařízení na úrovni současného technického pokroku.

- Možnost co největší automatizace provozu čistírny.

- Vysoká provozní spolehlivost.

- Malé provozní náklady.

- Jednoduchost řešení (např. je použit malý počet transportních čerpadel).

- Minimální nároky na obsluhu.

- Dlouhá životnost.

- Malé prostorové nároky.

- Všechny sondy na měření pH (mimo výtoku vyčištěné vody z pískového filtru PF) budou osazeny ostřikem prodlužujícím interval čištění a zvyšující provozní spolehlivost.

- Všechny reakční nádrže budou vybaveny mechanickým míchadlem poháněným elektromotorem s převodovkou a měřením a regulací hodnoty pH.

Přítok surové odpadní vody

Oplachové odpadní vody alkalicko-kyselé budou přitékat samospádem do stávající přečerpávací nádrže umístěné pod úrovní podlahy na lince povrchových úprav, odkud budou čerpány stávajícím čerpadlem ČPÚ do akumulační nádrže ANOV.

Koncentrované odp. vody budou přečerpávány obsluhou z přepravních kontejnerů přímo do příslušných akumulačních nádrží.

Akumulační nádrž oplachových vod alkalicko-kyselých ANOV bude osazena kontinuálním měřením výšky hladiny. Obsluha tak bude kdykoliv informována o aktuálním využití její kapacity.

Z akumulační nádrže ANOV bude surová oplachová odpadní voda alkalicko-kyselá čerpána čerpadlem ČOV do reakční nádrže RN1, průtok bude měřen indukčním průtokoměrem IPOV umístěným na jeho výtlačném potrubí. Výkon čerpadla ČOV bude ovládán pomocí frekvenčního měniče na základě výšky hladiny v ANOV.

Odpadní koncentrované vody budou z příslušných akumulačních nádrží AN čerpány membránovými čerpadly do reakční nádrže RN1, objem bude měřen snímači zdvihů, kterými budou osazeny. Jejich chod bude ovládat řídící automatika, která zajistí rovnoměrné dávkování nastaveného objemu koncentrátů na objemovou jednotku (m3) oplachové vody. Dojde tak k optimálnímu vzájemnému ředění a k zajištění minimálního kolísání kvality čištěné vody.

Měření objemu čerpaných oplachových vod indukčními průtokoměry a koncentrovaných vod počtem zdvihů membránových čerpadel umožní řídící automatice získat informaci o aktuálním výkonu (průtoku v m3/hod.) NS. Podle jeho hodnoty budou průběžně přepočítávány dávky činidel a objem odčerpávaného neutralizačního kalu z lamelové usazovací nádrže LUN.

Neutralizace

V reakční nádrži RN2 bude automaticky pomocí vápenného mléka upravována hodnota pH odpadní vody na určenou hodnotu. Celkový objem nádrží RN2 až RN3 zajišťuje zdržení potřebné pro dokonalý průběh neutralizace.

Vápenný hydrát dávkovaný ve formě suspenze jako vápenné mléko má řadu předností ale také nevýhod. K těm patří mimo prašnosti při manipulaci a nutnosti odsávání několikanásobně delší reakční doba v porovnání s hydroxidem sodným. Dvojice nádrží na rozdíl od použití pouze jedné vylučuje možnost zkratového proudění a je zárukou dokonale zneutralizované vody.

Separace čistírenského kalu, jeho odvodnění pomocí tlakové filtrace

Zneutralizovaná odpadní voda bude z reakční nádrže RN3 samospádem přitékat do lamelové usazovací nádrže LUN, kde dojde k oddělení odsazené vody a neutralizačního kalu. Odsazená

čistá voda bude vytékat do přečerpávací nádrže PN1, zvodněný sedimentovaný kal bude pravidelně odčerpáván do gravitačního zahušťovače kalu GZ.

Odvodnění zahuštěného neutralizačního kalu z gravitačního zahušťovače GZ bude prováděno pomocí tlakové filtrace v kalolisu K.

Odvodněný kal (filtrační koláč) bude shromažďován ve výklopném kontejneru pod kalolisem K, odkud bude dopravován pomocí vysokozdvižného vozíku na místo s velkokapacitním přepravním kontejnerem. Kontejner bude umožňovat jeho vyprazdňování obsluhou.

Odsazená voda z gravitačního zahušťovače GZ a filtrát z kalolisu K bude samospádem přitékat do přečerpávací nádrže PN2, odkud bude dopravován čerpadlem ČPN do akumulační nádrže oplachové odpadní vody ANOV.

Prostor pod kalolisem K bude vyspádován do vyplastované nádrže umístněné pod úrovní podlahy, odkud bude podlahová voda dopravována čerpadlem ČPV do gravitačního zahušťovače kalu GZ.

Dočištění odpadní vody

Vyčištěná odsazená voda bude vytékat samospádem z lamelové usazovací nádrže LUN do

přečerpávací nádrže vyčištěné vody PN1. Z ní bude čerpána čerpadlem ČPF přes pískový filtr

PF do kanalizace. Průtok vody nastaví obsluha kohoutem podle rotametru RoPF.

Pískový filtr PF bude sloužit k zachycení případně uniklých vloček neutralizačního kalu z lamelové usazovací nádrže LUN. Na přívodním potrubí pískového filtru bude instalován tlakoměr.

Na praní filtru PF bude použita pitná voda, proplach bude odtékat do akumulační nádrže

ANOV.

Přehled technologického zařízení

| Charakteristika zařízení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Počet [ks] | Objem [m3] | Popis |
| Akumulační nádrž pro surovou oplachovou odp. vodu alkalicko-kyselou (prům. 2 m, výška 3,9 m) | 1 | 11,6 | ANOV |
| Akumulační nádrž pro kyselou konc. vodu (průměr 1 m, výška 2 m) | 1 | 1,5 | ANKK |
| Akumulační nádrž pro alkalickou konc. vodu (průměr 1,4 m, výška 2 m) | 1 | 3 | ANAK |
| Reakční nádrž (průměr 1,2 m, výška 1,5 m) | 3 | 1,5 | RN1 až RN3 |
| Lamelová usazovací nádrž (d2,8 x š1,1 x h2,2 m) | 1 | 3 | LUN |
| Gravitační zahušťovač kalů (prům. 1,4 m, výška 2,2 m) | 1 | 2,4 | GZ |
| Kalolis (400 x 400/30 ks desek, tl. koláče 20 mm) | 1 | 0,093 | K |
| Přečerpávací nádrž (průměr 1 m, výška 1,5 m) | 1 | 1 | PN1 |
| Přečerpávací nádrž (průměr 1 m, výška 0,9 m), max. výška hladiny 0,67 m | 1 | 0,52 | PN2 |
| Zásobní nádrž - kyselina sírová 30% (přepravní kontejner - není předmětem dodávky) | 1 | 0,9 | ZNK |
| Zásobní nádrž - 40% roztok anorganického koagulantu (přepravní kontejner - není předmětem dodávky) | 1 | 0,9 | ZNAK |
| Rozpouštěcí nádrž - neutralizační činidlo (průměr 1,4 m, výška 1,7 m) | 1 | 2,3 | RoNNČ |
| Rozpouštěcí nádrž - polymerní flokulant (průměr 1 m, výška 1,2 m) | 1 | 0,8 | RoNPF |
| Havarijní nádrž (prům. 1,8 m, výška 2,6 m) | 1 | 6,1 | HN |
| Pískový filtr | 1 |  | PF |
| Kompresor (1,744 x 0,576 x 1,137 m) | 1 |  |  |

- Uvedené průměry nádrží jsou vnitřní (mimo LUN). Vnější průměr je o cca 30 cm větší.

- Nad lamelovou usazovací nádrží LUN ke třeba min. 1 m na manipulaci s lamelami.

chemické hospodářství

Zařízení na dávkování činidel a chemikálií.

Kyselina sírová

Kyselina sírová o koncentraci do cca 36 % bude dávkována z přepravního kontejneru ZNK

v původní koncentraci dávkovacím čerpadlem DČK do reakční nádrže RN1 osazené míchadlem.

Dávkování bude řídit automatika podle naměřené hodnoty pH.

Síran železitý

Síran železitý dodávaný jako 40% roztok pod obchodním názvem PREFLOC bude dávkován

z přepravního kontejneru ZNP v původní koncentraci dávkovacím čerpadlem DČAK do reakční

nádrže RN1 osazené míchadlem. Dávkování bude proporcionální, tzn., že do objemové jednotky odp. vody se při různém výkonu NS nadávkuje vždy nastavený objem činidla.

Vápenné mléko

Vápenný hydrát bude rozpouštěn v rozpouštěcí nádrži RoNNČ osazené míchadlem a násypkou na koncentraci 7 až 10 %. Z důvodu prašnosti vápenného hydrátu při přípravě vápenného mléka bude instalováno odsávání prostoru rozpouštěcího zařízení.

Polymerní flokulant

Polymerní flokulant bude rozpouštěn v rozpouštěcí nádrži RoNPF osazené míchadlem na koncentraci doporučenou výrobcem pro pracovní roztok. Dávkování bude proporcionální, tzn., že do objemové jednotky odp. vody se při různém výkonu NS nadávkuje vždy nastavený objem činidla.

K rozpouštěcí nádrži bude přivedena pitná voda.

havarijní nádrž

Pro případ mimořádné situace bude podlaha čistírny vyspádována do bezodtokové nádrže v prostoru povrchových úprav, která je umístěna pod úrovní podlahy.

Potřebná akumulační kapacita bude k dispozici v havarijní nádrži HN a v akumulační nádrži ANOV.

Celý prostor čistírny bude stavebně řešen tak, aby při úniku kapaliny z kterékoliv instalované nádrže nedošlo k jejímu úniku mimo objekt (zvýšené prahy).

Čerpadla

| Označení | Druh | Navržený max. výkon [m3/hod.] | Čerpaná kapalina |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Označení | Hodnota pH |  |
| ČOV | TR | 3 | Surová odp. opl. voda alkalicko kyselá | 1 - 8 |  |
| ČKK | TRO | ½ “ | Kyselé konc. vody | 0 - 4 | Vzduchomembránové + snímač zdvihu |
| ČAK | TRO | ½ “ | Alkalické konc. vody | 8 - 14 | Vzduchomembránové + snímač zdvihu |
| ČPV | TR | 4 | Podlahová voda | 2 - 12 |  |
| ČPN | TR | 4 | Filtrát, odsazená voda (GZ) | 7 - 9 |  |
| ČPF | TR | 4 | Vyčištěná voda | 7 - 9 |  |
| ČZK | TRO | ¾“ | Zvodnělý neutralizační kal | 7 - 9 | Vzduchomembránové + snímač zdvihu |
| PČ | TRO | ¾“ | Zahuštěný kal | 7 - 9 | Vzduchomembránové |
| DČAK | D | 0,012 | 40% anorganický koagulant |  |  |
| DČK | D | 0,012 | 30% kyselina sírová |  |  |
| DČNČ | TRO | ½“ | Roztok neutralizačního činidla |  | Vzduchomembránové + snímač zdvihu |
| DČPF | D | 0,012 | Polymerní flokulant |  |  |

měření a regulace

Charakteristika řídící automatiky

Neutralizační stanice bude vybavena INTELIGENTNÍ ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKOU, která bude přizpůsobovat výkon neutralizační stanice velikosti produkce odpadních vod a zajistí v každém okamžiku jejich optimální čištění. Bude upozorňovat obsluhu v předstihu na potřebu údržby nejdůležitějších částí zařízení a informovat ji o všech událostech pomocí rozsáhlého systému varovných hlášení.

Řídící automatika bude instalována v hlavním rozvaděči. Na jeho dveřích bude umístěn čelní panel s dotykovým displejem, který bude zobrazovat nastavitelné parametry (časy, výšku hladiny, varovná hlášení, atd.). Pomocí klávesnice se jednotlivé uzly budou moci ovládat i ručně.

Vedle čelního panelu bude umístěn panel s technologickým schéma, který bude obsluhu přehledně informovat o stavu technologického zařízení (otevření/uzavření ventilů, spuštění čerpadel, stav hladinových snímačů, atd.).

Automatika bude vybavena bohatou autodiagnostikou a bude také provádět logické kontroly stavu ventilů, hladinových snímačů, tepel. ochran čerpadel, atd. V případě zjištěných nesrovnalostí bude informovat obsluhu chybovým hlášením na displeji. Systém archivuje v PC hodnotu pH a průtoku na výstupu z čistírny.

Řídící automatika umožňuje:

•	Nastavení požadovaných hodnot určených parametrů.

•	Možnost plně automatického nebo ručního řízení.

•	Signalizaci závad a jejich specifikaci.

•	Zobrazení navolené měřené hodnoty.

•	Akustickou signalizaci provozního nebo havarijního upozornění.

•	Archivaci všech měřených hodnot.

Předmětem řešení není stavební elektro tj. osvětlení a zásuvkové obvody, ale pouze kompletní

technologie čistírny.

Rozsah měření a regulace

- Při zapnutí zařízení hlavním vypínačem nebo po výpadku el. proudu se nejdříve zapnou motory míchadel reakčních nádrží a rozpouštěcí nádrže vápenného mléka.

Se zpožděním se v závislosti na úrovni hladiny v akumulačních nádržích zapnou motory čerpadel ČPÚ, ČOV, ČKK, ČAK a ostatních dávkovacích a transportních čerpadel.

- Při zapnutém zařízení a jeho nečinnosti z důvodu nízké hladiny v akumulační nádrži ANOV se po určené době vypnou elektromotory míchadel v reakčních nádržích. Z důvodu zamezení sedimentace bude jejich zapínání prováděno automaticky v zadaných intervalech po zadanou dobu.

- Zařízení se uvede do chodu při dosažení určené úrovně hladiny v akumulační nádrži surové vody. Aktuálnímu výkonu se přizpůsobí dávkování všech proporcionálně dávkovaných činidel.

- Signalizace úrovně hladiny.

Všechny nádrže mimo těch, z kterých bude voda odtékat přepadem, budou vybaveny indikací max. úrovně hladiny se světelnou a zvukovou signalizací na ovládacím panelu. Pouze u přepravních kontejnerů ZNAK, ZNK se bude sledovat pouze min. úroveň hladiny.

Reakční nádrž RN1 bude vybavena indikací dosažení výšky havarijní hladiny. Pokud bude dosažena, současně se sníží výkon NS o 20 % a nebude prováděno jeho zvyšování podle pohybu hladiny v akumulační nádrži ANOV. Obsluha bude akusticky upozorněna.

U ANOV budou měřeny následující úrovně hladiny:

- Min. – dojde k blokaci chodu příslušného čerpadla.

- Min. prac. – dojde k vypnutí čerpadla při automatickém provozu.

- Požadovaná – tuto výšku hladiny se bude snažit řídící automatika udržet změnou výkonu čerpadla.

- Max. prac. – obsluha bude upozorněna na její dosažení a požádáno o zjištění příčiny. Výkon zařízení bude zvýšen na maximum.

- Havarijní – obsluha bude upozorněna na vyčerpání akumulační kapacity nádrže, hrozí přetečení a je nutno vypnout čerpadlo v přečerpávací nádrži surové vody u linky.

Při poklesu hladiny pod hodnotu odpovídající parametru „požadovaná“ bude automaticky snižován výkon čerpadla, při zvyšování hladiny bude naopak zvyšován. Po ukončení produkce odpadní vody řídící automatika postupně vyčerpá odpadní vodu až na úroveň hladiny „min. prac.“ a čerpadlo vypne. Po zahájení produkce se začne postupně zvyšovat hladina, řídící automatika zapne zařízení při dosažení výšky hladiny odpovídající úrovni mezi „min. prac.“ a „požadovaná“.

Na měření bude použit kontinuální snímač úrovně hladiny, který umožní kdykoliv zjistit aktuální stav vyjádření v metrech nebo v %. V nádržích ale nesmí dojít ke tvorbě pěny!

U havarijní nádrže (HN) bude navíc připraveno připojení signalizace havarijní úrovně hladiny např. do vrátnice (propojení mezi rozvaděčem čistírny a požadovaným umístěním si zajistí provozovatel na vlastní náklady).

U nádrže pod úrovní podlahy na lince povrchových úprav bude sledována následující úroveň hladiny:

- Min. – dojde k blokaci chodu příslušného čerpadla ČPÚ.

- Min. prac. – dojde k vypnutí čerpadla při automatickém provozu.

- Max. prac. – dojde k zapnutí čerpadla při automatickém provozu.

- Havarijní – obsluha bude upozorněna na vyčerpání akumulační kapacity nádrže.

V případě dosažení max. hladiny v ANOV nebudou zapínány čerpadla ČZK a PČ po dobu max. 20 min. Pokud do této doby nedojde ke snížení hladiny, bude signalizována mimořádná událost.

Všechna transportní a dávkovací čerpadla s výjimkou plnícího čerpadla kalolisu PČ a čerpadla na zvodněný kal ČZK budou chráněna proti běhu na prázdno.

- Výkon NS.

Provozní výkon čistírny bude měřen pomocí indukčního průtokoměru IPOV umístěného na výtlačném potrubí čerpadla ČOV.

Výkon elektromotoru čerpadla ČOV bude regulován automaticky pomocí frekvenčního měniče podle naměřené výšky hladiny v akumulační nádrži ANOV. Zajistí se tak plynulý provoz zařízení bez vypínání (čím větší přítok, tím větší výkon čerpadel).

- Dávkování koncentrovaných odpadních vod.

Řídící automatika bude do RN1 proporcionálně v závislosti na aktuálním výkonu čerpadla surové vody ČOV dávkovat membránovým čerpadlem:

  - ČKK kyselé koncentráty

  - ČAK alkalické koncentráty

Do řídící automatiky se zadá požadovaný objem koncentrátů vztažený k 1 m3 oplachové vody.

Při změnách výkonu čistírny řídící automatika průběžné nastavuje aktuální výkony membránových čerpadel koncentrátů, a proto obsluha nemusí provádět jejich nové seřízení. Vždy je zajištěn optimální poměr vzájemného ředění.

- Dávkování chemikálií.

Řídící automatika bude proporcionálně v závislosti na aktuálním výkonu čerpadla surové vody ČOV dávkovat pomocný anorganický koagulant (DČAK) a polymerní flokulant (DČPF). Při změně výkonu čistírny nemusí obsluha provádět její nové seřízení.

V reakčních nádržích RN1, RN2 a RN3 bude měřena hodnota pH. V závislosti na naměřené hodnotě pH bude prováděno automatické dávkování neutralizačního činidla (DČK - kyselina sírová, DČNČ - vápenné mléko).

Kyselina sírová a pomocný anorganický koagulant bude dávkován z přepravního kontejneru ZNK a ZNAK.

- Proplach vápenného okruhu.

Po uplynutí nastavené doby nebo po ukončení provozu NS bude proveden automaticky proplach potrubí na vápenné mléko čistou tlakovou vodou. Po nastavenou dobu se otevře přítok tlakové vody do sacího a výtlačného potrubí čerpadla DČNČ.

- Odkalování lamelové usazovací nádrže.

Při provozu LUN budou ke dnu sedimentovat vločky neutralizačního kalu, které budou v pravidelných intervalech automaticky odčerpávány čerpadlem ČZK osazeným snímačem zdvihů do gravitačního zahušťovače GZ.

Nastavené hodnoty doby sepnutí čerpadla ČZK budou vztaženy na jednotkový výkon čerpadla ČOV a podle jeho aktuálního výkonu řídící automatikou přepočítávány. Pomocí řídící automatiky bude možno nastavit interval sepnutí.

- Měření průtoku před pískovým filtrem

Požadovanou hodnotu průtoku vyčištěné vody pískovým filtrem PF nastaví ručně obsluha kohoutem podle aktuálního průtoku změřeného rotametrem.

- Měření tlaku před pískovým filtrem

Na výtlačném potrubí čerpadla ČPF bude instalováno měření tlaku, které při dosažení nastavené úrovně upozorní obsluhu na potřebu provedení proplachu pískového filtru PF.

Proplach pískového filtru bude provádět obsluha pomocí vícecestného ventilu u filtru.

- Rozpouštění polymerního flokulantu.

Řídící automat zajistí napuštění čisté vody do prázdné rozpouštěcí nádrže RoNPF, obsluha nadávkuje flokulant, automat provede zamíchání po nastavenou dobu.

- Příprava vápenného mléka.

Řídící automat zajistí napuštění čisté vody do RoNNČ a obsluha provede nadávkování mletého vápenného hydrátu. Řídící automat bude sledovat pokles hladiny vápenného hydrátu a případně informovat obsluhu.

Po dobu dávkování vápenného hydrátu do nádrže bude zapnuto odsávání.

- Při provozu čerpadla ČOV, jehož výkon je regulován pomocí otáček elektromotoru frekvenčním měničem, bude sledováno dosažení nastaveného průtoku při daných otáčkách. Obsluze bude s určitým předstihem signalizováno dosažení jejich opotřebení.

- Ovládání chodu čerpadla podlahové vody ČPV.

Obsluha bude mít možnost přepnout čerpadlo na místní ovládání, kterým ho bude moci zapnout za předpokladu dosažení vyšší jak min. hladiny v jímce podlahových vod.

- Sledování volby potrubních tras.

Řídící automatika bude sledovat polohy ventilů:

  - Na sacím potrubí ČOV (2x).

  - Na výtlačném potrubí ČPÚ (2x).

- Signalizace hodnoty pH vyčištěné vody mimo určenou hodnotu.

V případě nižší nebo vyšší jak nastavené hodnoty vypouštěné vyčištěné vody po delší dobu jak nastavenou bude řídící automatika tuto skutečnost signalizovat akusticky obsluze.

- Připojení kompresoru k rozvodu elektřiny.

Součástí dodávky bude šroubový kompresor, který bude umístěný v prostoru NS. Parametry: Výkonnost 42,5 m3/hod., max. tlak 1,0 MPa, prac. tlak v rozmezí	0,8 – 1,0 MPa, hmotnost	241 kg, el. Motor s výkonem 5,5 kW/400 V, připojovací rozměr G 3/4", tlaková nádoba 300 l, jištění 20 C/3.

- Měření průtoku a pH, archivace měřené výstupní kvality vody, které požaduje zákon o vodách.

V čistírně bude měřen průtok a hodnota pH zneškodněné odp. vody vytékající z pískového filtru PF do kanalizace pomocí indukčního průtokoměru IPVV a pH-metru.

Archivace naměřených dat se bude provádět na PC. Soubory budou ukládány na HD PC po jednom měsíci, možnost listování v záznamech po jednom dni, vykreslení grafů, tabulka naměřených hodnot, chybová hlášení. Perioda vzorkování je nastavitelná v sekundách. Program bude archivovat všechny měřené veličiny.

Archivace současně umožní kdykoliv zpětně prokázat vodoprávnímu úřadu správnou činnost neutralizační stanice a provádět kontrolu dodržování pracovních povinností obsluhy.

stavební úpravy

Stavební úpravy zajistí na své náklady do termínu montáže zařízení zákazník.

rozsah řešení

Realizace navrženého řešení se skládá z následujících částí:

- Dodávka technologického zařízení.

- Montáž technologického zařízení.

- Montáž řídící automatiky, měření a regulace, elektro propojení nově instalovaného zařízení.

- Zprovoznění zařízení, zpracování provozního řádu a proškolení obsluhy.

- Vyhodnocení zkušebního provozu.

podklady

Pro provedení předmětu dodávky budou bezplatně předány následující podklady:

- Kopie rozhodnutí o nakládání s vodami (max. povolené koncentrace zbytkového znečištění vypouštěné vyčištěné vody na výstupu z NS).

- Určení míst připojení a napojení energií (elektro, voda).

- Určení místa připojení na kanalizaci.

Záruky

Záruka za komponenty níže neuvedené se rovná záruční době, kterou na ně poskytuje výrobce

nebo dodavatel.

Plastové nádrže - 24 měsíců od data uvedení do provozu.

Předpokládaná životnost dodaného míchacího zařízení je omezena životností převodovky.

Kalolis, lamelová usazovací nádrž - 18 měsíců, kromě dílů podléhajícímu opotřebení.

Vzduchomembránová čerpadla - 24 měsíců, kromě dílů podléhajícímu opotřebení.

Elektromagnetická dávkovací čerpadla - 24 měsíců vyjma dílů podléhajícímu opotřebení.

Odstředivá čerpadla surové vody - 24 měsíců vyjma dílů podléhajícímu opotřebení.

Měření a regulace - 24 měsíců na dodávku řídící automatiky. U snímačů (sond) měření pH je

záruka 6 měsíců.

pozáruční servis

Pozáruční servis zajištěn po celou dobu životnosti zařízení.

platební podmínky

Poskytnutí přiměřených záloh na pořízení materiálu a zajištění subdodávek. Konkrétní podmínky se upřesní podle vzájemné dohody s dodavatelem.

cena dodávky NS

V ceně není zahrnuta:

- Úhrada chemických rozborů odp. vody provedených v průběhu laboratorních a provozních zkoušek.

- Mechanizační technika na složení zařízení z dopravních prostředků.

- Připojení nově instalovaného rozvaděče s řídící automatikou ke stávajícímu rozvodu elektřiny.

- Dodávka chemikálií pro provoz neutralizační stanice.

stručný popis stávající neutralizační stanice

Stávající průtočná neutralizační stanice (NS) je navržena pro max. výkon 1,5 m3/hod. a slouží

ke zneškodňování pouze oplachové alkalickokyselé odp. vody (koncentrované odp. vody se

zneškodňují se externě).

Odp. oplachové alkalickokyselé vody se zneškodní neutralizačně srážecím postupem úpravou

hodnoty pH pomocí dávkování vápenného hydrátu ve formě vápenného mléka.

K oddělení kalu dochází ve filtru s plovoucí filtrační náplní, odkud se zvodněný kal hydroxidů

kovů průběžně odčerpává do gravitačního zahušťovače kalu. Jeho odvodnění se provádí

pomocí tlakové filtrace v kalolisu, filtrát a odsazená voda z gravitačního zahušťovače odtéká

samospádem zpět do akumulační nádrže surové vody.

Odsazená vyčištěná voda odtéká samospádem z filtru s plovoucí filtrační náplní do kanalizace.

přednosti nové neutralizační stanice

- Zneškodňování produkované koncentrované odpadní vody, která se nyní likviduje externě.

- Zvýšení účinnosti čištění z důvodu vzájemného optimálního ředění jednotlivých druhů odpadních vod (inteligentní řídící automatika) a použitím pískového filtru na dočištění vypouštěné vyčištěné vody do recipientu.

- Přizpůsobení výkonu neutralizační stanice produkci odpadní vody.

- Použití nadzemních nádrží, které jsou dobře kontrolovatelné a nehrozí u nich možnost nekontrolovatelného úniku náplně.

- Zvýšení standardnosti čistícího postupu a eliminace lidského faktoru vzhledem k použití řídící automatiky.

- Zvýšení bezpečnosti práce. Všechna činidla jsou dávkována dávkovacími čerpadly ve formě roztoků.