-2-

akce:

REKONSTRUKCE  OBJEKTU

# č.p. 49  v  Bousově

# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Úvodní část:

Projekt elektroinstalace pro stavební povolení je vypracován na základě stavebních výkresů   a požadavků investora.

Projekt řeší: 1)  Elektroinstalaci  1.NP

2)  Elektroinstalaci  2.NP

3)  Rozvodnice  – RE, RM

4)  Kabelový přívod

5)  Ochrana před bleskem

Elektroinstalace  je  navržená   podle  platných  norem  ČSN  EN  závazných , doporučených
(nezávazných) a dle vyhlášky č.268/2009 Sb.(technické podmínky staveb).

# 1) Technické údaje:

# 1.1..Elektrická síť:

Kabelový přívod   – 3 PEN AC  50 Hz 230/400V/ TN - C

Elektroinstalace    -  3 N PE AC 50 Hz 230/400V/ TN - S

1.2..Ochrana před úrazem el.proudem: dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2:

Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

Základní ochrana živých částí:  čl. 411.2: izolací,kryty

# Ochrana při poruše ( před dotykem neživých částí ) čl. 411.3.2:

AUTOMATICKÝM  ODPOJENÍM

V PŘÍPADĚ  PORUCHY dle čl. 413.1

Doplňková – proudovými chrániči (zásuvky )       
                               - doplňkovým pospojováním (sprcha)

1.3. Instalovaný příkon:

Vysoký odběr :

Pp  = 21.55 KW  ( výhledem,rezerva)

Pi   =  17 KW

1.4. Druh prostředí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 + Z1:

Jednotlivé  prostory objektu z hlediska  nebezpečí úrazu  elektrickým proudem jsou
             navrženy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2+Z1,ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jako:
                                                                      prostory obytné – prostory normální
                                                                      prostory venkovní – prostory zvlášť nebezpečné
             el. instalace ve sprše bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

1.5. Druhy podkladů – nehořlavé a hořlavé.

1.6. Nejnižší stupeň krytí el. předmětu z hlediska prostředí a přístupnosti  osob:

rozvodnice – IP 40 vnitřní (pří zavřených dveřích)

IP 44 venkovní (při zavřených dveřích)

IP 20 při otevřených dveřích

-3-

el. přístroje – IP 20, IP 30, IP44

svítidla – IP 20, IP43,IP54

1.7. Ochrana  vedení  před  přetížením a zkraty  bude  provedeno  pojistkami a jističi podle  
            ČSN 33 2000 – 4 – 43.

1.8. Ochrana před přepětím:

Pro  účinnou ochranu  proti  přepětí jsou  vytvořené  tři  stupně  tř. B, C, D.  Svodiče 
            přepětí tř. B a C budou osazeny v rozváděči RM a svodiče přepětí tř.D se osadí do
            zásuvek u spotřebičů(počítače ….),podle osazení spotřebičů - určí investor).

1.9. Měření odběru el. energie:

Zařízení  el. měření  pro  objekt č.p.49  bude  umístěno  ve zděném  pilíři osazeném 
            ve stáv.plotě.

# 2) Zajištění dodávky el. energie:

Objekt č.p. 49  bude zásobován el. energií z venkovní sítě  n.n. 1KV.

# 3) Rozvodnice:

Rozvodnice jsou  konstruovány  oceloplechového (  plástového) typu Z …  s osazením do  připravené  niky. Konstrukčně  se  sestávají  z  plástového  rámu  s  dveřmi, montážního  rámu s krycí  deskou. Montážní rám  tvoří  nosnou  konstrukci  pro  přístroje a slouží zároveň i pro upevnění krycí desky. Veškeré živé části výzbroje zakrývá krycí deska.

3.1. Rozvodnice RE –  elektroměrový   rozvaděč   bude  osazen  3 pól .jističem  32A,1.pól.     
 2A, elektroměr třífázový,(rezerva pro  časový spínač HDO).

3.2. Rozvodnice RM – hlavní rozvodnice bytová.Obsahuje  jistící a ovládací přístroje pro jednotlivé obvody.Umístěna bude na vstupní chodbě ze zahrady.

# 4) Provedení jednotlivých rozvodů:

Elektroinstalaci provést  podle normy ČSN 33 2130 ed.2  a jednotlivé  rozvody v  místnostech uložit v  zónách  podle  normy . Montáž  vodičů a  kabelů  provést  podle normy  ČSN 33 2000-5-52.

Světelné, zásuvkové  230V/16A rozvody  a  spotřebiče 230 V  budou v prostředí  základním provedeny  kabely  CYKY ( CYKYL  ) s  uložením  pod   omítku  nebo  pod  sádrokartonem. Krabicové rozvodky, spínače 1.pól. a zásuvky  2.pól..jsou v zapuštěném provedení, v případě sádrokartonových  stěn  budou  všechny  krabice v  provedení  do  sádrokartonu.

Vypínače 1. pólové,  zásuvky  dvoupólové  umístěné  u vypínačů  osadit ve  výšce 110  cm od podlahy. Zásuvky  dvoupólové umístěné  mimo vypínače  osadit ve  výšce 30 až 50 cm podle způsobu  použití.

V prostoru  kanceláře  věnovat  zvýšenou  pozornost instalaci  zásuvek u umístění počítače a

tiskárny.  Výšku  a  počet zásuvek upřesnit s investorem  dle konkrétní  sestavy  kancelářského nábytku.

Pro odsávání  soc. zařízení (sprchy) a WC  budou osazeny axiální ventilátory ovládané  spínači 1. pól. se světly  přes doběhové časové  spínače. Pro vedení  přes  vypínač a  zásuvky  2. pólové   bude   odbočná   krabice   nahrazená   univerzální  krabicí  KPR  68L / (  vypínač +

svorkovnice S 66 ).  Podle výkresů  osadit  u  vypínačů  a  zásuvek vícenásobné  rámečky, tím  se  vytvoří  souvislá řada.

# Kuchyňka  –  v kuchyňské lince budou  připojeny  spotřebiče s vyšším příkonem ( 2KW a výše) jako je el. mikrovlnná  trouba,el. chladnička  na  samostatné  obvody. Ostatní  spotřebiče,  požívané v kuchyňce ( mikrovlnná  trouba, varná konvice a drobné spotřebiče, kde může dojít k jejich současnému použití, budou zásuvky nad pracovní plochou kuchyňské linky zapojeny do 2 zásuvkových obvodů.

# Motorová zásuvka 5.pól.. 400V/32A s krytím IP44 bude osazená na venkovní  zdi  připojením  kabelem  CYKY-J 5 x 6mm2 .

-4-

Plynový kotel bude samostatně připojen kabelem CYKY 3C x 2, 5mm2 přes zásuvku 230V/ 16A z rozvaděče RB. Z plyn. kotle se  připojí prostorový termostat (osazen v kanceláři, typ dle výběru investora).Oběhové čerpadlo bude samostatně připojeno na zásuvku 2.pól.16A.

Čistírna odpadních vod – ČOV  bude připojená samostatným kabelovým přívodem CYKY-J 3x2,5 mm2 s ukončením v ovládací skříní.

# Strukturovaná kabeláž PC a TÚ – provede odborná firma:

Strukturovaná kabeláž bude uložená do trubek PVC, která bude spojovat jednotlivé kanceláře.

Předstihu  budou osazeny krabice KP pro PC a TÚ.Telefonní přívod a montáž strukturovanou  kabeláž  provede odborná firma.

Osvětlení  – intenzita osvětlení je  vypočtena a  navržená  podle  nyní  platných  norem ČSN.

K osvětlení  jsou navržená  stropní, nástěnná  a  závěsná  žárovková  nebo zářivková  svítidla typového  provedení, dle  vlastního výběru  investora  nebo dle    návrhu  bytového architekta.

# Osvětlení:

Osvětlení  –  intenzita osvětlení je vypočtena a  navržená  podle  nyní  platných norem ČSN

EN 12464-1 (36 0450) a doplňující vyhláškou hygienického minima.

Vypočet umělého osvětlení pro hlavní pracovní místnosti je přiložen k technické zprávě.

1.- prostory  jsou zařazeny dle ČSN EN  12464-1 čl.6.2

2.- skupinová výměna zdrojů po uplynutí 2/3 životnosti.

3.- interval čištění zdrojů a svítidel 6 měsíců

4.- interval obnovy povrchů za 36 měsíců

5.- zářivková trubice 18W, světelný tok  -  1350 lm,Ra 80.

6.- zářivková trubice 36W, světelný tok  -  3350 lm,Ra 80.

# Pro rovnoměrné rozložení světla musí být zářivková svítidla  osazená podle výkresu.

# Požadavky na osvětlení pro jednotlivé prostory objektu:

1.- knihovna,klubovna                              = 300 lx ,kancelář(počítače)  = 500 lx

2.- zasedací místnost,víceúčelový sál       = 300 lx

3.- šatna,sklad (archiv)                             = 200 lx

4.- sprcha,sociální zařízení                       = 200 lx

5.- schodiště                                               = 150 lx

6.- chodby                                                  = 100 lx

Nouzové únikové osvětlení (protipanické) – toto osvětlení slouží k označení úniku při výpadku  elektrickým  proudem. Je navrženo  svítidly  s automatickým dobíjeným vlastním

akumulátorem .Svítidla s napájecími akumulátorky (autotest). Svítidla jsou v provozu jen při přerušení dodávky el. energie na 2 hod.Na nouzových svítidlech musí být označení směr úniku tj. piktogramem.

Sprcha – umístění a provedení  el.zařízení  provést  podle zón  viz. ČSN 33 2000 –7 -701ed.2

V zóně 2 ( 0,60 m od sprchy¨) nebude osazen žádný spotřebič.

Svítidla osadit mimo zónu 2,spodní okraj svítidla musí být nad 1,8 m nad podlahou ( svítidla z izolantu)..

Zásuvku 2.pól.u umývadla osadit ve výšce 120 cm nad  podlahou. Obvody osvětlení a  zásuvky 2,.pól. budou připojeny přes proudové chrániče.

4.1. –Hlavní pospojování:

Ekvipotenciální svorkovnice PEN-OP bude osazená ve spodní částí  rozvodnice RM.Přívod.uzemnění  uložený  pod  omítkou   bude   proveden  vodičem  CY 16 mm2  s připojením na  přípojnicí PEN  v rozvodnicí RM..

Pro  hlavní  pospojování  se  použije vodiče CY 16 mm2, CY 10 mm2, CY 6 mm2 (zelenožlutý) s uložením pod omítku.

Doplňkové pospojování bude provedeno vodičem CY 4 mm2.

Po spojí se: 1) vodič PEN

-5-

2) uzemnění           – CY 16 zž mm2

3) potrubí plynové – CY 10 zž mm2

4) potrubí ústředního topení     – CY 10 zž mm2

5) ocelová nosná trubka sirény – CY 10 zž mm2

6) ocelová konstrukce podhledu + vaznice – CY 10 zž mm2

7) ocelová konstrukce podhledu + vaznice – CY 10 zž mm2

8) STA                                 – CY 6 zž mm2

9)  doplňkové pospojování  – CY 4 zž mm2

10) doplňkové pospojování – CY 4 zž mm2

# 5) Kabelový přívod:

Kabelový přívod bude proveden kabelem CYKY-J 4x16 mm2 s připojením ze stávající sítě n.n..Pojistková skříň SP100/PVP1/3x00 bude osazená do zděného pilíře.

6)Zděný pilíř:

Zděný pilíř s rozvodnici  RE a pojistkovou  skříní  SP 100  se osadí na  hranicí stavební parcely.Zděný pilíř bude z plných  cihel ( pro estetický  ráz lze provést i z umělého pískovce …) Hloubka základu bude 80 cm (dle ČSN 33 3300). Rozváděč  ER je samostatná oceloplechová skříň  typu Z s krytím IP44/20 ( vnitřní výzbroj se sestává z třífázového dvou sazbového.

elektroměru,přijímače HDO a z jističů 1,pól.2A,3.pól.32A).Pojistková skříň SP 100 bude osazená pod rozvodnici RE.

7) Sdělovací vedení:

6.1.El. zvonek - U vstupních dveří do domů bude osazeno signalizační tlačítko.V kanceláři  bude osazen sig.zvonek.

Ostatní sdělovací rozvody projekčně provede odborná firma.

Poznámka:

Všechny elektromontážní práce provést podle nyní platných norem ČSN a ČSN EN.

Navržené elektrické zařízení musí mít potřebné krytí požadované příslušnými normami pro dané prostředí.Musí být chráněno před nepříznivými vlivy prostředí a musí být  dobře přístupné pro obsluhu a údržbu.

Veškeré zařízení  musí  být v  rámci  dodávky  v  kompletním stavu,  který  zajišťuje  jeho  funkčnost. Součástí  dodávky  budou  rovněž   příslušné  atesty  použitých   materiálů, revizní  zpráva  a výkresy skutečného provedení.

Při  prováděcích  montážních  pracích  musí  být  dodržovány  všechny  bezpečnostní předpisy vyhl.č. 363/2005.

Výkresová dokumentace musí být doplněna v realizační projektové dokumentaci po upřesnění všech technologických zařízení a požadavků jednotlivých profesí a uživatelů objektu.

12.2010

RONOV n.D.

J.Petříček